## VZT
[11 empty] | Datum: |  | 12/2019
Zař. | Zařízení pro | Pozice | Počet | Jednotka/umístění | Přívod vzd | Odvod vzd | Externí tlak | Top. výkon | Tlak. ztráta výměníku | Druh | Chl. výkon | Druh | El. Příkon jmenovitý | El. Příkon okamžitý | Proud | Napětí | Způsob | Poznámka
|  |  | ks |  | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | kPa | ohřevu | (kW) | chlazení | (kW) | (kW) | (A) | (V) | regul.
1 | Větrání pokojů (SO-01) | 1.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / na střeše objektu SO-01 | 900 |  | 300 | [5 empty] | 0.49 | 0.24 | 2.1 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 900 | 300 | [5 empty] | 0.43 | 0.24 | 1.9 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 3.6 |  | elektro |  |  | 3.6 | 1.08 | 16 | 230
| Větrání pokojů (SO-01) | 1.2 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / na střeše objektu SO-01 | 900 |  | 300 | [5 empty] | 0.49 | 0.24 | 2.1 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 900 | 300 | [5 empty] | 0.43 | 0.24 | 1.9 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 3.6 |  | elektro |  |  | 3.6 | 1.08 | 16 | 230
| Větrání pokojů (SO-01) | 1.3 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / na střeše objektu SO-01 | 900 |  | 300 | [5 empty] | 0.49 | 0.24 | 2.1 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 900 | 300 | [5 empty] | 0.43 | 0.24 | 1.9 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 3.6 |  | elektro |  |  | 3.6 | 1.08 | 16 | 230
2 | Větrání bloku zázemí (SO-01) | 2.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / sklad č. m. 1.21 (SO-01) | 710 |  | 300 | [5 empty] | 0.31 | 0.19 | 1.4 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 710 | 300 | [5 empty] | 0.26 | 0.19 | 1.1 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 4 |  | elektro |  |  | 4 | 1.66 | 17.4 | 230
| Větrání bloku zázemí (SO-01) | 2.2a | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / tech. místnost č. m. 1.71 (SO-01) | 530 |  | 300 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 530 | 300 | [5 empty] | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 2 |  | elektro |  |  | 2 | 1.51 | 8.7 | 230
| Větrání bloku zázemí (SO-01) | 2.2b | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / tech. místnost č. m. 1.97 (SO-01) | 530 |  | 300 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 530 | 300 | [5 empty] | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 2 |  | elektro |  |  | 2 | 1.51 | 8.7 | 230
| Větrání bloku zázemí 1.NP (SO-02) | 2.3 | 1 | Podstropní VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / sklad č. m. 1.11 (SO-02) | 300 |  | 300 | [5 empty] | 0.18 | 0.13 | 0.8 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 300 | 300 | [5 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.6 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 2 |  | elektro |  |  | 2 | 0.36 | 8.7 | 230
| Větrání bloku zázemí (šatny + sprchy) 1.NP (SO-02) | 2.4 | 1 | Podstropní VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / cč. m. 1.34 (SO-02) | 400 |  | 300 | [5 empty] | 0.19 | 0.19 | 0.8 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 450 | 300 | [5 empty] | 0.19 | 0.19 | 0.6 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 2 |  | elektro |  |  | 2 | 0.61 | 8.7 | 230
| Větrání bloku zázemí (šatny ženy + sprchy) 2.NP (SO-02) | 2.5 | 1 | Podstropní VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / šatnaženy č. m. 2.02 (SO-02) | 850 |  | 300 | [5 empty] | 0.49 | 0.21 | 2.1 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 850 | 300 | [5 empty] | 0.43 | 0.21 | 1.9 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 3.6 |  | elektro |  |  | 3.6 | 0.92 | 16 | 230
3 | Větrání společenské místnosti č. m. 1.37 (SO-01) | 3.1 | 1 | Podstropní VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / chodba č. m. 1.01 | 1000 |  | 300 | [5 empty] | 0.49 | 0.28 | 2.1 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 1000 | 300 | [5 empty] | 0.43 | 0.28 | 1.9 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 3.6 |  | elektro |  |  | 3.6 | 1.2 | 16 | 230
| Větrání společenské místnosti č. m. 1.41 (SO-01) | 3.2 | 1 | Podstropní VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / chodba č. m. 1.01 | 1000 |  | 300 | [5 empty] | 0.49 | 0.28 | 2.1 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 1000 | 300 | [5 empty] | 0.43 | 0.28 | 1.9 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 3.6 |  | elektro |  |  | 3.6 | 1.2 | 16 | 230
| Větrání společenské místnosti č. m. 1.79 (SO-01) | 3.3 | 1 | Podstropní VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / chodba č. m. 1.01 | 1400 |  | 300 | [5 empty] | 0.67 | 0.32 | 2.9 | 400 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 1400 | 300 | [5 empty] | 0.51 | 0.32 | 2.2 | 400 |  | časový režim
[8 empty] | 7.5 |  | elektro |  |  | 7.5 | 1.78 | 10.8 | 400
4 | Větrání kanceláře asistentky č. m. 1.78 (SO-01) | 4.1 | 1 | Přívdoní ventilátor / kancelář č.m. 1.78 (SO-01) | 100 | [7 empty] | 0.05 |  | 0.2 | 230 | MaR | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
|  | 4.2 | 1 | Potrubní elektrický ohřívač / kancelář č.m. 1.78 (SO-01) |  |  |  | 1.8 |  | elektro |  |  | 1.8 |  | 7.8 | 230
| Neobsazeno | 4.3
4.4
| Větrání kanceláře č. m. 1.44 (SO-02) | 4.5 | 1 | Přívdoní ventilátor / sklad č.m. 1.43 (SO-02) | 100 | [7 empty] | 0.05 |  | 0.2 | 230 | MaR | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
|  | 4.6 | 1 | Potrubní elektrický ohřívač / sklad č.m.1.43 (SO-02) |  |  |  | 1.8 |  | elektro |  |  | 1.8 |  | 7.8 | 230
5 | Větrání kuchyně a jídelny | 5.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a vodním ohřívačem / půdoní prostor (SO-02) | 6250 |  | 400 | [5 empty] | 2.57 | 1.27 | 3.7 | 400 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 6250 | 400 | [5 empty] | 2.21 | 1.22 | 3.2 | 400 |  | časový režim
[8 empty] | 7.7 |  | voda 65/55°C | [7 empty] | Zálohovat DA
6 | Větrání skladu m. č. 1.10 (SO-01) | 6.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.10 (SO-01) |  | 50 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230 | Elektro | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
| Větrání skladu m. č. 1.21 (SO-02) | 6.2 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.21 (SO-02) |  | 50 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
| Větrání skladu m. č. 1.34 (SO-02) | 6.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.31 (SO-02) |  | 130 | 150 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.17 | 230
| Neobsazeno | 6.4
| Větrání skladu m. č. 1.43 (SO-02) | 6.5 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.43 (SO-02) |  | 50 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
| Větrání skladu m. č. 0.08 (SO-02) | 6.6 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 0.08 (SO-02) |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0.02 |  |  | 230
| Větrání skladu m. č. 0.16 (SO-02) | 6.7 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 0.16 (SO-02) |  | 100 | 150 | [5 empty] | 0.047 |  | 0.17 | 230
| Větrání skladu m. č. 2.24 (SO-02) | 6.8 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.24 (SO-02) |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0.02 |  |  | 230
| Neobsazeno | 6.9
| Větrání skladu m. č. 1.49 (SO-02) | 6.10 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.49 (SO-02) |  | 50 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
7 | Větrání čajové kuchyňky | 7.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.07 (SO-01) |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230 | Elektro | Tlačítko
|  | 7.2 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.20 (SO-02) |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230 |  | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem + tlačítko
|  | 7.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.15 (SO-02) |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
8 | Větrání WC | 8.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.09 (SO-01) |  | 80 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230 | Elektro | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
|  | 8.2 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.05 (SO-01) |  | 80 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
|  | 8.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.31 (SO-02) |  | 130 | 150 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.2 | 230
|  | 8.4 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.21 (SO-02) |  | 80 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
|  | 8.5 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.06 (SO-02) |  | 185 | 150 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.2 | 230
|  | 8.6 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.20 (SO-02) |  | 80 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
|  | 8.7 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.36 (SO-02) |  | 80 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
|  | 8.8 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.11 (SO-02) |  | 210 | 130 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
|  | 8.9 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.14 (SO-02) |  | 185 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
|  | 8.10 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 3.05 (SO-02) |  | 160 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
| Větrání úklidové místnosti | 8.11 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.04 (SO-01) |  | 50 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 230
9 | Větrání hyg. zázemí dílny (SO-03) | 9.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 1.03 (SO-03) |  | 230 | 110 | [6 empty] | 0.053 | 0.2 | 230 | Elektro | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
10 | Větrání dílny + svařovny (SO-03) | 10.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.08 (SO-03) |  | 1000 | 200 | [5 empty] | 0.23 |  | 0.95 | 230 | Elektro | Tlačítko
11 | Větrání skladu odpadu m.č. 0.17 (SO-02) | 11.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 0.17 (SO-02) |  | 120 | 200 | [5 empty] | 0.047 |  | 0.2 | 230 | Elektro | časový režim
12 | Větrání prádelny (SO-02) | 12.1 | 1 | Přívodní ventilátor / č.m. 1.04 (SO-02) | 2755 |  | 250 | [5 empty] | 0.51 |  | 1.2 | 400 | MaR
|  | 12.2 | 1 | vodní ohřívač / č.m. 1.04 (SO-02) |  |  |  | 39.8 |  | voda 65/55°C
|  | 12.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 1.04 (SO-02) |  | 360 | 80 | [5 empty] | 0.052 |  | 0.223 | 230
|  | 12.4 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 1.03 (SO-02) |  | 50 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230 | Elektro | PIR čidlo s doběhem
13 | Větrání strojovny VZT | 13.1 | 1 | Potrubní přívodní ventilátor / místnost č. 3.19 (SO-02) | 100 |  | 200 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230 | MaR | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem, prostorový termostat
|  | 13.2 | 1 | elektrický potrubní dohřívač / místnost č. 3.19 (SO-02) |  |  |  | 1.8 | elektro |  |  |  | 1.8 |  | 7.8 | 230
|  | 13.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 3.19 (SO-02) |  | 100 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
14 | Chlazení skladu odpadu | 14.1a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / venkovní prostor | [6 empty] | 3 | R410A | 1 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.1b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / sklad odpadu m.č. 0.17 (SO-02) | [6 empty] | 3 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
| Chlazení serverovny | 14.2a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / venkovní prostor | [6 empty] | 3 | R410A | 1 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.2b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / serverovna m.č. 1.71 (SO-01) | [6 empty] | 3 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
| Chlazení rozvaděče | 14.3a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / venkovní prostor | [6 empty] | 3 | R410A | 1 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.3b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / rozvaděče m.č. 1.96 (SO-01) | [6 empty] | 3 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
| Chlazení serverovny | 14.4a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / půdní prostor | [6 empty] | 5 | R410A | 1.6 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.4b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / serverovna m.č. 2.29 (SO-02) | [6 empty] | 5 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
[13 empty] | 13.97 |  | 400 V
| Poznámka: | Uvedené hodnoty příkonů jsou vždy pro 1 ks zařízení. | [10 empty] | 52.91 |  | 230V
[13 empty] | 66.88 |  | Celkem
Hajnice - Barevné domky