Název akce : Hajnice – Barevné domky

Investor : Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant : ATIP a.s. Trutnov

Objekt (SO) : SO-32 Venkovní vodovod

Díl/Profese: D.2.1 - Venkovní vodovod

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby

##### Technická zpráva

Obsah:

1. Popis účelu	2

2. Seznam použitých podkladů	2

3. Základní skladba technologického zařízení — účel, popis a základní parametry	2

3.1 SO-32.1 Areálový vodovod	3

3.2 SO-32.2 Vnější odběrné místo požární vody	3

3.3 Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	3

3.4 Požadavky na postup stavebních a montážních prací	3

3.5 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování	5

3.6 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	5

4. Vliv technologického zařízení na stavební řešení	5

5. Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení	6

6. Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání	7

7. Výpis použitých norem včetně data vydání	7

Poznámka:

Tato technická zpráva je členěna v souladu s vyhláškou 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Popis účelu

V současné době se v areálu Barevných domků Hajnice nachází ústav sociálních služeb určených pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením. V areálu se nachází 6 rodinných domů, budova technického zázemí a administrativní budova s lůžkovým oddělením. Stávající budova technického zázemí na pozemku p.č. 240/2 bude odstraněna. V projektové dokumentaci je navržena výstavba nové ubytovací budovy (SO-01) a budovy technického zázemí (SO-03), stávající administrativní a provozní budova (SO-02) bude kompletně rekonstruována. Výstavbou objektu SO-01 dojde k navýšení ubytovací kapacity a zlepšení kvality poskytovaných služeb v objektu sociálních služeb. S výstavbou nové technické infrastruktury v areálu je třeba upravit napojení stávajících rodinných domů.

Projektová dokumentace objektu SO-32.1 řeší výstavbu nového areálového vodovodu a napojení stávajících a nových objektů na tento vodovod. Pro potřebu požárního zásahu bude na stávajícím veřejném vodovodním řadu PE 110 osazen nový nadzemní hydrant DN 80 (objekt SO-32.2), který bude sloužit jako vnější odběrné místo požární vody. Stávající technická infrastruktura areálu bude upravena tak, aby byla vedena pod komunikací na pozemku investora.

V současné době je areál Barevné domky Hajnice zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě obce Hajnice. Do areálu je přivedeno vodovodní potrubí PE 110, které je ukončeno ve vodoměrné šachtě, kde je osazen fakturační vodoměr. Vodoměrná šachta zůstane zachována, za touto šachtou bude stávající areálový vodovod zrušen a nahrazen novým rozvodem. Stávající fakturační vodoměr ve vodoměrné šachtě bude doplněn M-Bus modulem pro možnost dálkového odečtu.

Pro zásobování stávajících a navržených objektů v areálu Barevné domky bude postaven nový areálový vodovod včetně nových přípojek ke stávajícím rodinným domům. Nový areálový vodovod bude začínat napojením na stávající vodovod PE 110 na vnějším líci stávající vodoměrné šachty.

Hydrostatický přetlak vztažený k relativní nule objektů je dán nadmořskou výškou vodojemu a bude se bude pohybovat kolem hodnoty 0,39 MPa.

- Seznam použitých podkladů

Jako výchozí podklady je použito především:

- polohopisné a výškopisné zaměření území

- konzultace se správcem vodovodu a kanalizace obce Hajnice

- průzkum dotčeného území projektantem

- Základní skladba technologického zařízení — účel, popis a základní parametry

Celkem jsou v PD navrženy tyto objekty:

Objekt SO-32.1 – Areálový vodovod

Řad V1				- PE 90x8,2 mm v délce 152,0 m

Řad V2				- PE 40x3,7 mm v délce 39,2 m

Řad V3				- PE 40x3,7 mm v délce 8,0 m

Přípojka P1 			- PE 32x3,0 mm v délce 6,5 m

Přípojka P2 			- PE 32x3,0 mm v délce 21,2 m

Přípojka P3 			- PE 32x3,0 mm v délce 2,5 m

Přípojka P4 			- PE 32x3,0 mm v délce 23,6 m

Přípojka P5			- PE 32x3,0 mm v délce 3,6 m

Přípojka P6 			- PE 63x5,8 mm v délce 7,3 m

Přípojka P7 			- PE 63x5,8 mm v délce 1,7 m

Přípojka P8 			- PE 32x3,0 mm v délce 9,0 m

Přípojka P9 			- PE 32x3,0 mm v délce 30,2 m

Podzemní hydrant DN 80	- 1 kus

Objekt SO-32.2 – Vnější odběrné místo požární vody

Nadzemní hydrant DN 80	- 1 kus

  - SO-32.1 Areálový vodovod

Řad V1

Vodovodní řad V1 je navržena v délce 152 m. Začíná napojením na stávající vodovod PE 110 na vnějším líci stávající vodoměrné šachty a je ukončen podzemním hydrantem DN 80 u objektu SO-01. Trasa vodovodního řadu je vedena v souběhu se splaškovou kanalizací pod příjezdovou komunikací. Vodovodní řad dodává pitnou vodu do všech stávajících a navržených objektů.

Pro výstavbu vodovodu bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 RC 90x8,2 mm, SDR11. V nejvyšším místě bude na potrubí osazen podzemní hydrant, kterým bude možné vodovod odvzdušnit. Na vodovod budou pomocí navrtávacích pasů napojeny vodovodní přípojky a vodovodní řad V2.

Řad V2

Vodovodní řad V2 je ve staničení 66,05 m napojen pomocí navrtávacího pasu na vodovodní řad V1. Vodovod je ukončen přípojkami P2 a P3 před objektem na p.č. 239. Vodovod je navržen z polyetylenu PE 100 RC 40x3,7 mm v délce 39,2 m. Trasa vodovodního řadu je vedena volným terénem, pouze na pozemku p.č. 1216/15 kříží stávající komunikaci.

Vodovodní řad dodává pitnou vodu do tří stávajících rodinných domů. Jsou na něj pomocí odboček napojeny přípojky P1, P2 a P3. Po provedení vodovodního řadu bude obnoven asfaltobetonový pojížděný povrch místní komunikace.

Řad V3

Vodovodní řad V3 slouží k napojení stávajících rodinných domů na p.č. 315 a 316 na vnitřní vodovod objektu SO-01. Vodovod je navržen z polyetylenu PE 100 RC 40x3,7 mm v délce 8 m. Na tento vodovodní řad budou napojeny přípojky P8 a P9. Trasa vodovodního řadu je vedena pod navrženou komunikací.

Přípojky

Stávající a nové objekty budou na nový areálový vodovod napojeny samostatnými přípojkami. Za odbočením z vodovodního řadu bude vždy osazen uzávěr ovládaný zemní soupravou. Přípojky budou provedeny z polyethylenu PE 100 RC, SDR 11 v celkové délce 105,6 m. Přípojky P1, P2, P3 a P4 jsou vedeny do stávajících domků. Přípojky budou ukončeny v 1.PP těchto objektů novým uzávěrem a podružným bytovým vodoměrem. Stávající vnitřní rozvod vody je třeba propojit PPr potrubím s přípojkou. Prostup stávající stěnou bude proveden jádrovým vrtákem, do otvoru bude osazena pažnice s fóliovým límcem. Stávající hydroizolace bude napojena na límec, PE potrubí bude v pažnici uchyceno těsnící vložkou. Přípojka P4 bude do objektu vedena skrz základ prostupem DN 40, který bude vyvrtán.

  - SO-32.2 Vnější odběrné místo požární vody

Vnějším odběrným místem požární vody pro areál barevných domků Hajnice bude nový nadzemní hydrant DN 80, který bude osazen na stávající vodovodní řad PE 110 na veřejném prostranství pozemku p.č. 1469/8. Napojení nové přípojky k hydrantu bude provedeno přes odbočku DN 100/80. Za odbočkou k hydrantu a na samotné odbočce budou osazeny uzávěry se zemní soupravou. Uzávěrem DN 100 bude možné uzavřít přívod vody do areálu Barevné domky a zároveň bude možné odebírat vodu z nadzemního hydrantu.

  - Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Zasakování a odvod dešťové vody z dotčeného území je technicky řešen tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. Předmětná lokalita se nachází v CHOPAV a v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba nezasahuje do záplavového území žádné řeky.

  - Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Při ukládání potrubí bude nejprve proveden výkop pomocí mechanizace na hloubku dle podélného profilu. Stěny výkopu budou od hloubky 1,3 m svahovány ve sklonu 2:1, v komunikaci paženy. Ve dně rýhy bude v případě výskytu podzemní vody provedena stavební drenáž, svedená do spodní části, odkud bude případně čerpána kalovým čerpadlem z čerpací jímky. Trouby budou pokládány dle vzorového příčného řezu. Dno rýhy musí být zbaveno kamení a urovnáno do roviny, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé délce. Trubky budou pokládány do zhutněného pískového lože tl. 10 cm. Potrubí bude pokládáno vzhůru do svahu. Obsyp štěrkopískem bude proveden 30 cm nad vrchol potrubí. Důraz je třeba klást na postupné hutnění všech zásypů, aby nedošlo k poklesům po delší době provozu. Při zásypu rýhy je třeba posoudit vhodnost vytěžené zeminy pro tento účel z hlediska hutnění. V případě nevyhovujících vlastností zeminy bude nutné vhodnou zeminu dopravit z jiného zdroje. Nejmenší míru zhutnění zemin podle Proctor Standart pro pozemní komunikace udává ČSN 72 1006 (zásyp rýhy 95%, podloží 92 %).

Po provedení zemních prací v úseku stávající komunikace k rodinným domkům bude provedena nová konstrukce vozovky a nový asfaltobetonový povrch v celé šířce místní komunikace, v ploše cca. 15 m2. V místě rýhy budou vybourány konstrukční vrstvy komunikace v rozsahu dle výkresu vzorového uložení potrubí.

Obnova konstrukčních vrstev místní komunikace bude po zřízení vodovodního řadu V2 a vodovodní přípojky P4 provedena celoplošně, tzn., po obnově vzniknou na místní komunikaci pouze 2 pracovní spáry kolmé na osu vozovky, v rozsahu výkopů budou konstrukční vrstvy obnoveny ve stávající skladbě. Pro nacenění obnovy konstrukčních vrstev je počítáno se skladbou:

- asfaltový beton střednězrnný ABS II 50 mm

- spojovací postřik asfaltem 0,3 kg/m2

- obalované kamenivo střednězrnné OKS I 50 mm

- spojovací postřik asfaltem 0,3 kg/m2

- štěrkodrť ŠD 200 mm, hutněná

- štěrkodrť ŠD 150 mm, hutněná

se zhutněním zemní pláně na 50 MPa, celoplošná obnova bude provedena odfrézováním poslední vrstvy z ABS II v tl. 50 mm a její obnovou vč. spojovacího postřiku, a to v šíři vozovky a v délce dle PD, svislé stykové plochy (pracovní spáry) budou řádně utěsněny pomocí přípravku obsahujícího živici zušlechtěnou elastomery, povinností bude provést u každého výkopu jednu průkaznou zkoušku zhutnitelnosti zemní pláně a dokladovat její výsledky.

Patní koleno hydrantu bude jištěno betonovým blokem, který zabezpečí potrubí proti posunu, vychýlení ze směru a poklesnutí jak při tlakové zkoušce, tak i při pozdějším provozu. Tlaková zkouška potrubí bude provedena dle ČSN EN 805 (75 5011) Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.

Při provádění vodovodu, zvlášť pak při napojování trub je nutné držet se technologického postupu předepsaného výrobcem. Před uvedením potrubí do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Kolem poklopů armatur ve volném terénu bude provedena zpevněná plocha dle projektové dokumentace. Poklopy armatur (šoupátek, hydrantu) budou před uvedením do provozu označeny plastovými nebo hliníkovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantu určených k odběru požární vody červené barvy, u šoupátek modré. Orientační tabulky umisťuje stavebník nebo provozovatel na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 200 mm. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Sloupky s orientačními tabulkami se umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m, u vodovodu do DN 500 a větších nejblíže 3,0 m. Na tabulce je uvedeno označení armatury a kolmá a boční vzdálenost armatury od tabulky. Vodovodní řad vedoucí mimo zastavěnou oblast bude mít vyznačeny lomy orientačními sloupky (modré a bílé pruhy), trasa vodovodu v přímém úseku bude označena nejméně každých 200 m.

V trase vodovodu se dle vyjádření správců technické infrastruktury vyskytují podzemní inženýrské sítě. Jejich poloha je orientačně vyznačena ve výkresové dokumentaci. Před prováděním zemních prací je nutné, aby prováděcí firma vyzvala majitele a správce těchto sítí k vytýčení přesné polohy sítí.

  - Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

Areálový vodovod a přípojky jsou navrženy z polyetylenu PE 100 RC (PN 16, SDR11). Jedná se o potrubí se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Vodovodní potrubí je dodáváno v tyčích délky 12 m nebo v návinech délky 100 m, včetně potřebných tvarovek. Spojení trub je prováděno svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek. Armatury a odbočky jsou navrženy z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou.

Na použité trubky se vztahují jakostní i prováděcí normy pro výstavbu vodovodů. Podle těchto norem je nutné provést příslušné tlakové zkoušky vodovodu a po jejich úspěšném završení za účasti investora vyhotovit protokol zkoušce. Tlaková zkouška bude provedena na obsypaném potrubí s viditelnými spoji. Před uvedením potrubí do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí dle ČSN EN 805 (75 5011).

  - Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Realizace a provoz navrženého objektu nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo. Během výstavby budou dodržována ustanovení vyplývající z platné legislativy, výstavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením.

###### Bezpečnost práce

Při stavbě musí být dodrženy zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 362/2005, 591/2006, 361/2007 a 68/2010.

Obecně platí, že:

- Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny v úvahu přicházející práce. Toto opatření musí být řádně prokazatelně zjištěno a kontrolováno.

- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být dodržována ochrana proti požáru a proti požární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti.

- Pracoviště v temných prostorách musí být řádně osvětlena.

- Práce na elektrozařízeních smí provádět pouze k tomu určený elektrikář, připojování elektrického vedení se může provádět pouze za odborného dozoru orgánů EZ.

- Výkopy je nutné řádně ohradit a za snížené viditelnosti označit výstražným osvětlením. Přechody pro pěší se musí zabezpečit lávkami s pevným zábradlím.

- Podzemní sítě musí být před zahájením stavby řádně vytyčeny, trasy vyznačeny na terénu a během zemních prací opatrně obnaženy a zabezpečeny proti poškození. V místech, kde hrozí nebezpečí střetu s ostatními inženýrskými sítěmi, musí být zemní práce prováděny opatrným ručním výkopem.

- Při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora za účelem stanovení dalšího postupu.

- Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Výstavba areálového vodovodu a přípojek nemá vliv na stavební řešení navržených objektů. Fakturační vodoměr zůstane osazen ve stávající vodoměrné šachtě a bude doplněn o M-Bus modul pro možnost dálkového odčtu. Pro dálkový odečet bude v souběhu s vodovodem položen datový kabel, který bude ukončen v objektu SO-02 napojením na sytém MaR. Podružné vodoměry budou osazeny v nových i stávajících objektech, a to v technických místnostech s teplotou vzduchu min. 5°C. Ve stávajících objektech je třeba nové přípojky propojit se stávajícím vnitřním rozvodem vody. Propojení bude provedeno pomocí PPr potrubí PN 16. Potrubí bude izolováno termoizolačními trubicemi z PE tloušťky 6 mm.

- Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení

Nový areálový vodovod je napojen na stávající potrubí PE 110 za stávající vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 1469/8. Vnějším odběrným místem požární vody bude nadzemní hydrant DN 80, který bude osazen na stávajícím vodovodním řadu PE 110.

- Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání

Před uvedení přeloženého vodovodu a vodovodní přípojky do provozu bude za účasti správce vodovodu a investora provedena závěrečná technická prohlídka vodovodu a tlaková zkouška dle ČSN EN 805 (75 5011) - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Tlaková zkouška bude provedena na obsypaném potrubí s viditelnými spoji. Po úspěšném provedení tlakové zkoušky bude předán investorovi protokol o zkoušce. Dodavatel stavby dále zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření.

- Výpis použitých norem včetně data vydání

- ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí – 12/2007

- ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky – 4/2006

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí. Technické vybavení – 9/1994

- ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – 2/2010

- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin – 12/1998

- ČSN EN 805 (75 5011) – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti – 8/2001

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s kmenovou normou ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí, ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky a s ostatními souvisejícími normami a předpisy.

12/2019						Vypracoval: Ing. Stanislav Březina