D.8.2.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:	Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

p.č.961, 2340, k.ú.Nové Město nad Metují

Část:	Areálové rozvody osvětlení a kamerového systému.

Vypracoval:	Martin Formánek

ČKAIT 0602337 TPS – elektrotechnická zařízení

K Hájku 1708

509 01 Nová Paka

IČ: 073 26 441

Datum:	11/2024

Revize:	00

Stupeň:	DPS

Seznam PD:

D.8.2.01 – Technická zpráva

D.8.2.02 – Situační výkres areálových rozvodů – osvětlení

D.8.2.03 – Situační výkres areálových rozvodů – kamerové rozvody

obsah:

1.	Základní údaje o stavbě	4

2.	Úvodní informace	5

3.	Základní charakteristiky	5

4.	Charakteristika areálu – popis koncepce řešení	5

5.	Venkovní areálové osvětlení	5

6.	Venkovní kamerový systém	5

7.	Video vrátník	6

8.	všeobecné informace a požadavky	6

9.	projednání projektové dokumentace	6

10.	certifikace	6

11.	Standardizace	7

12.	závěr	7

# Základní údaje o stavbě

Název stavby:	Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

p.č.961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

Investor:				 	Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Místo stavby:					p.č. 961

Nové Město nad Metují

549 01

k.ú. 706442

Generální projektant:			Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

Lipky 1283

549 41 Červený Kostelec

IČO: 03637182

Ing.arch. Marek Wajsar

Projektant speciální části:			ForMaR

Martin Formánek

K Hájku 1708

Nová Paka, 5089 01

+420 728 594 424

formanekm@centrum.cz

# Úvodní informace

Dokumentace řeší areálové osvětlení a jeho silové napojení. Dále pak kamerový systém dle zadání investora v rámci areálu a společných prostor. Součástí je také systém vrátníku.

Podklady pro vypracování této dokumentace byly zejména:

- platné normy, vyhlášky a předpisy

- výkresová dokumentace poskytnutá gen. projektantem

- požadavky investora

# Základní charakteristiky

Třífázová soustava TN-C-S

# Charakteristika areálu – popis koncepce řešení

Jedná se o novostavbu areálu určeného jako sociální rehabilitace. V areálu se budou nacházet tři samostatně stojící budovy určené jako sociální rehabilitace. Součástí areálu bude parková plocha určená k odpočinku pobývajících osob. Plocha včetně dlážděného parkoviště bude osvětlena venkovními svítidly a hlídána kamerami se záznamem. Kamery budou umístěny na fasádách dotčených objektů dle PD

# Venkovní areálové osvětlení

Součástí elektroinstalace bude rozvaděč R1 pro napojení jednotlivých objektů. V rozvadači bude osazeno jištění pro napájení osvětlení – parkové – spínání řešeno PIR čidelem na každém svítidel. Dále budou osazeny spínací hodiny s funkcí astro. To zajistí sepnutí osvětlení parkoviště dle PD. Na parkovišti bude osazeno sloupové svítidlo na sloupu 6 m.

Dle PD budou ke svítidlům taženy kabely CYKY 5x2,5 pro případ budoucího okruhování svítidel.

# Venkovní kamerový systém

V projektu je počítáno s využitím technologie IP kamer. Tato skutečnost byla zvolena s ohledem na jednoduchost montáže, variabilitu a využití datové sítě jednotlivých objektů.

Dle PD budou do míst, kde se budou nacházet kamery taženy UTP kabely cat.6 z prostoru racků v jednotlivých objektech. Ty jsou společné pro kamerový systém a datovou síť. V místech umístění kamer bude UTP opatřeno konektorem RJ45 připojen do kamery a kamer bude v daném místě upevněna a nasměrována. Na straně racku budou kamery v koordinaci s dodavatelem strukturované kabeláže ukončeny v pacht panelu a označeny. Metalická kabelová trasa bude proměřena a zkontrolována.

Kamery jsou navržena s napájením POE tedy nepotřebují žádné další kabeláže.

POZOR venkovní kamery kamer budou umístěny na 3-osém směrovatelném výložníku. Záznamové zařízení kamer bude umístěno v SO01 v datové racku. V rámci dodávek je třeba zajistit datové propojení jednotlivých objektů, To je možné buď přímo nebo před venkovní datový rozvaděč RD. Záznamové zařízení bude umožňovat záznam ve smyčce o délce min. 4 dny.

Dodavatel kamer zajistí zprovoznění kamer v datové sítí, dodá s kamerami obslužný SW a předá veškeré přístupová hesla, účty a možnosti kamer investorovi nebo příslušnému správci sítě.

Při používání a provozování kamerového systému bude vždy postupováno podle zákona o ochranně osobních údajů. Prostory střežená kamerovým systémem se záznamem budou označeny.

# Video vrátník

V projektu je počítáno video vrátníkem umístěným v prostoru vstupní branky do areálu. Umístění vrátníku bude na vhodném sloupku – dodávka stavby. Tablo vrátníku bude vybaveno 4 tlačítky  (sestra, SO1,SO2,SO3). Vrátník bude napájen přes POe. V jednotlivých objektech dle PD budou umístěny vnitřní jednotky. Ta bud ev nástěnném provedení – napájení Poe. Zobrazení videa + možnost otevření vstupní branky. Relé pro ovládání zámku bude součástí venkovního tabla. V případě využití technologie jednoho výrobce (např. Dahua) je možné na vnitřní jednotce vrátníku zobrazit obraz z vek. Kamer.

Poe schwitch je součástí dodávky SLP. Případně budou v rámci objektů využity Poe injektory.

# všeobecné informace a požadavky

K dodanému a namontovanému elektrickému zařízení musí provést dodavatelská firma výchozí revizi, zpracovat a předat objednateli výchozí revizní zprávu a veškeré potřebné atesty a prohlášení o shodě. Součástí plnění dodavatele je zpracování dokumentace skutečného provedení.

Součástí dodávky musí být funkční a komplexní vyzkoušení všech dodaných zařízení a aktivní účast na funkčních a komplexních zkouškách celé stavby. Zařízení musí být dodáno jako fungující celek, tj. kompletní a vyzkoušené. Dále je součástí dodávky návrh provozních řádů.

# projednání projektové dokumentace

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky investora a byla v průběhu prací konzultována se zástupci generálního projektanta. Případné změny budou zapsány a bude svolána komise složená z projektanta elektro, zástupcem investora a realizačním firmou. Výsledek jednání bude zapsán a zanesen do PD jako změna případně do DSP.

# certifikace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

# Standardizace

- montáž smí provádět pracovníci s příslušnou kvalifikací a oprávněním.

- před uvedením do provozu musí být vypracována výchozí revize

Provedení elektroinstalace musí vyhovovat platným ČSN a nařízením vlády ČR, zejména podle těchto v současně platných popř. nástupcům platným v době realizace:

vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

· vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 o technických podmínkách požární

ochrany staveb

· ČSN 33 2130 : Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

· ČSN 34 2300 : Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

· ČSN 33 2000-1 : Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a

základní hlediska

· ČSN 33 2000-3 : Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:

Stanovení základních charakteristik

· ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41:

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým

proudem

· ČSN 33 2000-5-51 : Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5:

Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy

· ČSN 33 2000-5-52 : Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5:

Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

· ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr

a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného

pospojování

· ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 : Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize -

Výchozí revize

# závěr

Při montáži, provozu, kontrole, údržbě a opravách systémů se musí postupovat dle příslušných ustanovení a dalších normativních požadavků a právních předpisů. Na systém kamer bude po dokončení díla zpracována PD skutečného provedení.

Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat dle návodu k údržbě a obsluze vydaných výrobcem.