## Ú-V
Výkaz výměr - Specifikace
Elektroinstalace
Akce:
Výměna zdrojů tepla v areálu Gymnázia Dobruška
k.ú. Dobruška [627496]
Investor:
Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška
OBJEKT - GYMNÁZIUM
Výkaz výměr - Specifikace neobsahuje :
- dodávku a montáž zařízení ÚT a kotlů (pouze připojení)
- servopohony, regulační ventily, komponenty M+R (pouze připojení)
- připojení na ethernetovou síť (dodávkou provozovatele)
-
-
Poznámka :
Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
Cena položek je uvedena vč. recyklačních poplatků
Vypracoval : Roman Hladík
2024-11-27

## VV
| Elektroinstalace |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
1 | Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 | ks | 4
2 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 70
3 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 70
4 | Trubka tuhá PVC, 320N, VRM16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 60
5 | Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 20
6 | Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 40
7 | Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství | m | 30
8 | Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství | m | 40
9 | Kabel H05VV-F 3G1,5 | m | 20
10 | Kabel H05VV-F 3G1,5 (M+R) | m | 100
11 | Kabel H05VV-F 3X1,5 | m | 10
12 | Kabel H05VV-F 5G1 | m | 120
13 | Kabel H05VV-F 5G1 (M+R) | m | 100
14 | Kabel H05VV-F 3X1 | m | 150
15 | Kabel H05VV-F 3X1 (M+R) | m | 150
16 | Kabel H05VV-F 3G1 | m | 100
17 | Kabel H05VV-F 3G2,5 | m | 100
18 | Kabel UTP Cat5e (M+R) | m | 20
19 | Vodič CY 6 zž | m | 40
20 | Vodič CY 16 zž | m | 30
21 | Svorka pro pospojení vč. Cu pásku | ks | 10
22 | STOP Tlačítko s mžikovou funkcí vč. kontaktů ve skříňce IP43 | ks | 1
23 | Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44, dvojitá, průběžná | ks | 9
24 | Připojení čerpadel (6x oběhová UT, 1x cirkulační) | ks | 7
25 | Připojení servopohonů měšovačů (4x UT, plyn) | ks | 5
26 | Připojení a montáž teplotních čidel (4x UT, 3x kotel, 1x kaskáda, 1x TV, venkovní) | ks | 10
27 | Montáž základních RACKů M+R vč. rozš. Modulů | ks | 3
28 | Ukončení kabelů na straně M+R | ks | 34
29 | Nastavení s konfigurace automatického doplňování | hod | 1
30 | Požární ucpávky a těsnící materiály | set | 1
31 | Stavební sádra | kg | 30
32 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
34 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 15 | % |  |  | 0
35 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky poruchové signalizace |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
36 | Tlakový spínač 40-400 kPa vč. převlečné matice IP43 | ks | 2
37 | Teplotní spínač prostorový 20-60°C IP43 | ks | 1
38 | Teplotní spínač kapilárový 70-140°C vč. jímky IP43 | ks | 1
39 | Teplotní spínač kapilárový 30-90°C vč. jímky IP43 | ks | 1
40 | Vodivostní hladinový Snímač 230V DIN vč. sondy | ks | 1
41 | Detektor plynu CO, CH4 | ks | 2
42 | GSM modem 4 kanálový vč. oživení a nastavení (bez SIM) | ks | 1
43 | Poruchová signalizace 8 kanálová 230V | ks | 2
44 |  |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
46 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
47 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozváděč RK |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
48 | Skříň 600x800x210. Oceloplechová, povrchová IP54 vč. mont. panelu | ks | 1
49 | Hlavní vypínač 400V/63A otočný vestavný, černý ovladač | ks | 1
50 | Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV | ks | 1
51 | Stykač 40A 230V | ks | 2
52 | Pomocný kontakt ke stykači | ks | 2
53 | Relé 230VAC/6A 4P vč. patice, spony a sign. LED | ks | 2
54 | Relé časové multifunkční 230V/10A | ks | 1
55 | Pojistkový odpínač vel.10 1P vč. válcových pojistek | ks | 4
56 | Jistič 1C10A 10kA | ks | 5
57 | Jistič 1B6A 10kA | ks | 4
58 | Jistič 1B10A 10kA | ks | 1
59 | Jistič 1B16A 10kA | ks | 3
60 | Proudový chránič 40/0,03/4 (typ A) | ks | 1
61 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) | ks | 1
62 | Zásuvka soklová 230V/16A | ks | 1
63 | Napájecí zdroj 12VDC/1,25A,DIN | ks | 1
64 | Siréna panelová hlavice 230V | ks | 1
65 | Ovládací hlavice vč. kontaktů | ks | 2
66 | Sign. hlavice vč. LED | ks | 1
67 | STOP Tlačítko s mžikovou funkcí vč. kontaktů | ks | 1
68 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 | ks | 22
69 | Přípojnice PE, N, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, vývodky, štítky | set | 1
70 |  |  |  |  | 0 |  | 0
71 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
72 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
73 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Úpravy stávající instalace |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
73 | Demontáže | hod | 40
74 | Úprava stávající jímací soustavy, doplnění pomocných jímačů pro komínová tělesa | set | 1
75 | Úprava stávající instalace spojená se stavebními úpravami vč. drobného mat. | hod | 6
76 |  |  |  |  | 0 |  | 0
77 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
78 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 6 | % |  |  | 0
79 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| HZS, PD, revize |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
80 | Doklady, předávací protokoly, atesty | set | 1
81 | Oživení, nastavení, zkušební provoz, zaškolení M+R, šéfmontáž M+R | set | 1
82 | Zjišťovací práce | hod | 12
83 | Koordinační činnost | hod | 16
84 | PD prováděcí, dílenská | set | 1
85 | PD skutečného provedení | set | 1
86 | Revize | set | 1
87 |  |  |  |  | 0 |  | 0
88 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 0 | % | 0
89 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
90 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rekapitulace |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky |  |  |  | celkem |  | celkem
91 | Elektroinstalace |  | 21 | 0 |  | 0
92 | Dodávky poruchové signalizace |  | 21 | 0 |  | 0
93 | Rozváděč RK |  | 21 | 0 |  | 0
94 | Úpravy stávající instalace |  | 21 | 0 |  | 0
95 | HZS, PD, revize |  | 21 | 0 |  | 0
96 | Celkem |  |  | 0 |  | 0
97 | Celkem materiál a montáž |  |  | 0 |  | bez DPH
| 0 |  | 12 | 0 |  | 0
| 0 |  | 21 | 0 |  | 0
98 | Celková cena |  |  | 0 |  | vč. DPH