## Tab
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH HRADEC KRÁLOVÉ
ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ GAYEROVA KASÁRNA
SANACE VLHKÉHO ZDIVA
TECHNIKA PROSTŘEDÍ
BILANCE | STÁVAJÍCÍ STAV
Místnost |  |  |  | Požadované parametry | Stávající stav |  |  |  |  | Stávající odvlhčovač
č.místn. | plocha | výška | objem | vlhkost rel. | stroj odvlh. | odvlh.výkon |  | vlhkost rel | stav prostředí | typ | princip | provedení | odvlh.výkon odvlhčovače | množství vzduchu | int.vým.vzd
| m2 | m | m3 | % |  | l / týden | Æ l / h | [5 empty] | l / h* (20°C/50%) | m3/h | h-1
01.22 | 230.05 | 2 | 460.1 | 45-55% | ne |  |  | 55-65% | nevyhovuje
02.01 | 210.79 | 2 | 421.58 | do 50% | ano | 55 | 0.32738 | 55-65% | nevyhovuje | Trotec TTK 355S | kondenzační | stavební | 0.71944 | 1000 | 2.372
01.20 | 86.96 | 3 | 260.88 | 45-55% | ano | 50 | 0.29762 | 45-55% | OK | Trotec TTK 355S | kondenzační | stavební | 0.71944 | 1000 | 3.8332
01.19 | 38.29 | 3 | 114.87 | do 50% | ne |  |  | 70%
01.18 | 75.62 | 3 | 226.86 | 45-55% | ano | 50 | 0.29762 | 55% | OK | Trotec TTK 355S | kondenzační | stavební | 0.71944 | 1000 | 4.408
01.17 | 45.35 | 3 | 136.05 | 45-55% | ano | 40 | 0.2381 | 65% | nevyhovuje | Brune Dehumid 9H | kondenzační | galerijní | 0.16406 | 260 | 1.9111
01.16 | 33.25 | 3 | 99.75 | 45-55% | ano | 40 | 0.2381 |  | OK | Brune Dehumid 9H | kondenzační | galerijní | 0.16406 | 260 | 2.6065
01.15 | 33.56 | 3 | 100.68 | 45-55% | ano | 40 | 0.2381 |  | OK | Brune Dehumid 9H | kondenzační | galerijní | 0.16406 | 260 | 2.5824
01.14 | 27.06 | 3 | 81.18 |  | ne, jen odtah
01.13 | 17.81 | 3 | 53.43 |  | ne, jen odtah
Poznámka | * Hodnoty jsou odhadnuty pro stav vzduchu 20°C/50%. Dosud byl skutečný stav jiný (21°C/60%), pro tento stav jsou jednotky výkonnější. Proto stávající odvlhčení (a vynesené množství vody) je jiné.
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH HRADEC KRÁLOVÉ
ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ GAYEROVA KASÁRNA
SANACE VLHKÉHO ZDIVA
TECHNIKA PROSTŘEDÍ
BILANCE | NÁVRH
Místnost |  |  |  | Požadované parametry | Potřeba odvlhčování (pouze odhad!) |  |  |  |  | Nový odvlhčovač
č.místn. | plocha | výška | objem | vlhkost rel. | stroj odvlh. | odvlh.výkon |  | vlhkost rel |  | typ (příklad) | princip | provedení | odvlh.výkon odvlhčovače | množství vzduchu | int.vým.vzd
| m2 | m | m3 | % |  | l / týden | Æ l / h | proti souč.stavu | [5 empty] | m3/h | h-1
01.22 | 230.05 | 2 | 460.1 | 45-55% | ano | 55 | 0.32738 | o 10% méně |  | Calorex DH60 2x | kondenzační | nástěnný | 2.4 | 2000 | 4.3469
02.01 | 210.79 | 2 | 421.58 | do 50% | ano | 137.5 | 0.81845 | o 15% méně |  | Calorex DH60 2x | kondenzační | nástěnný | 2.4 | 2000 | 4.7441
01.20 | 86.96 | 3 | 260.88 | 45-55% | ano | 50 | 0.29762 | stejná |  | Calorex DH60 | kondenzační | nástěnný | 1.2 | 1000 | 3.8332
01.19 | 38.29 | 3 | 114.87 | do 50% | ano | 50 | 0.29762 | o 20% méně |  | Calorex DH30 | kondenzační | nástěnný | 0.6 | 500 | 4.3527
01.18 | 75.62 | 3 | 226.86 | 45-55% | ano | 50 | 0.29762 | stejná |  | Calorex DH60 | kondenzační | nástěnný | 1.2 | 1000 | 4.408
01.17 | 45.35 | 3 | 136.05 | 45-55% | ano | 80 | 0.47619 | o 10% méně |  | Calorex DH30 | kondenzační | nástěnný | 0.6 | 500 | 3.6751
01.16 | 33.25 | 3 | 99.75 | 45-55% | ano | 40 | 0.2381 | stejná |  | Calorex DH30 | kondenzační | nástěnný | 0.6 | 500 | 5.0125
01.15 | 33.56 | 3 | 100.68 | 45-55% | ano | 40 | 0.2381 | stejná |  | Calorex DH30 | kondenzační | nástěnný | 0.6 | 500 | 4.9662
01.14 | 27.06 | 3 | 81.18 |  | ne, jen odtah
01.13 | 17.81 | 3 | 53.43 |  | ne, jen odtah
Note on J15: kaplan: před instalací odlvhčovače 80%
Note on K19: kaplan: vypne ->80%
Note on M13: kaplan: v mailu zadání 26.2.2023: Dehumid 9H Asi byl vyměněn.
Note on P10: kaplan: hodnoty pro 20°C/50% skutečnsot je 2°C/60% apod, proto jsou skutečné hodnoty vyšší
Note on P12: kaplan: data výrobce: 55 l / 24 hod (30°C/80% r.v.) 27 l / 24 hod (20°C/60% r.v.) přepočet podle grafu Calorex DH30
Note on P16: kaplan: data výrobce: 10,5 l / 24 hod (25°C/80% r.v.) přepočet podle grafu Calorex DH30