## MR-01
Rekonstrukce kotelny č.p.428 v Novém Městě nad Metují
N-1
Rozvaděč |  | MR-01 |  |  |  | AI | AO | DI | DO | celkem I/O
[5 empty] | celkem: | 11 | 6 | 17 | 13 | 47
[5 empty] | Zařízení | AI | AO | DI | DO |  | Označení kabelu |  | Typ kabelu
| AI1 | Pt(Ni)1000 | T1 | venkovní teplota | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD - | T1 | JYTY-O 2 x 1
| AI2 | Pt(Ni)1000 | T2 | teplota výstup z kotlů (za anuloidem) | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD - | T2 | JYTY-O 2 x 1
| AI3 | Pt(Ni)1000 | T3 | teplota zpětné vody do kotlů | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD- | T3 | JYTY-O 2 x 1
| AI4 | Pt(Ni)1000 | T4 | teplota náběhové ÚT - větev ÚT Budova západ | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD- | T4 | JYTY-O 2 x 1
| AI5 | Pt(Ni)1000 | T5 | teplota náběhové ÚT - větev ÚT Budova východ | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD - | T5 | JYTY-O 2 x 1
| AI6 | Pt(Ni)1000 | T6 | teplota náběhové ÚT - větev Vzduchotechnika | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD- | T6 | JYTY-O 2 x 1
| AI7 | Pt(Ni)1000 | T7 | teplota v kotelně | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD- | T7 | JYTY-O 2 x 1
| AI8 | Pt(Ni)1000 | T8 | teplota TeV 1 (zásobník 1) | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD - | T8 | JYTY-O 2 x 1
| AI9 | Pt(Ni)1000 | T9 | teplota TeV 2 (zásobník 2) | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD - | T9 | JYTY-O 2 x 1
| AI10 | Pt(Ni)1000 | T10 | teplota TeV - společný výstup | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD - | T10 | JYTY-O 2 x 1
| AI11 | 0-10V | P1 | tlak v systému vytápění | VYTÁPĚNÍ | 1 |  |  |  |  | WD - | P1 | JYTY-O 4 x 1
| AI12 | 0-10V
| AO1 | 0-10V | K1 | Kotel K1 (korekce žádané) | VYTÁPĚNÍ |  | 1 |  |  |  | WD - | K1 | JYTY-O 4 x 1
| AO2 | 0-10V | K2 | Kotel K2 (korekce žádané) | VYTÁPĚNÍ |  | 1 |  |  |  | WD - | K2 | JYTY-O 4 x 1
| AO3 | 0-10V | K3 | Kotel K3 (korekce žádané) | VYTÁPĚNÍ |  | 1 |  |  |  | WD - | K3 | JYTY-O 4 x 1
| AO4 | 0-10V | M1 | 3-cestný směšovací ventil - větev ÚT Budova západ | VYTÁPĚNÍ |  | 1 |  |  |  | WD - | M1 | JYTY-O 4 x 1
| AO5 | 0-10V | M2 | 3-cestný směšovací ventil - větev ÚT Budova východ | VYTÁPĚNÍ |  | 1 |  |  |  | WD - | M2 | JYTY-O 4 x 1
| AO6 | 0-10V | M3 | 3-cestný směšovací ventil - větev Vzduchotechnika | VYTÁPĚNÍ |  | 1 |  |  |  | WD - | M3 | JYTY-O 4 x 1
| DI1 |  | E1 | výskyt plynu - 1.stupeň | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | E1.1 | JYTY-O 4 x 1
| DI2 |  | E1 | výskyt plynu - 2.stupeň | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | E1.2 | JYTY-O 4 x 1
| DI3 |  | E1 | detekce plynu - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | E1.3 | JYTY-O 4 x 1
| DI4 |  | E2 | zaplavení | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | E2 | JYTY-O 2 x 1
| DI5 |  | K1 | plynový kotel - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | K1 | JYTY-O 4 x 1
| DI6 |  | K2 | plynový kotel - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | K2 | JYTY-O 4 x 1
| DI7 |  | K3 | plynový kotel - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | K3 | JYTY-O 4 x 1
| DI8 |  | BDS | doplňovací automat - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | BDS | JYTY-O 2 x 1
| DI9 |  | ČK1 | čerpadlo - větev ÚT budova západ - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | ČK1 | JYTY-O 4 x 1
| DI10 |  | ČK2 | čerpadlo - větev ÚT budova východ - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | ČK2 | JYTY-O 4 x 1
| DI11 |  | ČK3 | čerpadlo - větev vzduchotechnika - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | ČK3 | JYTY-O 4 x 1
| DI12 |  | ČK4 | čerpadlo - větev ohřev TeV - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | ČK4 | JYTY-O 4 x 1
| DI13 |  | TL1 | tlačítko DEBLOKACE | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1
| DI14 |  | SB1 | tlačítko STOP KOTELNY (u vstupu do kotelny) | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | SB1 | JYTY-O 2 x 1
| DI15 |  | ČC1.1 | cirkulační čerpadlo TeV - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | ČC1.1 | JYTY-O 4 x 1
| DI16 |  | ČC1.2 | cirkulační čerpadlo TeV - porucha | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1 |  |  | WD - | ČC1.2 | JYTY-O 4 x 1
| DI17 |  | EPS | signalizace z EPS - požár - blokace kotelny | VYTÁPĚNÍ |  |  | 1
| DO1 |  | K1 | plynový kotel | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | K1 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO2 |  | K2 | plynový kotel | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | K2 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO3 |  | K3 | plynový kotel | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | K3 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO4 |  | HUP | havarijní uzávěr plynu | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | HUP | CYKY-J 3 x 1,5
| DO5 |  | ČK1 | čerpadlo - větev Budova západ | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | ČK1 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO6 |  | ČK2 | čerpadlo - větev Budova východ | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | ČK2 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO7 |  | ČK3 | čerpadlo - větev vzduchotechnika | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | ČK3 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO8 |  | ČK4 | čerpadlo - větev ořev TeV | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | ČK4 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO9 |  | SY1 | Houkačka | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | SY1 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO10 |  | HL01 | signálka na rozvaděči - SUMÁRNÍ PORUCHA VYTÁPĚNÍ | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1
| DO11 |  | ČC1.1 | cirkulační čerpadlo TeV | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | ČC1.1 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO12 |  | ČC1.2 | cirkulační čerpadlo TeV | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 1 |  | WL - | ČC1.2 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO13 |  | GSM | GSM hlásič - důležitá porucha | G S M |  |  |  | 1