ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Název projektu:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov - hromosvodní instalace

Objekt SO 01

Zpracoval:		Ing. Vojtěch Lipovský

IVL

777872646

vojtech.lipovsky@seznam.cz

Datum zpracování:	1.11.2022

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - ostatní

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  73.3 m

šířka	W =  13.6 m		A D =  5 403.91 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  6.3 m		A M =  872 298.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL II

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.81 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

Počet nebezpečných událostí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby		 ND =  0.00759

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavby	 NM =  2.45116

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova 1

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  55 m

šířka	WJ =  18 m		A DJ =  4 871.61 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  6.3 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   250 Ohm.m

délka sekce vedení........   100 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  3 162.28 m2   (údery zasahující síť)

A I =  400 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: předměstské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

Počet nebezpečných událostí

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery do sousední stavby	 NDJ =  0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavby			 NL =  0.0022215	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě		 NI =  0.281	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč

Podružný rozváděč

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Je provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa obtížná evakuace.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- účinné ekvipotenciální propojení v půdě

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- elektrická izolace

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.01

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Pravděpodobnost škody

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PA	 PB	 PC	 PM	 PU	 PV	 PW	 PZ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

0.001	   0	0.02	   0	0.000	0.02	0.02	0.006

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Následné ztráty

________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA	 LB	 LC	 LM	 LU	 LV	 LW	 LZ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0E-4	2.5E-4	   0	   0	1.0E-4	2.5E-4	   0	   0

---  	5.0E-4	1.0E-2	1.0E-2	  ---  	5.0E-4	1.0E-2	1.0E-2

---  	5.0E-4	  ---  	  ---  	  ---  	5.0E-4	  ---  	  ---

1.0E-4	5.0E-4	1.0E-4	1.0E-4	1.0E-4	5.0E-4	1.0E-4	1.0E-4

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0001	0.019	   0	   0	   0	0.0011	   0	   0	|   0.0202

R2 |	  ---  	0.038	0.1518	   0	  ---	0.0022	0.0444	1.686	|   1.9225

R3 |	  ---  	0.038	  ---  	  ---  	  ---  	0.0022	  ---  	  ---  	|   0.04

R4 |	0.0001	0.038	0.0015	   0	   0	0.0022	0.0004	0.0169	|   0.0591

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0001	0.019	   0	   0	   0	0.0011	   0	   0	   |	0.0202	   |   1

R2 |	   ---	0.038	0.1518	   0	  ---	0.0022	0.0444	1.686	   |	1.9225	   |   100

R3 |	   ---	0.038	 ---	 ---	 ---	0.0022	 ---	 ---	   |	0.04	   |   10

R4 |	0.0001	0.038	0.0015	   0	   0	0.0022	0.0004	0.0169	   |	0.0591	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0001	0.019	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0191

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.0011	   0	   0	   |	0.0011

RS |	0.0001	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	0.0001

RF |	   ---	0.019	 ---	 ---	 ---	0.001	 ---	 ---	   |	0.02

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.