PASPORT KANALIZACE

DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE TMAVÝ DŮL

duben 2025

OBSAH:

- Titulní strana

- Účel pasportu

- Popis území

- Seznam šachet

- Přehledová mapa kanalizace

- Popis šachet

- Riziková místa

- Titulní list pasportu kanalizace

Jedná se o zpracování pasportu dešťové, splaškové 
a jednotné kanalizace v areálu Domov sociální péče Tmavý Důl, 958, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší - Malé Svatoňovice, čp. 634 a 958.

Kanalizace a ČOV se nachází na pozemcích p. č.:

1313

2844/51

2844/31

750

3612

477/1

Všechny v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší.

Vlastník kanalizace:

Královehradecký kraj

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

IČ: 70 88 95 46
Datová schránka: gcgbp3q

+420 495 817 111
posta@khk.cz

- Účel pasportu kanalizace

Účelem pasportizace je zjistit, kde jsou napojeny dešťové a povrchové vody. Také se prokáže stav a kvalita stávající kanalizace.

- Popis území

Domov sociální péče Tmavý Důl se nachází v trutnovském okrese v katastrálním území Rtyně v Podkrkonoší, v klidné části za obcí Odolov na území bývalého dolu. Domov má v současné době kapacitu 156 klientů. 500 metrů severovýchodně od areálu protéká potok Jívka, který pramení v obci Slavětín v Broumovské vrchovině, na pomezí okresů Trutnov a Náchod. Délka toku činí 14,7 km a v obci Stárkov ústí zprava do potoka Dřevíč. Vypouštěné dešťové a odpadní vody z areálu ústí do bezejmenného potoka, který se po zhruba 300 metrech vlévá do Jívky.

- Seznam šachet

| číslo šachty | typ kanalizace | umístění šachty | průměr šachty (mm) | průměr poklop (mm) | materiál šachty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Š1 | dešťová | dlažba silnice | 1000 | 600 | beton |
| Š2 | jednotná | chodník | 1000 | 650 | beton |
| Š3 | jednotná | chodník | 1000 | 650 | beton |
| Š4 | tuková jímka | v trávě, vedle chodníku | nezměřeno | 600 | plast |
| Š5 | tuková jímka | v trávě, vedle chodníku | nezměřeno | 600 | plast |
| Š6 | dešťová | dlažba silnice | 1000 | 600 | beton |
| Š7 | jednotná | chodník | 1000 | 650 | beton |
| Š8 | jednotná | chodník | 1000 | 650 | beton |
| Š9 | jednotná | dlažba silnice | 1000 | 600 | beton |
| Š10 | dešťová | dlažba silnice | 400 | 500 | beton |
| Š11 | není |  |  |  |  |
| Š12 | dešťová | dlažba silnice | 400 | 500 | beton |
| Š13 | tuková jímka | dlažba silnice | 1500 | 650 | beton |
| Š14 | dešťová | dlažba silnice | 400 | 500 | beton |
| Š15 | není |  |  |  |  |
| Š16 | dešťová | dlažba silnice | 1000 | 650 | beton |
| Š17 | dešťová | dlažba silnice | 400 | 500 | beton |
| Š18 | dešťová | rostlý terén |  | 800 |  |
| Š19 | splašková | rostlý terén | 800 | 800 | plast |
| Š20 | splašková | chodník | 800 | 800 | plast |
| Š21 | jednotná | rostlý terén | 700 | 650 | cihlová |
| Š22 | dešťová | rostlý terén | 400 | 500 | beton |
| Š23 | dešťová | asfalt | 400 | 500 | beton |
| Š24 | dešťová | rostlý terén | 400 | 500 | KG |
| Š25 | není |  |  |  |  |
| Š26 | není |  |  |  |  |
| Š27 | jednotná | dlažba silnice | 1000 | 650 | beton |
| Š28 | jednotná | rostlý terén | 800 | 500 | beton |
| Š29 | dešťová | dlažba silnice | 700 | 650 | beton |
| Š30 | dešťová | dlažba silnice | 400 | 500 | beton |
| Š31 | dešťová | dlažba silnice | 600 | 650 | beton |
| Š32 | dešťová | silnice | 500 | 600 | beton |
| Š33 | splašková | rostlý terén | 800 | 800 | plast |
| Š34 | dešťová | rostlý terén | 400 | 400 | plast |
| Š35 | septik | dlažba silnice | nezjištěno | 700 | beton |
| Š36 | není kanalizace | rostlý terén | 1000 | 1000 | beton |

- Přehledová mapa kanalizace

Š21

Š1

Š28

Š9

Š17

Š16

Š8

Š18

Š24 + Š25

Š23

Š22

Š36

Š33

Š20

š19

Š34

Š7

Š14

Š13

Š12

Š4 + Š5

Š3

Š6

Š10

Š2

Š27

Š29

Š35

Š30

Š31

Š32

- Popis šachet

Šachta 1 – jedná se o starou, nefunkční dešťovou šachtu umístěnou v dlažbě u objektu „3. oddělení“. Materiál betonová skruž 1000 mm s železným poklopem o průměru 600 mm. Potrubí je zborcené, ucpané a nefunkční.

Šachta 2 - Nová šachta jednotné kanalizace. Umístěná v dlažbě 
u vstupu do budovy „3. oddělení“. Materiál betonová skruž 1000 mm s železobetonovým poklopem o průměru 650 mm. Nátok ze šachty 27 a zpod budovy. Odtok do šachty 3. Na fotkách je vidět ještě jeden nátok, ten je ale zabetonovaný a nefunkční. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 3 – Nová šachta jednotné kanalizace, umístěná v dlažbě 
u vstupu do budovy „3. oddělení“. Materiál betonová skruž 
o průměru 1000 mm se železobetonovým poklopem o průměru 650 mm. Nátok ze šachty 2 a zpod budovy. Odtok do šachty 
7. Šachta je v dobrém stavu.

Šachty 4 a 5  - Tukové jímky s přepadem nepřímo do šachty 
3. Umístěná v trávníku vedle vstupu do budovy „3. oddělení“. Nebylo zjištěno, že by na jímky byly napojené jiné vody než z kuchyně. Obě jímky jsou v dobrém stavu a plní svou funkci.

Šachta 6 – Jedná se o starou šachtu dešťové kanalizace. Betonová skruž o průměru 1000 mm s železným poklopem 600x600 mm. Umístěná mezi budovami „2. a 3. oddělení “Jeden nátok ze šachty 1, kamenina 300 mm a druhý nátok zpod budovy, železo 150 mm. Spodní potrubí je do poloviny ucpané a jeví se jako nefunkční. Nátok v železo zpod budovy je zdeformovaný a nefunkční.

Šachta 7 - Nová šachta jednotné kanalizace s přepadem z tukové jímky (13) a s napojením dešťových vod, umístěná v dlažbě chodníku před vchodem do budovy „2. oddělení“. Betonová skruž o průměru 1000 mm s železobetonovým poklopem 650. Mezi šachtami 7 a 3 je připojena dešťová kanalizace, viz kamera. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 8 - Nová šachta jednotné kanalizace Umístěná v dlažbě chodníku před vchodem do budovy „2. oddělení“. Betonová skruž o průměru 1000 mm s železobetonovým poklopem 650 mm. Nátok šachty 7 a zpod budovy „2. oddělení“. Odtok do šachty 9. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 9 – Nová šachta jednotné kanalizace umístěná v dlažbě chodníku těsně před vjezdem do areálu, poblíž rohu budovy 
„2. oddělení“. Betonová skruž o průměru 1000 mm s železným poklopem 600x600 mm. Nátok z šachty 8 v kamenině 400, z šachty 34 v KG 200, zpod budovy v KG 160 a ze šachty 16 v betonu 250. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 10  - Dešťová vpusť. Umístěná v dlažbě silnice před budovou „3. oddělení“. Železný poklop 500x500. Odtok KG 200 ve směru trasy mezi šachtami 1 a 6. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 11 - není

Šachta 12 - Dešťová vpusť. Umístěná v dlažbě silnice před budovou „3. oddělení“. Železný poklop 500x500. Odtok KG 200 ve směru trasy mezi šachtami 6 a 16. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 13 – Tuková jímka. Betonová skruž o průměru 1500 mm s železobetonovým poklopem o průměru 650 mm umístěná v dlažbě silnice mezi budovami „2. a 3. oddělení“. Jímka má přepad do šachty 
7. Jímka je v dobrém stavu a nebylo zjištěno, že by se na ni napojovaly jiné vody než tukové.

Šachta 14 – Dešťová vpusť o průměru 400 mm s železným poklopem 500x500 mm. Umístěná v dlažbě silnice před vchodem do budovy 
„2. oddělení“. Odtok KG 200 na trasu směrem mezi šachty 6 a 16. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 15 – není.

Šachta 16 - Dešťová kanalizace. Betonová skruž o průměru 1000 mm se železobetonovým poklopem o průměru 650 mm. Umístěná v dlažbě silnice před budovou „2. oddělení“. Nátok v betonové trubce 250 
ze šachty 6, ze šachty 17 v trubce KG 160 a dešťové vody od altánu v trubce KG 200. Odtok do šachty 9. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 17 – Dešťová kanalizace. Betonová skruž o průměru 400 mm ze železným poklopem 500x500 mm. Umístěná v dlažbě silnice před budovou „2. oddělení“. Šachta má dva odtoky. Jeden do šachty 16 v KG 160 a druhý směrem mezi šachtu 18 a ČOV v potrubí KG 110. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 18 – Retenční nádrž. Plastová nádrž s betonovým poklopem. Umístěna v trávníku před čelem budovy „novostavba SO 02“.

Šachta 19 – Splašková kanalizace. Plastová šachta o průměru 800 mm s betonovým poklopem o průměru 800 mm. Umístěna v trávníku před budovou „novostavba SO 02“. Nátok zpod budovy „novostavba SO 02“ a ze šachty 20 v potrubí kamenina o průměru 200. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 20 – Splašková kanalizace. Plastová šachta o průměru 800 mm s betonovým poklopem o průměru 800 mm. Umístěná v dlažbě chodníku před vstupem do budovy „novostavba SO 02“. Nátok zpod budovy a ze šachty 33 v potrubí kamenina 200. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 21 – Jednotná kanalizace. Vyzděná šachta o rozměrech 700x700 mm. Poklop betonový o průměru 650 mm. Šachta je částečně zacpaná. V dolní části je vidět část původního kameninového potrubí o průměru 500 mm. Potrubí je do poloviny zasypané a nefunkční. Vypadá to, že šachta nemá funkční odtok a vody se zde vsakují. Nátok v trubce KG 200 z objektu garáž, kde je na potrubí napojeno umyvadlo a WC. Nátok KG 200 ze šachty 23. Nátok KG 110 směrem od ohrady se zvířaty. Staré nátoky v železe se zdají být nefunkční.

Šachta 22 – Dešťová vpusť. Betonová skruž o průměru 400 mm se železným poklopem o rozměrech 500x500. Umístěná v trávě mezi garážemi před objektem „novostavba SO 02“. Odtok KG 110 do šachty 24. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 23 – Dešťová vpusť. Betonová skruž o průměru 400 mm se železným poklopem o rozměrech 500x500. Umístěná v asfaltu mezi garážemi před objektem „novostavba SO 02“. Odtok KG 200 do šachty 21. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 24 – Šachta dešťové kanalizace. Plastová skruž o průměru 400 mm s železným poklopem 500x500 mm. Umístěná v trávníku mezi objekty garáž a novostavba SO 02. Nátoky dešťových vod ze šachty 
22 a z okapů. Odtok do dešťové kanalizace směr šachta 34.  Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 25 – není.

Šachta 26 – není.

Šachta 27 – Šachta jednotné kanalizace. Betonová skruž o průměru 1000 mm s betonovým poklopem o průměru 650 mm. Umístěná 
v dlažbě silnice mezi objekty „prádelna“ a „3. oddělení“. Nátok do šachty v betonovém potrubí o průměru 250 mm ze septiku (š.35) a ze šachty 30 dešťová voda. Odtok do šachty 2. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 28 – Šachta jednotné kanalizace. Betonová skruž o průměru 800 mm s poklopem o rozměrech 500x500 mm. Umístěná před vjezdem do areálu mezi šachtou 9 a čistírnou odpadních vod. Nátok v potrubí kamenina 300 ze šachty 9. Odtok směrem na ČOV. Potrubí před i za šachtou je v havarijním stavu, popraskané a drží se v něm voda, viz kamerový záznam. Jinak je šachta v dobrém stavu.

Šachta 29 – Stará dešťová kanalizace. Betonová šachta o rozměrech 700x700 mm s železným poklopem o průměru 650 mm. Je umístěná v dlažbě silnice vedle šachty 27, v dlažbě silnice mezi objekty „prádelna“ a „3. oddělení“. Odtok ze šachty v potrubí kamenina 300 směr šachta 1. Potrubí je do poloviny zasypané. Šachta nemá nátok, takže je v podstatě nevyužitá. Šachta je ve špatném stavu.

Šachta 30 – Dešťová vpusť. Betonová skruž o průměru 400 mm se železným poklopem o rozměrech 500x500 mm. Umístěná v dlažbě silnice u objektu „prádelna“ mezi šachtami 31 a 29. Odtok v KG 200 do šachty 27. Přítok v KG 160 z okapů objektu garáž. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 31 – Stará dešťová kanalizace. Betonová šachta 600x600 mm s betonovým poklopem o průměru 650 mm. Umístěna u objektu prádelna mezi šachtami 32 a 30 v dlažbě silnice. Odtok směr šachta 
1 v kamenině o průměru 200 mm. Dva přítoky v rozměrech 200 mm, oba dva znečištěné a nepoužívané. Šachta vypadá nefunkční, ve špatném stavu.

Šachta 32 - Stará dešťová kanalizace. Betonová šachta 500x500 mm s betonovým poklopem o průměru 650 mm. Umístěna u objektu prádelna v dlažbě silnice. Odtok směr šachta 1 v kamenině o průměru 200 mm. Dva přítoky v rozměrech 200 mm, oba dva znečištěné 
a nepoužívané. Šachta vypadá nefunkční, ve špatném stavu.

Šachta 33 – Splašková kanalizace. Plastová šachta o průměru 800 mm s betonovým poklopem o průměru 800 mm. Umístěná v trávníku před budovou „novostavba SO 02“. Nátok zpod budovy v potrubí kamenina 200. Do šachty je vyvedeno 50 HDPE potrubí nejspíš z čerpací stanice. Toto potrubí nejspíš vede ze šachty 36 a není funkční.  Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 34 - Dešťová kanalizace. Plastová šachta o průměru 400 mm s plastovým víkem o průměru 400 mm. Umístěná v trávníku u rohu budovy „novostavba SO 02“.  Nátok z dešťové kanalizace podél budovy „novostavba SO 02“, odtok do šachty 18. Šachta je v dobrém stavu.

Šachta 35 – Obdélníkový septik s dvěma nátoky z budovy „prádelna“ s přepadem do šachty 27. Umístěn v dlažbě cesty. Septik je v havarijním stavu. Stěny jsou částečně rozpadlé. Odpadní voda se částečně vsakuje do půdy, částečně odtéká do šachty 27.

Šachta 36 – Šachta nejasného původu. Hloubka šachty 600 mm s pevným dnem. Do šachty je přivedeno potrubí HDPE 32.

- Riziková místa:

Šachta 9 – šachta 28 – ČOV.

Po kamerové prohlídce kanalizačního systému byla identifikována poškozená část potrubí vyrobeného z materiálu KAM 300. Tento materiál je známý svou odolností, ale v průběhu času, vlivem mechanických vlivů, vlhkosti a teplotních změn, může docházet k jeho degradaci a praskání. Poškozené potrubí KAM 300, které vykazuje praskliny a způsobuje únik splaškových vod, je závažným problémem pro celý kanalizační systém. Doporučuje se okamžitá oprava poškozených úseků, včetně výměny potrubí a zajištění dlouhodobé údržby systému, aby se předešlo dalším ekologickým a provozním problémům.

Šachta 27

Šachta č. 35 v současnosti slouží jako septik, do kterého jsou svedeny splaškové odpadní vody z areálu. Tento septik je napojen na šachtu č. 27, která je součástí kanalizačního systému. Nicméně, septik je v současném stavu v poměrně špatném technickém stavu a vykazuje známky opotřebení. Použití septiku je v tomto případě zbytečné, protože existují možnosti pro přímé napojení splaškových vod na kanalizační systém bez nutnosti udržovat samostatný septik. Doporučuji tedy zrušení septiku v šachtě č. 35 a přímé napojení splaškových odpadních vod na šachtu č. 27.

Kromě toho je do šachty č. 27 svedena dešťová kanalizace z šachty č. 30. V současnosti jsou tedy splaškové a dešťové vody smíšené. Doporučuji oddělení dešťových a splaškových vod v tomto systému. To by znamenalo, že dešťové vody by byly odvedeny samostatně do dešťové kanalizace.

Šachta 21

Za objektem 477/2, který slouží jako sklad a garáže, se nachází šachta č. 27. Tato šachta je v současnosti nefunkční a má pouze omezenou funkci jako vsakovací, což znamená, že nesplňuje požadavky na správné odvedení odpadních vod a není schopná efektivně vykonávat svou roli v kanalizačním systému.

Do šachty č. 27 je sveden odpad z WC a umyvadla z výše zmíněného objektu. Tento způsob napojení není ideální, protože šachta, která by měla pouze vsakovací funkci, není určena k tomu, aby odvedla odpadní vody z těchto zařízeních. Doporučujeme dvě možné varianty řešení této situace:

- Zrušení WC a umyvadla – Jednoduché a efektivní řešení by spočívalo v odstranění WC a umyvadla z tohoto objektu. Tím by se odstranil zdroj odpadních vod, které jsou v současnosti nesprávně odváděny do nefunkční šachty.

- Instalace sběrného čerpacího kompletu pro WC a umyvadlo – Pokud je nutné zachovat WC a umyvadlo, doporučujeme instalaci moderního sběrného čerpacího zařízení, jako je například SOLOLIFT WC2, které je určeno k efektivnímu čerpání odpadních vod z WC a umyvadla. Tento komplet by umožnil správné a hygienické odvedení odpadních vod do kanalizace. K tomu by bylo nezbytné položit nový výtlak do šachty č. 20, která by mohla správně vykonávat roli pro odvod těchto odpadních vod.

Trasy šachet 32 po 9 a 10 po 16

Dešťová kanalizace v současnosti vykazuje značné problémy, které ohrožují její funkčnost a mohou vést k dalším komplikacím v odvodnění areálu. Kanalizační systém je na mnoha místech zborcený, což znamená, že jeho struktura je poškozená a nedostatečně zabezpečená proti dalšímu zhoršování. V některých oblastech jsou šachty v havarijním stavu.

Vzhledem k těmto problémům dochází k tomu, že většina dešťových vod se v současnosti vsakuje, což není ideální řešení, protože tento proces může vést k neefektivnímu odvádění vody. Nedostatečné odvodnění může způsobit záplavy v okolních oblastech, degradaci kvality půdy a další ekologické problémy, které mohou mít negativní dopad na okolní infrastrukturu a životní prostředí.

Z těchto důvodů doporučujeme vybudování nové dešťové kanalizace, která by nahradila stávající poškozený systém. Nová kanalizace by měla odpovídat moderním technickým normám a zajistit efektivní a bezpečné odvádění dešťových vod..

Začátek formuláře

Konec formuláře