## List1
[8 empty] | nátok 1 |  |  |  | nátok 2 |  |  |  | nátok 3 |  |  |  | nátok 4 |  |  |  | odtok 1 |  |  |  | odtok 2
číslo šachty | typ kanalizace (splašková, dešťová, jednotná) | umístění šachty (komunikace, rostlý terén, dlažba,…) | průměr šachty (mm) | průměr poklop (mm) | materiál šachty | kota poklopu (m.n.m.) | dno šachty (m.n.m.) | DN (mm) | materiál | ze směru | hloubka dna potrubí od poklopu (m) | DN (mm) | materiál | ze směru | hloubka dna potrubí od poklopu (m) | DN (mm) | materiál | ze směru | hloubka dna potrubí od poklopu (m) | DN (mm) | materiál | ze směru | hloubka dna potrubí od poklopu (m) | DN (mm) | materiál | směr | hloubka dna potrubí od poklopu (m) | DN (mm) | materiál | směr | hloubka dna potrubí od poklopu (m) | popis stavu šachty
Š1 | dešťová | dlažba silnice | 1000 | 600 | beton | 526.98 | 524.98 | 300 | kamenina | Š27 | 2 | 150 | železo | z pod budovy | 1.15 | [8 empty] | 300 | KAM | Š6 | 2 |  |  |  |  | ucpaná, potrubí zborcené
Š2 | SPLAŠKOVÁ | chodník | 1000 | 650 | beton | 527 | 525.3 | 250 | beton | Š27 | 1.7 | 200 | KG | zpod budovy | 1.5 | [8 empty] | 250 | BETON | Š3 | 1.7 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š3 | SPLAŠKOVÁ | chodník | 1000 | 650 | beton | 527.06 | 525.31 | 250 | beton | Š2 | 1.75 | 200 | KG | z pod budovy | 1.55 | [8 empty] | 250 | BETON | Š7 | 1.75 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š4 | tuková jímka | v trávě, vedlo chodníku | nezměřeno | 600 | plast | 527.15 | 526.65 | nezměřeno | [15 empty] | 150 | plast | Š3 | 0.5 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š5 | tuková jímka | v trávě, vedlo chodníku | nezměřeno | 600 | plast | 527.11 | 526.61 | nezměřeno | [15 empty] | 150 | plast | Š3 | 0.5 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š6 | dešťová | dlažba silnice | 1000 | 600 | beton | 526.97 | 524.97 | 300 | kamenina | Š1 | 2 | 150 | kamenina | zpod budovy | 1 | [8 empty] | 300 | kamenina | Š16 | 2 |  |  |  |  | ucpaná, potrubí zborcené
Š7 | SPLAŠKOVÁ | chodník | 1000 | 650 | beton | 526.96 | 525.01 | 250 | kamenina | Š3 | 1.95 | 200 | KG | z tukové jímky | 1.6 | 200 | KG | z pod budovy | 1.6 | 160 | KG | z pod budovy | 0.8 | 250 | kamenina | Š8 | 1.95 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š8 | SPLAŠKOVÁ | chodník | 1000 | 650 | beton | 526.9 | 524.85 | 250 | kamenina | Š7 | 2.05 | 200 | KG | zpod budovy | 1.85 | [8 empty] | 250 | kamenina | Š9 | 2.05 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š9 | jednotná | dlažba silnice | 1000 | 600 | beton | 526.88 | 524.865 | 400 | kamenina | Š8 | 2.005 | 250 | kamenina | Š16 | 2.015 | 200 | KG | Š34 | 2 | 160 | KG | z pod budovy | 3 | 300 | kamenina | Š28 | 2.015 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š10 | dešťová vpusť | dlažba silnice | 400 | 500 | beton | 526.82 | 526.24 | [16 empty] | 200 | KG | trasa mezi 1 a 6? | 0.58 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š11 | není | [5 empty] | 0
Š12 | dešťová vpusť | dlažba silnice | 400 | 500 | beton | 526.75 | 526.2 | [16 empty] | 200 | KG | trasa mezi 1 a 6? | 0.55 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š13 | LAPOL | dlažba silnice | 1500 | 650 | beton | 526.89 | 526.89 | 200 | plast | z budovy | [13 empty] | 200 | KG | Š7 | [5 empty] | v dobrém stavu
Š14 | dešťová vpusť | dlažba silnice | 400 | 500 | beton | 526.71 | 526.16 | [16 empty] | 200 | KG | trasa mezi 6 a 16 | 0.55 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š15 | není | [5 empty] | 0
Š16 | dešťová | dlažba silnice | 1000 | 650 | beton | 526.69 | 524.84 | 250 | beton | Š6 | 1.85 | 200 | KG | od altánku | 1.15 | 160 | KG | Š17 | 1.15 |  |  |  |  | 250 | beton | Š9 | 1.85 |  |  |  |  | částečně ucpané potrubí
Š17 | dešťová vpusť | dlažba silnice | 400 | 500 | beton | 526.66 | 526.08 | [16 empty] | 160 | KG | Š16 | 0.58 | 110 | KG | směrem mezi 18 a ČOV |  | v dobrém stavu
Š18 | dešťová | rostlý terén |  | 800 |  |  | 0
Š19 | splašková | rostlý terén | 800 | 800 | plast |  | -1.7 | 200 | kamenina | Š20 |  | 200 | kamenina | z pod budovy | [9 empty] | 200 | kamenina | Š34 | 1.7 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š20 | splašková | chodník | 800 | 800 | plast | 527.38 | 525.68 | 200 | kamenina | Š33 |  | 200 | kamenina | z pod budovy | [9 empty] | 200 | kamenina | Š19 | 1.7 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š21 | jednotná | rostlý terén | 700 | 650 | cihlová | 526.88 | 525.18 | 200 | KG | garáž |  | 200 | KG | Š23 | [12 empty] | 1.7 |  |  |  |  | bez odtoku, vsakuje se
Š22 | dešťová vpusť | rostlý terén | 400 | 500 | beton | 526.22 | 525.84 | [16 empty] | 110 | KG | Š24 | 0.38 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š23 | dešťová vpusť | asfalt | 400 | 500 | beton | 526.9 | 526.3 | [16 empty] | 200 | KG | Š21 | 0.6 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š24 | dešťová | rostlý terén | 400 | 500 | KG | 527.16 | 526.46 | 160 | KG | Š22 | 0.7 | 160 | KG | neznámo | 0.7 | [8 empty] | 160 | KG | deš. kan | 0.7 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š25 | není | [5 empty] | 0
Š26 | není | [5 empty] | 0
Š27 | jednotná | dlažba silnice | 1000 | 650 | beton | 527.07 | 525.52 | 250 | beton | Š35 | 1.45 | 160 | beton | Š30 | [9 empty] | 250 | beton | Š2 | 1.55 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š28 | jednotná | rostlý terén | 800 | 500 | beton | 526.03 | 525.03 | 300 | kamenina | Š9 | 1 | [12 empty] | 300 | kamenina | ČOV | 1 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š29 | dešťová | dlažba silnice | 700 | 650 | beton | 526.98 | 525.98 | [16 empty] | 300 | kamenina | Š1 | 1 |  |  |  |  | zanešená
Š30 | dešťová vpusť | dlažba silnice | 400 | 500 | beton | 526.92 | 526.52 | 160 | KG | okapy z garáže | 0.45 | [12 empty] | 200 | KG | Š27 | 0.4 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š31 | dešťová | dlažba silnice | 600 | 650 | beton | 527.1 | 526.4 | 200 | kamenina | neurčeno | 0.7 | 200 | kamenina | neurčeno | 0.7 | [8 empty] | 200 | kamenina | směr Š1 | 0.7 |  |  |  |  | ucpaná
Š32 | dešťová | silnice | 500 | 600 | beton | 527.08 | 526.48 | 200 | železo | neznámo | 0.6 | 200 | železo | z pod budovy | 0.6 | [8 empty] | 200 | železo | směr Š1 | 0.6 |  |  |  |  | ucpaná
Š33 | splašková | rostlý terén | 800 | 800 | plast | 527.24 | 525.89 | 200 | kamenina | z pod budovy | 1.3 | 50 | HDPE | nefunkční | 1.1 | [8 empty] | 200 | kamenina | Š20 | 1.35 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š34 | dešťová | rostlý terén | 400 | 400 | plast | 527.3 | 526.05 | 160 | KG | podél budovy SO 02 | 1.25 | [12 empty] | 160 | KG | Š18 | 1.25 |  |  |  |  | v dobrém stavu
Š35 | SEPTIK | dlažba silnice | nezjištěno | 700 | beton | 527.18 | 525.68 | nezjištěno | [15 empty] | 200 | plast | Š27 | 1.5 |  |  |  |  | septik s přepadem, nátok z prádelny
Š36 | čerpací stanice | rostlý terén | 1000 | 1000 | beton |  | 0 | 50 | HDPE | nejspíš Š33 | [13 empty] | žádný | [7 empty] | v dobrém stavu