## RTC
Stavba: |  |  | Trutnov - Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov
Profese: |  |  | VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Oddíl | P.Č. | Číslo položky | Položka | Popis parametrů | Označení / Typ | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | Celkem | Cen. soustava
[10 empty] | 0 | 0 | 0
ODVĚTRÁNÍ GARÁŽÍ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
EF.G | 001 | 728615214R00 + vlastní | Odvodní ventilátor - středotlaký | Středotlaký axiální ventilátor. Teplota proudícího média -20 až 55°C. Nastavitelný úhel natočení lopatek. Horizontální montáž. Motor IE3, IP55, izolační třída F. | V = 4 850 m3/h, P = 350 Pa. DN 400 Příkon = 1,1 kW, In = 2,3 A, Ia/In = 7,3. Počet lopatek: 6, úhel 18° | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 002 | 728615214R00 + vlastní | Odvodní ventilátor - středotlaký | Středotlaký axiální ventilátor. Teplota proudícího média -20 až 55°C. Nastavitelný úhel natočení lopatek. Horizontální montáž. Motor IE3, IP55, izolační třída F. | V = 3 500 m3/h, P = 350 Pa. DN 400 Příkon = 1,1 kW, In = 2,3 A, Ia/In = 7,3. Počet lopatek: 6, úhel 13° | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 003 | 728615214R00 + vlastní | Odvodní ventilátor - středotlaký | Středotlaký axiální ventilátor. Teplota proudícího média -20 až 55°C. Nastavitelný úhel natočení lopatek. Horizontální montáž. Motor IE3, IP55, izolační třída F. | V = 2 000 m3/h, P = 350 Pa. DN 355 Příkon = 0,75 kW, In = 1,6 A, Ia/In = 6,8. Počet lopatek: 6, úhel 12° | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 004 | - | Pružná manžeta, do 70°C. |  | DN 400 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.G | 005 | - | Pružná manžeta, do 70°C. |  | DN 355 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.G | 051 | 728312113R00 + vlastní | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový |  | 10.1250x315-1500/7/79 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 052 | 728312113R00 + vlastní | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový |  | 10.1000x315-1500/6/67 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 053 | 728312112R00 + vlastní | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový |  | 10.1000x250-1500/6/67 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 101 | 728211415R00 + vlastní | Čtyřhranná regulační klapka | Mechanická, vícelistá s ručním ovládáním | 710x250 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 102 | 728211415R00 + vlastní | Čtyřhranná regulační klapka | Mechanická, vícelistá s ručním ovládáním | 630x250 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 103 | 728211414R00 + vlastní | Čtyřhranná regulační klapka | Mechanická, vícelistá s ručním ovládáním | 630x200 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 104 | 728211414R00 + vlastní | Čtyřhranná regulační klapka | Mechanická, vícelistá s ručním ovládáním | 450x200 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 105 | 728211413R00 + vlastní | Čtyřhranná regulační klapka | Mechanická, vícelistá s ručním ovládáním | 315x200 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 251 | - | Potrubní vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí | Dvouřadá, regulace R1, RAL dle architekta | 500x200 | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.G | 252 | - | Potrubní vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí | Dvouřadá, regulace R1, RAL dle architekta | 500x150 | 25 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.G | 501 | 728314116R00 + vlastní | Protidešťová žaluzie - výfuk | Čistá plocha 65% | 1200x2000 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.G | 801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B - ROVNÉ |  |  | 710 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.G | 802 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B - TVAROVKY |  |  | 180 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.G | 901 | - | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. |  | tl. 60 mm + AL polep | 80 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ODVĚTRÁNÍ CHUC A | [9 empty] | 0 | 0 | 0
SF | 001 | 728615214R00 + vlastní | Přívodní ventilátor - středotlaký | Středotlaký axiální ventilátor. Teplota proudícího média -20 až 55°C. Nastavitelný úhel natočení lopatek. Horizontální montáž. Motor IE3, IP55, izolační třída F. | V = 3 750 m3/h, P = 400 Pa. DN 400 Příkon = 1,1 kW, In = 2,3 A, Ia/In = 7,3. Počet lopatek: 6, úhel 14° | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
SF | 002 | - | Pružná manžeta, do 70°C. |  | DN 400 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
SF | 101 | 728211414R00 + vlastní | Čtyřhranná regulační klapka se servopohonem | Těsná, vícelistá, servopohon dodávka MaR | 400x250 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
SF | 201 | - | Krycí mřížka čtyřhranná, přívodní - tahokov. | Propustnost 75% | 400x400 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
SF | 501 | - | Sací kus sešikmený kruhový. |  | DN 400 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
SF | 703 | 728112114RT3 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). | DN 400 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
SF | 801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B - ROVNÉ |  |  | 32 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
SF | 802 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B - TVAROVKY |  |  | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
SF | 901 | - | Minerální tepelná izolace s oplechováním. |  | tl. 80 mm | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET | [9 empty] | 0 | 0 | 0
SF.V | 201 | - | Krycí mřížka kruhová, odvodní - tahokov. | Propustnost 75% | DN 200 | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
SF.V | 501 | - | Sací kus sešikmený kruhový. |  | DN 200 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
SF.V | 701 | 728112112RT6 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). | DN 200 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
EF.H | 001 | 728615212R00 + vlastní | Odvodní potrubní ventilátor s EC motorem | včetně 2ks pružných manžet, tlumičů chvění a kotvení | V= 80-140 m3/h, P = 250 Pa DN 125 Příkon= 80 W | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.H | 101 | - | Zpětná klapka, kruhová |  | DN125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.H | 251 | 728413522R00 + vlastní | Talířový ventil kovový - odvodní. | Včetně montážního kroužku s těsněním. RAL dle architekta | DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.H | 251 | 728413521R00 + vlastní | Talířový ventil kovový - odvodní. Ral dle investora | Včetně montážního kroužku s těsněním. RAL dle architekta | DN 100 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.H | 501 | 728212712R00 + vlastní | Výfuková hlavice na kruhové potrubí | Cagi hlavice kruhová | DN 160 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.H | 603 | - | Ohebná hluk-tlumící hadice. | Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 Hodnota R: 0,65 m2K/W | DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.H | 603 | - | Ohebná hluk-tlumící hadice. | Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 Hodnota R: 0,65 m2K/W | DN 100 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.H | 701 | 728112112RU1 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). |  | DN125 | 9 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
EF.H | 701 | 728112112RU3 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). |  | DN160 | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
ODVĚTRÁNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
EF.T | 001 | 728615212R00 + vlastní | Odvodní potrubní ventilátor s EC motorem | včetně 2ks pružných manžet, tlumičů chvění a kotvení | V= 100-150 m3/h, P = 250 Pa DN 125 Příkon= 80 W | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.T | 101 | - | Zpětná klapka, kruhová |  | DN125 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.T | 251 | - | Krycí mřížka kruhová, odvodní - tahokov. | Propustnost 75% | DN 200 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.T | 252 | - | Krycí mřížka kruhová, odvodní - tahokov. | Propustnost 75% | DN 160 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.T | 253 | - | Krycí mřížka kruhová, odvodní - tahokov. | Propustnost 75% | DN 125 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.T | 701 | 728112112RU5 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). |  | DN200 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
EF.T | 702 | 728112112RU1 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). |  | DN160 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
EF.T | 703 | 728112112RU3 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). |  | DN125 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
ODVĚTRÁNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ - ROZVODNA FVE | [9 empty] | 0 | 0 | 0
EF.T.FVE | 001 | 728615212R00 + vlastní | Odvodní potrubní ventilátor s EC motorem | včetně 2ks pružných manžet, tlumičů chvění a kotvení | V= 100 m3/h, P = 200 Pa DN 160 Příkon= 80 W | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.T.FVE | 101 | - | Zpětná klapka, kruhová |  | DN 160 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.T.FVE | 251 | - | Krycí mřížka kruhová, odvodní - tahokov. | Propustnost 75% | DN 160 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EF.T.FVE | 401 | 728211433R00 + vlastní | Požární stěnový uzávěr 90min., s pohonem 230V, teplotní + koncový spínač - OTEVŘENO, ZAVŘENO. Včetně montážního rámu, vstupní revize a požární ucpávky, provedeno dle pokynů výrobce |  | 300x300 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.T.FVE | 501 | 728212712R00 + vlastní | Výfuková hlavice na kruhové potrubí | Cagi hlavice kruhová | DN 160 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024 + vlastní
EF.T.FVE | 702 | 728112112RU1 | Kruhové potrubí SPIRO - rovné, 40% tvarovek Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (I, II). |  | DN160 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | RTS_II/2024
VYTÁPĚNÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
EH | 001 | - | Elektrické otopné těleso | z ocelového plechu, vestavěný termostat. Včetně uchycení do stěny. | Rozměr: 613 x 461 x 114 mm Příkon = 1,5 kW, 230V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
EH | 002 | - | Elektrické otopné těleso | z ocelového plechu, vestavěný termostat. Včetně uchycení do stěny. | Rozměr: 465 x 461 x 114 mm Příkon = 1,0 kW, 230V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
CHLAZENÍ ROZVODNY SLP | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ACC.01.1 | 001 | - | Venkovní kondenzační jednotka | Jednotka umístěna v 1.S na stěně | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW Nominální el. příkon: Pel=0,85kW Napájení 230V, doporučené jištění C/10A Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Typ chladiva: R32 (předplnění: R32 - 1,0kg - nad 7,5m - 20g/m) Rozměry (šířka x výška x hloubka): 770x545x288mm Hmotnost jednotky: 35kg Provozní rozsah chlazení/vytápění: -15,0~48,0°C/-18,0~18°C Max/min délka potrubí: 30/5 m Akustický výkon = 65 dBA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 002 | - | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW SEER/SCOP = 7,0/4,0 Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x186mm Hmotnost jednotky: 10kg Hladina akustického tlaku v 1m = 36/32/27dBA Jednotka je včetně infra. ovladače | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 003 | - | Kabelový ovladač nástěnný, dotykový, černobílý |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 004 | - | Předizolované potrubí pro vedení chladiva |  | 6,35x9,52 | 15 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 005 | - | Ochrana proti UV záření pro venkonvní Cu potrubí |  |  | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 006 | - | Doplnění chladiva R32 |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 007 | - | Prostup pro potrubí chladiva |  | DN 160 | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 008 | - | Konzole pro uchycení venkovní jednotky, montážní systém, včetně výrobní dokumentace, jednotka uchycena do stěny pomocí vynášecích konzol | Jednotka musí být osazena na akusticky tlumící podložky | DODÁVKA STAVBY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.01.1 | 009 | - | Montáž, zprovoznění autorozovaným technikem, zaškolení obsluhy |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.1 | 010 | - | Založení evidenční knihy chladícho zařízení vč. výchozí revize |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
CHLAZENÍ TRAFOSTANICE | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ACC.01.2 | 001 | - | Venkovní kondenzační jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW Nominální el. příkon: Pel=0,85kW Napájení 230V, doporučené jištění C/10A Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Typ chladiva: R32 (předplnění: R32 - 1,0kg - nad 7,5m - 20g/m) Rozměry (šířka x výška x hloubka): 770x545x288mm Hmotnost jednotky: 35kg Provozní rozsah chlazení/vytápění: -15,0~48,0°C/-18,0~18°C Max/min délka potrubí: 30/5 m Akustický výkon = 65 dBA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.2 | 002 | - | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW SEER/SCOP = 7,0/4,0 Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x186mm Hmotnost jednotky: 10kg Hladina akustického tlaku v 1m = 36/32/27dBA Jednotka je včetně infra. ovladače | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.2 | 003 | - | Kabelový ovladač nástěnný, dotykový, černobílý |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.2 | 004 | - | Předizolované potrubí pro vedení chladiva |  | 6,35x9,52 | 25 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.2 | 005 | - | Ochrana proti UV záření pro venkonvní Cu potrubí |  |  | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.2 | 006 | - | Doplnění chladiva R32 |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.2 | 008 | - | Konzole pro uchycení venkovní jednotky, montážní systém, včetně výrobní dokumentace, jednotka uchycena do stěny pomocí vynášecích konzol | Jednotka musí být osazena na akusticky tlumící podložky | DODÁVKA STAVBY
ACC.01.2 | 009 | - | Montáž, zprovoznění autorozovaným technikem, zaškolení obsluhy |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.2 | 010 | - | Založení evidenční knihy chladícho zařízení vč. výchozí revize |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
CHLAZENÍ ROZVODNA VN | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ACC.01.3 | 001 | - | Venkovní kondenzační jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW Nominální el. příkon: Pel=0,85kW Napájení 230V, doporučené jištění C/10A Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Typ chladiva: R32 (předplnění: R32 - 1,0kg - nad 7,5m - 20g/m) Rozměry (šířka x výška x hloubka): 770x545x288mm Hmotnost jednotky: 35kg Provozní rozsah chlazení/vytápění: -15,0~48,0°C/-18,0~18°C Max/min délka potrubí: 30/5 m Akustický výkon = 65 dBA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.3 | 002 | - | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW SEER/SCOP = 7,0/4,0 Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x186mm Hmotnost jednotky: 10kg Hladina akustického tlaku v 1m = 36/32/27dBA Jednotka je včetně infra. ovladače | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.3 | 003 | - | Kabelový ovladač nástěnný, dotykový, černobílý |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.3 | 004 | - | Předizolované potrubí pro vedení chladiva |  | 6,35x9,52 | 25 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.3 | 005 | - | Ochrana proti UV záření pro venkonvní Cu potrubí |  |  | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.3 | 006 | - | Doplnění chladiva R32 |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.3 | 008 | - | Konzole pro uchycení venkovní jednotky, montážní systém, včetně výrobní dokumentace, jednotka uchycena do stěny pomocí vynášecích konzol | Jednotka musí být osazena na akusticky tlumící podložky | DODÁVKA STAVBY
ACC.01.3 | 009 | - | Montáž, zprovoznění autorozovaným technikem, zaškolení obsluhy |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.3 | 010 | - | Založení evidenční knihy chladícho zařízení vč. výchozí revize |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
CHLAZENÍ ROZVODNY PO | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ACC.01.4 | 001 | - | Venkovní kondenzační jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW Nominální el. příkon: Pel=0,85kW Napájení 230V, doporučené jištění C/10A Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Typ chladiva: R32 (předplnění: R32 - 1,0kg - nad 7,5m - 20g/m) Rozměry (šířka x výška x hloubka): 770x545x288mm Hmotnost jednotky: 35kg Provozní rozsah chlazení/vytápění: -15,0~48,0°C/-18,0~18°C Max/min délka potrubí: 30/5 m Akustický výkon = 65 dBA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 002 | - | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW SEER/SCOP = 7,0/4,0 Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x186mm Hmotnost jednotky: 10kg Hladina akustického tlaku v 1m = 36/32/27dBA Jednotka je včetně infra. ovladače | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 003 | - | Kabelový ovladač nástěnný, dotykový, černobílý |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 004 | - | Předizolované potrubí pro vedení chladiva |  | 6,35x9,52 | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 005 | - | Ochrana proti UV záření pro venkonvní Cu potrubí |  |  | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 006 | - | Doplnění chladiva R32 |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 007 | - | Prostup pro potrubí chladiva |  | DN 120 | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 008 | - | Konzole pro uchycení venkovní jednotky, montážní systém, včetně výrobní dokumentace, jednotka uchycena do stěny pomocí vynášecích konzol | Jednotka musí být osazena na akusticky tlumící podložky | DODÁVKA STAVBY
ACC.01.4 | 009 | - | Montáž, zprovoznění autorozovaným technikem, zaškolení obsluhy |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.4 | 010 | - | Založení evidenční knihy chladícho zařízení vč. výchozí revize |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
CHLAZENÍ ROZVODNY NN | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ACC.01.5 | 001 | - | Venkovní kondenzační jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW Nominální el. příkon: Pel=0,85kW Napájení 230V, doporučené jištění C/10A Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Typ chladiva: R32 (předplnění: R32 - 1,0kg - nad 7,5m - 20g/m) Rozměry (šířka x výška x hloubka): 770x545x288mm Hmotnost jednotky: 35kg Provozní rozsah chlazení/vytápění: -15,0~48,0°C/-18,0~18°C Max/min délka potrubí: 30/5 m Akustický výkon = 65 dBA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.5 | 002 | - | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW SEER/SCOP = 7,0/4,0 Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x186mm Hmotnost jednotky: 10kg Hladina akustického tlaku v 1m = 36/32/27dBA Jednotka je včetně infra. ovladače | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.5 | 003 | - | Kabelový ovladač nástěnný, dotykový, černobílý |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.5 | 004 | - | Předizolované potrubí pro vedení chladiva |  | 6,35x9,52 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.5 | 005 | - | Ochrana proti UV záření pro venkonvní Cu potrubí |  |  | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.5 | 006 | - | Doplnění chladiva R32 |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.5 | 008 | - | Konzole pro uchycení venkovní jednotky, montážní systém, včetně výrobní dokumentace, jednotka uchycena do stěny pomocí vynášecích konzol | Jednotka musí být osazena na akusticky tlumící podložky | DODÁVKA STAVBY
ACC.01.5 | 009 | - | Montáž, zprovoznění autorozovaným technikem, zaškolení obsluhy |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.01.5 | 010 | - | Založení evidenční knihy chladícho zařízení vč. výchozí revize |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
CHLAZENÍ MÍSTNOSTI FVE | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ACC.5.01 | 001 | - | Venkovní kondenzační jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW Nominální el. příkon: Pel=0,85kW Napájení 230V, doporučené jištění C/10A Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Typ chladiva: R32 (předplnění: R32 - 1,0kg - nad 7,5m - 20g/m) Rozměry (šířka x výška x hloubka): 770x545x288mm Hmotnost jednotky: 35kg Provozní rozsah chlazení/vytápění: -15,0~48,0°C/-18,0~18°C Max/min délka potrubí: 30/5 m Akustický výkon = 65 dBA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 002 | - | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Nominální výkon: Qchl=2,5kW / Qtop=3,3kW SEER/SCOP = 7,0/4,0 Průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm Rozměry (šířka x výška x hloubka): 818x316x186mm Hmotnost jednotky: 10kg Hladina akustického tlaku v 1m = 36/32/27dBA Jednotka je včetně infra. ovladače | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 003 | - | Kabelový ovladač nástěnný, dotykový, černobílý |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 004 | - | Předizolované potrubí pro vedení chladiva |  | 6,35x9,52 | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 005 | - | Ochrana proti UV záření pro venkonvní Cu potrubí |  |  | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 006 | - | Doplnění chladiva R32 |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 007 | - | Prostup pro potrubí chladiva |  | DN 120 | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 008 | - | Konzole pro uchycení venkovní jednotky, montážní systém, včetně výrobní dokumentace, jednotka uchycena do stěny pomocí vynášecích konzol | Jednotka musí být osazena na akusticky tlumící podložky | DODÁVKA STAVBA
ACC.5.01 | 009 | - | Montáž, zprovoznění autorozovaným technikem, zaškolení obsluhy |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
ACC.5.01 | 010 | - | Založení evidenční knihy chladícho zařízení vč. výchozí revize |  |  | 0.5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
900 - OSTATNÍ NÁKLADY | [9 empty] | 0 | 0 | 0
900 | 001 |  | Náklady na dopravu. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
901 | 002 |  | Vnitrostavenišntí doprava. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
902 | 003 |  | Montážní materiál |  |  | 2660 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
903 | 004 |  | Těsnící materiál. |  |  | 970 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
904 | 005 |  | Spojovací materiál. |  |  | 250 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
905 | 006 |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
906 | 007 |  | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému |  |  | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
912 | 008 |  | Koordinace s ostatními profesemi. |  |  | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
913 | 009 |  | Stavební přípomoci. |  |  | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
924 | 010 |  | BOZP školení |  |  | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
Poznámka:
- již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.
- před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.