## VV
STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD
P_4.5_2 soupis stavebních prací PD č.5 VZT
P.č. | Název (popis) | rozměr | jednotky | počet | dodávka + montáž | položka celkem
1 | Centrální jednotka včetně stavby pro hydromoduly |  | sestava | 1 | 0 | 0
Viz specifikace D.1.4.4 SPECIFIKACE JEDNOTKY PRO JIP (složka D.1.4 Elektroinstalace a VZT - PD č.5 )
2 | Parní zvlhčovač vzduchu sestava: 1malá jednotka (40) Trubice 81-1100 (min. šíře potrubí 1150 mm) 1ks Parní hadice (D=57/45 mm) 8m Kondenzační hadice (D=12/8 mm) 8m |  | sestava | 1 | 0 | 0
Tlumiče hluku
3 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení | 800x500/2000 | ks | 2 | 0 | 0
4 | Buňkový tlumič hluku | 800x500/2000 | ks | 2 | 0 | 0
střecha, stupačky
Specifikace potrubí a tvarovek - Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu Hydrotec P3. Nezávisle na velikosti průřezu, jedná se o exterierový panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem, hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Antimikrobiální provedení do čistého prostředí. Systém je dodaný s doplňky, kompletně sestavený. Spojování je provedené skrytým hliníkovým profilem. Spoje opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 1500 Pa.
5 | Potrubí čtyřhranné rovné |  | m2 | 50 | 0 | 0
6 | Potrubí čtyřhranné tvarovky |  | m2 | 28 | 0 | 0
7 | Oprava a repase podkladních konstrukcí pro umístění jednotek |  | hod | 80 | 0 | 0
8 | Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž …) |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | Spojovac, kotvící í a těsnící materiál (tmel) |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Jeřábová technika - výška budovy 26 m |  | h | 16 | 0 | 0
11 | Zaregulování zařízení včetně protokolu, zprovoznění a dopojení na systém MaR +SIL |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0