## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ EL a IT, Dobruška |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Zikán
Adresa: | Dobruška |  |  |  | Datum: |  | 2023-06-01
Učebny č.: | 211
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 183 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 450
Počet dětí ve třídě |  | 20 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 450
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 450
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 450
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 450
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 450
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 450
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 450
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 450
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.34256 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 450
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.32556 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 450
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 450
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 450
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 450 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 450
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.459 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 450
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 450 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -15 | °C | 2 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 450 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 80 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1308.0902 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1247.35 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.058057 | 580.5679
| 8:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.060991 | 609.9083
| 8:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.063807 | 638.0705
| 8:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.06651 | 665.1019
| 8:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.069105 | 691.0479
| 8:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.071595 | 715.952
| 8:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.073986 | 739.856
| 8:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.07628 | 762.8002
| 8:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.078482 | 784.8231
| 8:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.080596 | 805.9616
| 8:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.082625 | 826.2513
| 8:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.084573 | 845.7263
| 8:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.086442 | 864.4192
| 8:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.088236 | 882.3615
| 8:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.089958 | 899.5834
| 8:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.091611 | 916.1137
| 8:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.093198 | 931.9802
| 8:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.094721 | 947.2096
| 8:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.096183 | 961.8275
| 8:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.097586 | 975.8584
| 8:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.098933 | 989.3259
| 8:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10023 | 1002.2526
| 8:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10147 | 1014.6602
| 8:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10266 | 1026.5696
| 8:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1038 | 1038.0007
| 8:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1049 | 1048.9729
| 8:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.5044
| 8:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.6131
| 8:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3158
| 8:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10886 | 1088.6289
| 8:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.5681
| 8:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1483
| 8:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.384
| 8:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.2889
| 8:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.8765
| 8:36 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.1593
| 8:37 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11441 | 1144.1497
| 8:38 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11509 | 1150.8595
| 8:39 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11573 | 1157.2997
| 8:40 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11635 | 1163.4814
| 8:41 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11694 | 1169.4149
| 8:42 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11751 | 1175.1101
| 8:43 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11806 | 1180.5766
| 8:44 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11858 | 1185.8235
| 8:45 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11909 | 1190.8598
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.11942 | 1194.1769
| 8:47 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.11974 | 1197.3608
| 8:48 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12004 | 1200.4169
| 8:49 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12034 | 1203.3502
| 8:50 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12062 | 1206.1657
| 8:51 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12089 | 1208.8682
| 8:52 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12115 | 1211.4622
| 8:53 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.1214 | 1213.952
| 8:54 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12163 | 1216.3418
| 8:55 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12186 | 1218.6357
| 8:56 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12224 | 1222.3544
| 8:57 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12259 | 1225.9238
| 8:58 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12293 | 1229.3498
| 8:59 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12326 | 1232.6383
| 9:00 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.7948
| 9:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12388 | 1238.8245
| 9:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.7325
| 9:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12445 | 1244.5238
| 9:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12472 | 1247.203
| 9:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12498 | 1249.7746
| 9:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12522 | 1252.2429
| 9:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12546 | 1254.6121
| 9:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12569 | 1256.8862
| 9:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12591 | 1259.069
| 9:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12612 | 1261.1641
| 9:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12632 | 1263.1751
| 9:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12651 | 1265.1053
| 9:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1267 | 1266.958
| 9:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.7364
| 9:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.4433
| 9:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12721 | 1272.0817
| 9:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.6542
| 9:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12752 | 1275.1637
| 9:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.6125
| 9:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1278 | 1278.0032
| 9:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12793 | 1279.338
| 9:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.6192
| 9:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.849
| 9:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1283 | 1283.0293
| 9:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.1623
| 9:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12852 | 1285.2498
| 9:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.2936
| 9:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2955
| 9:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.2572
| 9:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1803
| 9:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.0663
| 9:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9167
| 9:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.733
| 9:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.5164
| 9:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12933 | 1293.2685
| 9:36 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1294 | 1293.9903
| 9:37 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.6831
| 9:38 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3482
| 9:39 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9865
| 9:40 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.5992
Velká přestávka | 9:41 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.6703
| 9:42 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.7787
| 9:43 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.9229
| 9:44 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.1015
| 9:45 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.3131
| 9:46 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.5563
| 9:47 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.8299
| 9:48 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.1327
| 9:49 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4635
| 9:50 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.8211
| 9:51 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2046
| 9:52 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6128
| 9:53 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.1287 | 1287.0447
| 9:54 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.4995
| 9:55 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.1286 | 1285.9762
| 9:56 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.4738
| 9:57 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.1285 | 1284.9917
| 9:58 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5289
| 9:59 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12841 | 1284.0847
| 10:00 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.6583
| 10:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.7661
| 10:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12858 | 1285.8293
| 10:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12868 | 1286.8499
| 10:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.8294
| 10:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.7697
| 10:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6722
| 10:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.5384
| 10:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.3699
| 10:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1679
| 10:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.9339
| 10:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.6692
| 10:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3749
| 10:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0523
| 10:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.7025
| 10:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.3266
| 10:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12969 | 1296.9257
| 10:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.5006
| 10:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0525
| 10:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5823
| 10:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0907
| 10:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.5787
| 10:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13 | 1300.0472
| 10:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4968
| 10:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9284
| 10:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.3426
| 10:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7403
| 10:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.1219
| 10:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.4882
| 10:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8398
| 10:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1773
| 10:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5013
| 10:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8122
| 10:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1106
| 10:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3971
| 10:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6721
| 10:36 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.936
| 10:37 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1893
| 10:38 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4324
| 10:39 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6658
| 10:40 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8898
| 10:41 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1049
| 10:42 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3112
| 10:43 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5093
| 10:44 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6995
| 10:45 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.882
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.5402
| 10:47 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2523
| 10:48 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0161
| 10:49 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8295
| 10:50 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.6906
| 10:51 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.5974
| 10:52 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5482
| 10:53 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.541
| 10:54 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.5743
| 10:55 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.6464
| 10:56 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.2728
| 10:57 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12969 | 1296.874
| 10:58 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.451
| 10:59 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0049
| 11:00 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5365
| 11:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1299 | 1299.0468
| 11:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.5366
| 11:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13 | 1300.0068
| 11:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.458
| 11:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8911
| 11:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.3069
| 11:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7059
| 11:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.089
| 11:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.4566
| 11:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8095
| 11:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1482
| 11:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4733
| 11:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.7854
| 11:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0849
| 11:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3724
| 11:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.6483
| 11:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9132
| 11:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1674
| 11:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4115
| 11:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6457
| 11:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8705
| 11:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0863
| 11:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2934
| 11:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4922
| 11:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6831
| 11:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.8662
| 11:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.042
| 11:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2108
| 11:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3728
| 11:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5282
| 11:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6775
| 11:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8207
| 11:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9582
| 11:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0902
| 11:35 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6998
| 11:36 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3654
| 11:37 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0845
| 11:38 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.855
| 11:39 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6749
| 11:40 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.5422
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.455
| 11:42 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.4114
| 11:43 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.4098
| 11:44 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.4483
| 11:45 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.5255
| 11:46 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.6397
| 11:47 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.7895
| 11:48 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.9735
| 11:49 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1902
| 11:50 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4383
| 11:51 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.2337
| 11:52 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.997
| 11:53 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7298
| 11:54 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.4331
| 11:55 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.1081
| 11:56 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.7561
| 11:57 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.378
| 11:58 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1297 | 1296.975
| 11:59 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.548
| 12:00 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.098
| 12:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.6259
| 12:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.1326
| 12:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.6189
| 12:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.0858
| 12:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.5339
| 12:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9639
| 12:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.3768
| 12:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.773
| 12:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.1533
| 12:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.5184
| 12:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8688
| 12:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.2051
| 12:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5279
| 12:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8378
| 12:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1352
| 12:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4207
| 12:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6947
| 12:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9577
| 12:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2102
| 12:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4525
| 12:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6851
| 12:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9083
| 12:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1226
| 12:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3282
| 12:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5257
| 12:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7151
| 12:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.897
| 12:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0716
| 12:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2392
| 12:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4
| 12:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.5544
| 12:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7026
| 12:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8448
| 12:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9813
| 12:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1123
| 12:36 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7211
| 12:37 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3858
| 12:38 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1041
| 12:39 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8738
| 12:40 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.693
| 12:41 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5596
| 12:42 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.4717
| 12:43 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.4274
| 12:44 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.4251
| 12:45 | 0.32556 | 450 | 0.016667 | 0.12965 | 1296.4631