## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ EL a IT, Dobruška |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Zikán
Adresa: | Dobruška |  |  |  | Datum: |  | 2023-06-01
Učebny č.: | 211
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 183 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.48834 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.5519 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -15 | °C | 2 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 80 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1390.6978 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1801.7278 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.059479 | 594.7888
| 8:02 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.06372 | 637.1958
| 8:03 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.067735 | 677.3476
| 8:04 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.071536 | 715.3643
| 8:05 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.075136 | 751.3592
| 8:06 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.078544 | 785.44
| 8:07 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.081771 | 817.7085
| 8:08 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.084826 | 848.2609
| 8:09 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.087719 | 877.1886
| 8:10 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.090458 | 904.578
| 8:11 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.093051 | 930.5108
| 8:12 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.095506 | 955.0646
| 8:13 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.097831 | 978.3126
| 8:14 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.10003 | 1000.3243
| 8:15 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.10212 | 1021.1655
| 8:16 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8984
| 8:17 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.10596 | 1059.5819
| 8:18 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.2718
| 8:19 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.1094 | 1094.0211
| 8:20 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8796
| 8:21 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11249 | 1124.8948
| 8:22 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1115
| 8:23 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11526 | 1152.5721
| 8:24 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11653 | 1165.317
| 8:25 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11774 | 1177.3841
| 8:26 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11888 | 1188.8095
| 8:27 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.11996 | 1199.6273
| 8:28 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12099 | 1209.8698
| 8:29 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12196 | 1219.5677
| 8:30 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.7498
| 8:31 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.4436
| 8:32 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12457 | 1245.6751
| 8:33 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12535 | 1253.4689
| 8:34 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12608 | 1260.8482
| 8:35 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.8351
| 8:36 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.4504
| 8:37 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7139
| 8:38 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.6444
| 8:39 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2595
| 8:40 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.5759
| 8:41 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.6097
| 8:42 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3758
| 8:43 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8884
| 8:44 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.161
| 8:45 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.2064
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.53
| 8:47 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.73
| 8:48 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13268 | 1326.813
| 8:49 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13288 | 1328.7853
| 8:50 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13307 | 1330.6526
| 8:51 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13324 | 1332.4207
| 8:52 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13341 | 1334.0947
| 8:53 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13357 | 1335.6797
| 8:54 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13372 | 1337.1804
| 8:55 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13386 | 1338.6013
| 8:56 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13415 | 1341.4534
| 8:57 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13442 | 1344.1538
| 8:58 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13467 | 1346.7106
| 8:59 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13491 | 1349.1315
| 9:00 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13514 | 1351.4236
| 9:01 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13536 | 1353.5938
| 9:02 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13556 | 1355.6486
| 9:03 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13576 | 1357.5941
| 9:04 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13594 | 1359.4362
| 9:05 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13612 | 1361.1803
| 9:06 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13628 | 1362.8317
| 9:07 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13644 | 1364.3952
| 9:08 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13659 | 1365.8756
| 9:09 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13673 | 1367.2773
| 9:10 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13686 | 1368.6044
| 9:11 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13699 | 1369.861
| 9:12 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13711 | 1371.0507
| 9:13 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13722 | 1372.1772
| 9:14 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13732 | 1373.2437
| 9:15 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13743 | 1374.2536
| 9:16 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13752 | 1375.2097
| 9:17 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13761 | 1376.115
| 9:18 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.1377 | 1376.9722
| 9:19 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13778 | 1377.7837
| 9:20 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13786 | 1378.5522
| 9:21 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13793 | 1379.2797
| 9:22 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.138 | 1379.9686
| 9:23 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13806 | 1380.6208
| 9:24 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13812 | 1381.2383
| 9:25 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13818 | 1381.823
| 9:26 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13824 | 1382.3767
| 9:27 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13829 | 1382.9008
| 9:28 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13834 | 1383.3971
| 9:29 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13839 | 1383.867
| 9:30 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13843 | 1384.3119
| 9:31 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13847 | 1384.7332
| 9:32 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13851 | 1385.132
| 9:33 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13855 | 1385.5097
| 9:34 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13859 | 1385.8672
| 9:35 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13862 | 1386.2058
| 9:36 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13865 | 1386.5263
| 9:37 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13868 | 1386.8298
| 9:38 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13871 | 1387.1172
| 9:39 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13874 | 1387.3893
| 9:40 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13876 | 1387.6469
Velká přestávka | 9:41 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13864 | 1386.384
| 9:42 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13852 | 1385.1884
| 9:43 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13841 | 1384.0563
| 9:44 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.1383 | 1382.9844
| 9:45 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.1382 | 1381.9695
| 9:46 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.1381 | 1381.0086
| 9:47 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13801 | 1380.0988
| 9:48 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13792 | 1379.2374
| 9:49 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13784 | 1378.4218
| 9:50 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13776 | 1377.6495
| 9:51 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13769 | 1376.9184
| 9:52 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13762 | 1376.2261
| 9:53 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13756 | 1375.5706
| 9:54 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13749 | 1374.95
| 9:55 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13744 | 1374.3623
| 9:56 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13738 | 1373.806
| 9:57 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13733 | 1373.2792
| 9:58 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13728 | 1372.7804
| 9:59 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13723 | 1372.3082
| 10:00 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13719 | 1371.8611
| 10:01 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13729 | 1372.9444
| 10:02 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.1374 | 1373.9702
| 10:03 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13749 | 1374.9414
| 10:04 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13759 | 1375.861
| 10:05 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13767 | 1376.7316
| 10:06 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13776 | 1377.556
| 10:07 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13783 | 1378.3365
| 10:08 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13791 | 1379.0755
| 10:09 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13798 | 1379.7753
| 10:10 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13804 | 1380.4378
| 10:11 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13811 | 1381.065
| 10:12 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13817 | 1381.659
| 10:13 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13822 | 1382.2213
| 10:14 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13828 | 1382.7537
| 10:15 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13833 | 1383.2578
| 10:16 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13837 | 1383.7352
| 10:17 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13842 | 1384.1871
| 10:18 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13846 | 1384.615
| 10:19 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.1385 | 1385.0201
| 10:20 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13854 | 1385.4037
| 10:21 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13858 | 1385.7669
| 10:22 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13861 | 1386.1108
| 10:23 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13864 | 1386.4364
| 10:24 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13867 | 1386.7447
| 10:25 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.1387 | 1387.0365
| 10:26 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13873 | 1387.3129
| 10:27 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13876 | 1387.5746
| 10:28 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13878 | 1387.8223
| 10:29 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13881 | 1388.0569
| 10:30 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13883 | 1388.279
| 10:31 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13885 | 1388.4893
| 10:32 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13887 | 1388.6884
| 10:33 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13889 | 1388.8769
| 10:34 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13891 | 1389.0554
| 10:35 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13892 | 1389.2244
| 10:36 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13894 | 1389.3844
| 10:37 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13895 | 1389.5359
| 10:38 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13897 | 1389.6794
| 10:39 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13898 | 1389.8152
| 10:40 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13899 | 1389.9438
| 10:41 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13901 | 1390.0656
| 10:42 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13902 | 1390.1808
| 10:43 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13903 | 1390.29
| 10:44 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13904 | 1390.3933
| 10:45 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13905 | 1390.4912
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13891 | 1389.0771
| 10:47 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13877 | 1387.7382
| 10:48 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13865 | 1386.4706
| 10:49 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13853 | 1385.2703
| 10:50 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13841 | 1384.1339
| 10:51 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13831 | 1383.0579
| 10:52 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.1382 | 1382.0391
| 10:53 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13811 | 1381.0745
| 10:54 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13802 | 1380.1612
| 10:55 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13793 | 1379.2964
| 10:56 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.138 | 1379.9844
| 10:57 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13806 | 1380.6358
| 10:58 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13813 | 1381.2525
| 10:59 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13818 | 1381.8365
| 11:00 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13824 | 1382.3894
| 11:01 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13829 | 1382.9129
| 11:02 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13834 | 1383.4085
| 11:03 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13839 | 1383.8778
| 11:04 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13843 | 1384.3221
| 11:05 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13847 | 1384.7429
| 11:06 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13851 | 1385.1412
| 11:07 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13855 | 1385.5184
| 11:08 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13859 | 1385.8754
| 11:09 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13862 | 1386.2136
| 11:10 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13865 | 1386.5337
| 11:11 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13868 | 1386.8368
| 11:12 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13871 | 1387.1238
| 11:13 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13874 | 1387.3955
| 11:14 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13877 | 1387.6528
| 11:15 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13879 | 1387.8964
| 11:16 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13881 | 1388.127
| 11:17 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13883 | 1388.3454
| 11:18 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13886 | 1388.5521
| 11:19 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13887 | 1388.7479
| 11:20 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13889 | 1388.9333
| 11:21 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13891 | 1389.1088
| 11:22 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13893 | 1389.2749
| 11:23 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13894 | 1389.4323
| 11:24 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13896 | 1389.5812
| 11:25 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13897 | 1389.7223
| 11:26 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13899 | 1389.8558
| 11:27 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.139 | 1389.9822
| 11:28 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13901 | 1390.1019
| 11:29 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13902 | 1390.2153
| 11:30 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13903 | 1390.3226
| 11:31 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13904 | 1390.4242
| 11:32 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13905 | 1390.5204
| 11:33 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13906 | 1390.6115
| 11:34 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13907 | 1390.6978
| 11:35 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13893 | 1389.2727
| 11:36 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13879 | 1387.9234
| 11:37 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13866 | 1386.6459
| 11:38 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13854 | 1385.4363
| 11:39 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13843 | 1384.2911
| 11:40 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13832 | 1383.2067
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13822 | 1382.18
| 11:42 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13812 | 1381.2079
| 11:43 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13803 | 1380.2875
| 11:44 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13794 | 1379.416
| 11:45 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13786 | 1378.5909
| 11:46 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13778 | 1377.8097
| 11:47 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13771 | 1377.07
| 11:48 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13764 | 1376.3696
| 11:49 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13757 | 1375.7065
| 11:50 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13751 | 1375.0787
| 11:51 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.1376 | 1375.9909
| 11:52 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13769 | 1376.8547
| 11:53 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13777 | 1377.6725
| 11:54 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13784 | 1378.4468
| 11:55 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13792 | 1379.18
| 11:56 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13799 | 1379.8741
| 11:57 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13805 | 1380.5314
| 11:58 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13812 | 1381.1537
| 11:59 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13817 | 1381.7429
| 12:00 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13823 | 1382.3008
| 12:01 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13828 | 1382.829
| 12:02 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13833 | 1383.3291
| 12:03 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13838 | 1383.8026
| 12:04 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13843 | 1384.2509
| 12:05 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13847 | 1384.6754
| 12:06 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13851 | 1385.0774
| 12:07 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13855 | 1385.4579
| 12:08 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13858 | 1385.8182
| 12:09 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13862 | 1386.1594
| 12:10 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13865 | 1386.4824
| 12:11 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13868 | 1386.7882
| 12:12 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13871 | 1387.0778
| 12:13 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13874 | 1387.352
| 12:14 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13876 | 1387.6115
| 12:15 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13879 | 1387.8573
| 12:16 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13881 | 1388.09
| 12:17 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13883 | 1388.3104
| 12:18 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13885 | 1388.519
| 12:19 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13887 | 1388.7165
| 12:20 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13889 | 1388.9036
| 12:21 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13891 | 1389.0806
| 12:22 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13892 | 1389.2483
| 12:23 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13894 | 1389.407
| 12:24 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13896 | 1389.5573
| 12:25 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13897 | 1389.6997
| 12:26 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13898 | 1389.8344
| 12:27 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.139 | 1389.962
| 12:28 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13901 | 1390.0828
| 12:29 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13902 | 1390.1971
| 12:30 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13903 | 1390.3054
| 12:31 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13904 | 1390.408
| 12:32 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13905 | 1390.505
| 12:33 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13906 | 1390.5969
| 12:34 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13907 | 1390.684
| 12:35 | 0.50534 | 600 | 0.016667 | 0.13908 | 1390.7664
| 12:36 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13893 | 1389.3377
| 12:37 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.1388 | 1387.9849
| 12:38 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13867 | 1386.7041
| 12:39 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13855 | 1385.4914
| 12:40 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13843 | 1384.3432
| 12:41 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13833 | 1383.2561
| 12:42 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13822 | 1382.2268
| 12:43 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13813 | 1381.2522
| 12:44 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13803 | 1380.3294
| 12:45 | 0.48834 | 600 | 0.016667 | 0.13795 | 1379.4557