MODERNIZAČNÍ FOND

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO

ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY:

„Fotovoltaická elektrárna na budově Domova V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou na ul. Říhova“

# Identifikace projektu/žadatele


* Název projektu: Fotovoltaická elektrárna na budově Domova V Podzámčí
* Název programu: 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře
* Název žadatele: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546
* Identifikační údaje zpracovatele: Zero Emission Consulting s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 09399895, Ing. Jaroslav Altera, (Autorizace ČKAIT 0007576)
* Datum zpracování: 17.05.2024

# Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)

Studie navrhuje instalaci FVE pro vlastní spotřebu na střeše objektu Domova V Podzámčí. Objekt je v plném vlastnictví žadatele – Královehradeckého kraje.

|  |  |
| --- | --- |
| Název objektu | Domov V Podzámčí |
| Ulice, číslo popisné | Říhova 365 |
| PSČ, Město | Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 |
| Kraj | Královehradecký |
| Země | ČR |

|  |  |
| --- | --- |
| Typ budov dle KN | budova s číslem popisným |
| Využití budovy | objekt občanské vybavenosti |
| Typ provozu | Provoz celoroční |
| Typ střechy | Sedlová |
| Krytina střechy | Střešní taška |
| Sklon střechy | 30° |
| Parcelní číslo | p.č. st. 794 |
| Katastrální území | Chlumec nad Cidlinou [651800] |
| Odkaz na mapu | https://mapy.cz/letecka?q=%C5%98%C3%ADhova%20365&source=addr&id=10550160&ds=2&x=15.4565634&y=50.1600032&z=20 |
| Spotřeba objektu za rok | 89,6 MWh/rok |

Níže je přiložen Snímek katastrální mapy a informace z KN. Fotodokumentace je součástí příloh této studie.



# Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů (specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy

(textová část)

* Jedná se o střešní instalaci fotovoltaické elektrárny bez bateriového úložiště. Technologie FVE bude umístěna v podkroví budovy.
* Studie navrhuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 7,65 kWp s umístěním na střechy objektu Domova v Podzámčí, Říhova 365, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51. Celkově se jedná o 17 ks FV panelů (výkon jednoho panelu je 450 Wp) a 1 ks měniče o výkonu 8,0 kW. Návrh plně koresponduje s uzavřenou smlouvou o připojení č. 24\_SOP\_01\_4122343709, která je součástí příloh žádosti o dotaci. Orientace využitelné plochy střechy je na jih, na ní FV panely s orientací: 17 kusů se sklonem 30° a s natočením (jih=0°) 22°.
* Studie uvažuje s potřebnou rekonstrukcí HDO vedení, s úpravou hlavního domovního vedení a elektroměrového rozvaděče.

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové parametry FVE** |  |
| Celková plocha pro instalaci fotovoltaiky (m2) | 200 m2 |
| Celkem ks panelů pro celkový instalovaný výkon | 17 ks |
| Celkový instalovaný výkon (kWp) | 7,65 kWp |
| Celková roční výroba FVE (MWh/rok) | 8,108MWh/rok |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fotovoltaické panely** |  |
| Typ FV panelu | Monokrystalický |
| Výrobce | (dle dostupnosti) |
| Referenční účinnost (%) | 20,9 % |
| Výkon 1 ks panelu (Wp) | 450 Wp |
| Konstrukční záruka | 12 let (90,6 %) |
| Záruka výkonu po 25 letech | 80,2 % nominální hodnoty panelu |
| **Měniče** |  |
| Typ | symetrický ONGRID |
| Předpokl. životnost | 15 let |
| Záruka | 10 let |
| Výkon | 8 kW |
| Účinnost | 98,4 % |
| **Konstrukce pro FVE** |  |
| Materiál | Hliník nebo geokompozit |
| Způsob uchycení | Ukotvení do pláště |
| Záruka | 12 let |

*\* výrobce, případně typ technologie se může v pozdější fázi projektu změnit vzhledem ke změnám dostupnosti výrobků na celosvětovém trhu s fotovoltaikou. Použitá technologie bude splňovat všechna kritéria pro získání dotace.*

Simulace výroby PVGIS:

Detailní simulace pro jednotlivé střechy a příp. orientace východ/západ je uvedena na konci studie jako Příloha č.1

Domov v Podzámčí:

EAN- 859182400700815732

Je navrženo umístění FVE na střechu Domova v Podzámčí o celkovém výkonu 7,65 kWp.

Výkon fotovoltaických panelů je zaveden do střídače, kde je stejnosměrné napětí dále transformováno na střídavé napětí.

Pro realizaci je navržena instalace celkem 17 kusů monokrystalických fotovoltaických panelů, každý o výkonu 450 Wp. Panely budou na střeše instalovány na kovové konstrukci, která zajistí jejich optimální sklon, případně uchyceny pomocí střešního háku, nebo kotvy dle typu střešní krytiny.

Měnič je navržen třífázový synchonní On-Grid. Celkový počet uvažovaných měničů je 1 kus.

Uvažované parametry jednotlivých komponent vychází z parametrů reálných produktů:

FV Panely: typ monokristalický, 450Wp, 1000V

Střídače: Fotovoltaický střídač symetricý ONGRID

Uvedené komponenty mohou být pro realizaci nahrazeny obdobnými typy jiných výrobců při splnění minimálních požadovaných komponentů jež definuje text výzvy RES+ č.4/ 2022 v kapitole 12.2 „Specifická kritéria přijatelnosti.“

Výše uvedené navržené komponenty splňují požadavky na minimální účinnost, životnost, certifikaci a záruky jednotlivých prvků.

1. **Soubory norem**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologie | Soubory norem (je-li relevantní) |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měniče | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN 50549/2 |

Plnění požadavků na soubory norem u navržených komponent:

FV panely – ANO – IEC 61215 a IEC 61730

Měniče – ANO – normy řady IEC 61000

1. **Účinnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologie | Minimální účinnost |
| Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC) | 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,  19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku,  20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,  12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  nestanoveno pro speciální výrobky a použití. |
| Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) |

Plnění požadavků na účinnost u navržených komponent:

FV panely – ANO – 20,9 %

Měniče – ANO – 97,4 %

1. **Životnost**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| Fotovoltaické moduly | min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem  - min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem |
| Měniče | záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho  bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě  poruchy či poškození |

Plnění požadavků na životnost u navržených komponent:

FV panely – ANO – 12letá záruka výrobce; 25letá záruka na výkon s lineárním poklesem

Měniče – ANO – 10letá záruka výrobce, doporučeno požadovat v rámci výběrového řízení po dodavateli

# Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů (specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy (výkresová část)

Domov v Podzámčí

Pohled/vizualizace:



Fotodokumentace:





1. **Posouzení konstrukcí**

Posouzení je provedeno porovnáním nového a stávajícího zatížení bez vlastní tíhy:

Pro uchycení panelů na střechách je uvažováno užití střešních háků.

STÁVAJÍCÍ ZATÍŽENÍ:

Stálé – skladba střešního pláště 0,55 kN/m2

Užitné – sníh 2,50 kN/m2

vítr tlak 0,10 kN/m2

∑ 3,15 kN/m2

NOVÉ ZATÍŽENÍ:

Stálé – skladba střešního pláště 0,55 kN/m2

Fotovoltaika včetně Al konstrukce 0,12 kN/m²

Užitné – sníh 2,50 kN/m2

vítr tlak 0,10 kN/m2

∑ 3,27 kN/m2

VÝSLEDNÁ HODNOTA PŘITÍŽENÍ V CHARAKTERISTICKÝCH HODNOTÁCH 3,27/3,15=1,038 NAVÝŠENÍ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE JE DO 5% PŮVODNÍHO PRO ŠIKMÉ STŘECHY.

Závěr:

Předpokládané nové zatížení je vyšší o max 6 % oproti původnímu. Toto zatížení je konstrukce schopna bezpečně přenést. V případě požadavku na skutečnou únosnost stávající konstrukce se musí provést diagnostika konstrukce – třída betonu, oceli a vyztužení a provést přesný statický výpočet.

Detailní zaměření střechy je uvedeno na výkrese na konci studie jako Příloha č. D.1

V Ostravě dne 29. května 2024

Jan Hejmala