## Cenová nabídka
část 2. revize NRK o.z.
Cenová nabídka, podklady pro hodnocení
Lokalita | Revizní zpráva objekt druh zprávy | Modelový rok |  |  |  | Modelový příklad
|  | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Celkem revizí za modelový rok | Cena za 1 revizi v Kč bez DPH | Cena celkem za modelový rok v Kč bez DPH
Rychnov | S_ Lékárna a vrátnice | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | Diesel_I | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | Diesel | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | F_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | A; B; C_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | D_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | E_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | T kuchyně_Vlhký prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | Y magnetická rezonance_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | Veřejné osvětlení | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | Trafostanice | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | Kontrola ZIS Všechny ZIS v celé areálu Nemocnice Rychnov dle ČSN 33 2000-7-710 ed.3, čl. 710.6.3. Prostory skupiny 2 vyžadují pravidelnou funkční zkoušku HIS minimálně 1× za 6 měsíců. Kontrola prokázala, že zařízení reaguje při poklesu izolačního odporu v mezích stanovených výrobcem. |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
Rychnov | Kontola LPS Všechny objekty s LPS Nemocnice Rychnov - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
Rychnov | Revize LPS Všechny objekty s LPS Nemocnice Rychnov Dle_Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec b) |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | V; U garaže | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | Márnice | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Rychnov | X údržba | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
CELKEM za modelový příklad v Kč bez DPH za část 2. NRK o.z. (údaj do Krycího listu) | [7 empty] | 0

## Plán revizí a kontrol
část 2. revize NRK o.z.
Lokalita | Revizní zpráva objekt druh zprávy | Plánované revize a jejich četnost
|  | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola
|  | Rok 2026 |  |  |  | Rok 2027 |  |  |  | Rok 2028 |  |  |  | Rok 2029
Rychnov | S_ Lékárna a vrátnice | 1
Rychnov | Diesel_I | 1 | [7 empty] | 1
Rychnov | Diesel | 1 | [7 empty] | 1
Rychnov | F_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Rychnov | A; B; C_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Rychnov | D_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Rychnov | E_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Rychnov | T kuchyně_Vlhký prostor | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Rychnov | Y magnetická rezonance_Zdravotní prostor | 1 | [11 empty] | 1
Rychnov | Veřejné osvětlení | 1
Rychnov | Trafostanice |  |  |  |  | 1
Rychnov | Kontrola ZIS Všechny ZIS v celé areálu Nemocnice Rychnov dle ČSN 33 2000-7-710 ed.3, čl. 710.6.3. Prostory skupiny 2 vyžadují pravidelnou funkční zkoušku HIS minimálně 1× za 6 měsíců. Kontrola prokázala, že zařízení reaguje při poklesu izolačního odporu v mezích stanovených výrobcem. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Rychnov | Kontola LPS Všechny objekty s LPS Nemocnice Rychnov - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Rychnov | Revize LPS Všechny objekty s LPS Nemocnice Rychnov Dle_Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec b) |  | 1 | [7 empty] | 1
Rychnov | V; U garaže | [12 empty] | 1
Rychnov | Márnice | [12 empty] | 1
Rychnov | X údržba | [12 empty] | 1

## Počty obvodů a svodů
Orientační počty obvodů (vzhledem k průběžným dispozičním změnám se mohou lišit od skutečnosti
Nemocnice | Revizní zpráva objekt | Rozvaděče |  | Mistnosti | [7 empty] | LPS
|  | Komplet obvody počty | Hlidaču izolačního stavu ZIS | Počet místností | Ks pospojení měření | Test ZIS | Zásuvky celkem 230V | Zásuvky celkem 400V | Medicinalní rampy celkem | Měření podlahy antistatika | Počet světel | Počet svodů | Poznámky
Rychnov | S_ Lékárna a vrátnice | 130 |  | 24 | 87 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 90
Rychnov | Diesel_I | 49 |  | 3 | 40 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 12
Rychnov | Diesel | 70 |  | 2 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
Rychnov | F_Zdravotní prostor | 1680 | 15 | 220 | 2780 | 150 | 867 | 0 | 69 | 19 | 1197 | 4
Rychnov | A; B; C_Zdravotní prostor | 2230 | 14 | 280 | 4200 | 140 | 1100 | 7 | 130 | 26 | 1360 | 20
Rychnov | D_Zdravotní prostor | 147 |  | 70 | 630 |  | 232 | 0 | 0 | 26 | 278 | 7
Rychnov | E_Zdravotní prostor | 191 |  | 42 | 230 |  | 2360 | 0 | 0 | 0 | 230 | 11
Rychnov | T kuchyně | 186 |  | 32 | 360 |  | 96 | 11 | 0 | 0 | 179
Rychnov | Y magnetická_Zdravotní prostor | 167 | 4 | 22 | 259 | 40 | 100 | 0 | 0 | 10 | 79
Rychnov | Veřejné osvětlení | 8
Rychnov | Trafostanice | 2 ks Trafo + kompletní výzbroj VN a NN | [9 empty] | 2
Rychnov | V; U garaže | 41 |  | 20 | 10 |  | 26 | 2 | 0 | 0 | 26
Rychnov | Márnice | 20 |  | 3
Rychnov | X údržba | 40 |  | 10 | 65 |  | 29 | 10 | 0 | 0 | 26 | 2