## Cenová nabídka
část 1. revize ONN a.s.
Cenová nabídka, podklady pro hodnocení
Lokalita | Revizní zpráva objekt druh zprávy | Modelový rok |  |  |  | Modelový příklad
|  | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Celkem revizí za modelový rok | Cena za 1 revizi v Kč bez DPH | Cena celkem za modelový rok v Kč bez DPH
Broumov | VN | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Broumov | Garáže, márnice , sklad, odpadové hospodářství, | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Broumov | Kontrola ZIS všechny objekty dle ČSN 33 2000-7-710 ed.3, čl. 710.6.3. Prostory skupiny 2 vyžadují pravidelnou funkční zkoušku HIS minimálně 1× za 6 měsíců. Kontrola prokázala, že zařízení reaguje při poklesu izolačního odporu v mezích stanovených výrobcem. |  |  |  | 2 | 1 |  | 0
Broumov | Kontola LPS Všechny objekty Nemocnice Broumov - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
Broumov | Revize LPS Všechny objekty Nemocnice Broumov - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec b) |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
Broumov | Budovy komplet celý areal, hlavní budova_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Broumov | Prostor kuchyně hlavní budova_Vlhký prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Svobodárna | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Kontrola ZIS všechny objekty dle ČSN 33 2000-7-710 ed.3, čl. 710.6.3. Prostory skupiny 2 vyžadují pravidelnou funkční zkoušku HIS minimálně 1× za 6 měsíců. Kontrola prokázala, že zařízení reaguje při poklesu izolačního odporu v mezích stanovených výrobcem. |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
Náchod | Kontola LPS Objekty: - Dolní nemocnice (všechny objekty) - Horní nemocnice (všechny objekty) - svobodárna - Nemocnice Nové Město ( psychiatrie) - Jaroměř LDN B - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
Náchod | Revize LPS Objekty: - Dolni nemocnice (všechny objekty) -Horní nemocnice (všechny objekty) -svobodárna - Nemocnice Nové Město ( psychiatrie) - Jaroměř LDN B Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec b) |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Trafostanice dolní objekt J | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | H_Zdravodní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Dolní J,K,SO10,SO11,SO18_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Horní nemocnice A; B_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Dolni D;E_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Dolni A;B;C_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Horní C; D_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | S016_kyslíková stanice | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | L_jídelna kuchyně_ Vlhký prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Nové Město nad Metují | Psychiatrie detašované pracoviště Nové Město _Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | F_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | G_laboratoře_Zdravotní prostor | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Kyslíková stanice Horní a Dolní nem. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Dolní_nemocnice_Energo | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Dolní odpadové hospodářství | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Trafo stanice horní | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Trafo stanice dolní | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Náchod | Jaroměř LDN B | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
CELKEM za modelový příklad v Kč bez DPH za část 1. ONN a.s. (údaj do Krycího listu) | [7 empty] | 0

## Plán revizí a kontrol
část 1. revize ONN a.s.
Lokalita | Revizní zpráva objekt druh zprávy | Plánované revize a jejich četost
|  | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola | Elektro | LPS (revize) | LPS (kontrola) | ZIS zdravotní izolovaní soustava kontrola
|  | Rok 2026 |  |  |  | Rok 2027 |  |  |  | Rok 2028 |  |  |  | Rok 2029
Broumov | VN | [8 empty] | 1
Broumov | Garáže, márnice , sklad, odpadové hospodářství, | [12 empty] | 1
Broumov | Kontrola ZIS všechny objekty dle ČSN 33 2000-7-710 ed.3, čl. 710.6.3. Prostory skupiny 2 vyžadují pravidelnou funkční zkoušku HIS minimálně 1× za 6 měsíců. Kontrola prokázala, že zařízení reaguje při poklesu izolačního odporu v mezích stanovených výrobcem. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Broumov | Kontola LPS Všechny objekty Nemocnice Broumov - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Broumov | Revize LPS Všechny objekty Nemocnice Broumov - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec b) | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2
Broumov | Budovy komplet celý areal, hlavní budova_Zdravotní prostor |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Broumov | Prostor kuchyně hlavní budova_Vlhký prostor | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Svobodárna | [12 empty] | 1
Náchod | Kontrola ZIS všechny objekty dle ČSN 33 2000-7-710 ed.3, čl. 710.6.3. Prostory skupiny 2 vyžadují pravidelnou funkční zkoušku HIS minimálně 1× za 6 měsíců. Kontrola prokázala, že zařízení reaguje při poklesu izolačního odporu v mezích stanovených výrobcem. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Náchod | Kontola LPS Objekty: - Dolní nemocnice (všechny objekty) - Horní nemocnice (všechny objekty) - svobodárna - Nemocnice Nové Město ( psychiatrie) - Jaroměř LDN B - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Náchod | Revize LPS Objekty: - Dolni nemocnice (všechny objekty) -Horní nemocnice (všechny objekty) -svobodárna - Nemocnice Nové Město ( psychiatrie) - Jaroměř LDN B Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb odstavec b) |  | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Trafostanice dolní objekt J | [8 empty] | 1
Náchod | H_Zdravodní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Dolní J,K,SO10,SO11,SO18_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Horní nemocnice A; B_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Dolni D;E_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Dolni A;B;C_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Horní C; D_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | S016_kyslíková stanice |  |  |  |  | 1
Náchod | L_jídelna kuchyně_ Vlhký prostor | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Nové Město nad Metují | Psychiatrie detašované pracoviště Nové Město _Zdravotní prostor |  |  |  |  | 1
Náchod | F_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | G_laboratoře_Zdravotní prostor | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Kyslíková stanice Horní a Dolní nem. |  |  |  |  | 1
Náchod | Dolní_nemocnice_Energo | 1 | [7 empty] | 1
Náchod | Dolní odpadové hospodářství | [12 empty] | 1
Náchod | Trafo stanice horní | [8 empty] | 1
Náchod | Trafo stanice dolní | [8 empty] | 1
Náchod | Jaroměř LDN B | 1 | [11 empty] | 1

## Počty obvodů a svodů
Orientační počty obvodů (vzhledem k průběžným dispozičním změnám se mohou lišit od skutečnosti
Nemocnice | Revizní zpráva objekt | Rozvaděče |  | Mistnosti | [7 empty] | LPS
|  | Komplet obvody počty | Hlidaču izolačního stavu ZIS | Počet místností | Ks pospojení měření | Test ZIS | Zásuvky celkem 230V | Zásuvky celkem 400V | Medicinalní rampy celkem | Měření podlahy antistatika | Počet světel | Počet svodů | Poznámky
Broumov | VN | 2 ks trafa sloupové | [9 empty] | 6
Broumov | Garáže, márnice , sklad, odpadové hospodářství, | 45 |  | 20 | 10 |  | 40 | 3 |  |  | 25
Broumov | Budovy komplet celý areal, hlavní budova_Zdravotní prostor | 2320 | 30 | 301 | 298 | 300 | 826 | 4 | 114 | 30 | 1181 | 24
Broumov | Prostor kuchyně hlavní budova_Vlhký prostor | 156 |  | 10 | 152 |  | 85 | 5 |  |  | 36
Náchod | Svobodárna | 52 |  | 6 | 10 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4
Náchod | Trafo stanice dolní objekt J | 2 ks Trafo + kompletní výzbroj VN a NN
Náchod | H_Zdravodní prostor | 193 |  | 76 | 650 | 0 | 250 | 1 | 42 | 10 | 256 | 8
Náchod | Dolní J,K,SO10,SO11,SO18_Zdravotní prostor | 7826 | 46 | 923 | 9630 | 230 | 3750 | 15 | 167 | 80 | 3846 | 75
Náchod | Horní nemocníce A; B_Zdravotní prostor | 1360 | 17 | 182 | 2780 | 170 | 765 | 10 | 92 | 40 | 616 | 10
Náchod | Dolni D;E_Zdravotní prostor | 1520 | 14 | 221 | 2450 | 140 | 1230 | 6 | 13 | 20 | 878
Náchod | Dolni A;B;C_Zdravotní prostor | 1562 | 10 | 169 | 2220 | 100 | 862 | 10 | 26 | 26 | 853
Náchod | Horní C; D_Zdravotní prostor | 226 | 21 | 22 | 312 | 210 | 127 | 8 | 0 | 4 | 76 | 8
Náchod | S016_kyslíková stanice | 31 |  | 1 | 63 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
Náchod | L_jidelna kuchyně | 259 |  | 33 | 480 |  | 133 | 16 | 0 | 0 | 188 | 8
Nové Město nad Metují | Psychiatrie detašované praciviště Nové Město _Zdravotní prostor | 199 |  | 32 | 262 |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 144 | 10
Náchod | F_Zdravotní prostor | 138 |  | 29 | 221 |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10
Náchod | G_laboratoře | 335 |  | 63 | 618 |  | 153 | 4 | 0 | 0 | 0
Náchod | Kyslíková stanice Horní a Dolní nem. | 10 |  | 2 | 65 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Náchod | Dolní_nemocnice_Energo | 187 |  | 2 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Náchod | Dolní odpadové hospodářství | 23 |  | 4 | 20 |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
Náchod | Trafo stanice horní | 1 ks Trafo + kompletní výzbroj VN a NN
Náchod | Trafo stanice dolní | 2 ks Trafo + kompletní výzbroj VN a NN | [9 empty] | x
Jaroměř | Jaroměř LDN B | 98 |  | 44 | 17 |  | 69 |  |  |  | 76 | 10