## Sheet1
A.18 KOLIZNÍ MÍSTA
Po dokončení stavebních prací podle projektu stavby byly identifikovány kolize s expozicí a definovány tyto práce jako nutné k zajištění souladu.
Všechny níže uvedené možnosti řešení jsou pro Zhotovitele zcela nezávazná a je možné kolize s ohledem na výrobu mobiliáře a potřeby budoucího provozovatele expozice řešit odlišně.
| Číslo | místnost | prvek | kolize s | popis kolize | nezávazné doporučení projektanta expozice
| 1 | všude, kde docházi ke kolizi |  | hasicí přístroje | blokují nebo omezují umístění prvků | lze řešit přesunutím v rámci místnosti, dořešit částečné zakrytí
| 2 | všude, kde docházi ke kolizi |  | spínače dveří | blokují nebo omezují umístění prvků | nelze zakrývat, v omezeném rozsahu lze přesunout, příp. řešit redukcí/přesunem prvku
| 3 | všude, kde docházi ke kolizi |  | ovl. skříňky požár. rolet | blokují nebo omezují umístění prvků | lze zakrýt, musí být přístupné
| 4 | všude, kde docházi ke kolizi |  | VZT potrubí | omezuje použití obvod. prstenců a dalších prvků | řešit částečné zakrytí s dodavateli systému, mřížky lze umístit do zakrývající konstrukce, trubky lze zakrýt, přístupné musí být požární prostupy a klapky
| 5 | všude, kde docházi ke kolizi |  | výduchy VZT | blokují nebo omezují umístění prvků | nelze zakrývat, řešit redukcí/přesunem prvku
| 6 | všude, kde docházi ke kolizi |  | čidla EPS | blokují nebo omezují umístění prvků | musí být umístěna tak, aby plnila funkci
| 7 | všude, kde docházi ke kolizi |  | nouzové osvětlení, rozhlas | blokují nebo omezují umístění prvků | v omez. rozsahu lze přesouvat, musí být viditelné
| 8 | všude, kde docházi ke kolizi |  | veškeré značení | blokují nebo omezují umístění prvků | různé cedulky, hlavně k vypínačům u dveří musí být viditelné
| 9 | všude, kde docházi ke kolizi |  | požární rolety | blokují nebo omezují umístění prvků | musí být odstup mezi roletou a hořlavým materiálem, vršek přístupný pro servis
| 10 | všude, kde docházi ke kolizi |  | kamery | blokují nebo omezují umístění prvků | možno přesouvat, zachovat viditelnost
| 11 | 1.02 | VS 2/02 VS 2/03 VS 2/04 VS 2/05 | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro protipožárních dveří je v celé ploše zakryto těžkou, celoprosklennou vitrínou s vystavenými nerosty do výšky 220cm. | V závislosti na datasheetu dveří je potřeba najít vhodné řešení přístupu k jejich pouzdru pro pravidelné požární revize. V závislosti na těchto požadavcích bude rozhodnuto, zda je možné servis pouzdra provádět zeshora a v určité vzdálenosti nahnutím se přes vitrínu, nebo zda je potřeba z vitríny vyjmout zasklení specializovanou firmou, vyskládat všechny sbírkové předměty a vitrínu přesunout na paletovém vozíku. Podstavec vitríny a i celá její konstrukce musí na tento požadavek reagovat v celkové pevnosti a rozložitelnosti na díly tak, aby nedošlo k jejímu poškození a aby úkonů potřebných k provedení revize bylo co nejméně. Pokud bude potřeba provést přístupnou jen nějakou část delší strany pouzdra, tak je možné ve spolupráci s kurátorským týmem tvary vitrín předesignovat.
| 12 | 1.03a | EXPP 1/02 | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro protipožárních dveří je zakryto předstěnou mobiliáře. | Mobiliářová předstěna musí být navržena jako z části odklápěcí.
| 13 | 1.22 | VP 2/03 | Rozdělovač podlah. topení | Nový rozdělovač je zakryt mobiliářovým prvkem prvkem s poklopem. | Mob. prvek s vitrínou je nutné provést jako mobilní na aretovatelných kolečkách pro ev. přístup k rozdělovači. Tento požadavek je poznamenán v revizi výkresu C.12
| 14 | 1.22 | VP 2/01 | Patrový el. rozvaděč | Nový el. rozvaděč je zakryt vitrínou VP 2/01 | Mob. prvek s vitrínou VP 2/01 je předsignován v revizi výkresu C.12. Je rozdělen na dva menší: VP 2/01A a VP 2/01B, které odpovídají celkovou délkou a plochou původnímu řešení. VP 2/01A je umístěn na protější stěně chodby.
| 15 | 1.11 | IG 3/01 | Rozdělovač podlah. topení | Nový rozdělovač je zakryt grafickým panelem na dibond deskách celkové výšky 2370mm a délky12657mm. | Grafický panel musí být na výšku předělen tak, aby co nejlépe zakryl rozdělovač a opatřen nějakou formou snadného odklápění segmentu.
| 16 | 1.09a | EXPP 4/24 | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro dveří je uvnitř modelu stromu | Část modelu stromu bude muset být otevírací/odklápěcí, aby bylo možné dveře revidovat.
| 17 | 1:09b | AVT 4/16 | Pouzdro protipož.dveří | Stojánek s obrazovkou částěčně zakrývá pouzdro. | Stojánek musí být nově navržen kotvený do vlastní roznášecí desky a demontovatelný, pokd to bude revize dveří vyžadovat. Výkres kotevních prvků v projektu expozicie neodpovídá zpevnění v projektu stavby.
| 18 | 1.09c | EXPP 4/26 | Zpevnění podlahy | Zpevnění podlahy pod výstupem z roury tobogánu bylo v projektu odstraněno. | Konstrukce vynášející tobogán bude muset tuto změnu zohlednit. Výkres kotevních prvků v projektu expozicie neodpovídá zpevnění v projektu stavby.
| 19 | 2.01 | EXPP 6/07 levý průchod | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro dveří je částečně zakryto ( po delší straně zcela odkryto, celé krátké a zeshora podhledem v. 2200mm) mob. prvkem. | Je potřeba navrhnout řešení podle datasheetu dveří, zda možný servisní otvor v podhledu, nebo demontáž boku mob. prvku.
| 20 | 2.01 | EXPP 6/07 pravý průchod | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro dveří je částečně zakryto (asi 600mm po delší straně, celé krátké a zeshora podhledem v. 2200mm) mob. prvkem. | Je potřeba navrhnout řešení podle datasheetu dveří, zda možný servisní otvor v podhledu, nebo demontáž boku mob. prvku.
| 21 | 2.02 | EXPP 6/07 levý průchod | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro je v přístupné servisní části expozice a pokud nebude potřeba odklápět bok pouzdra v celé délce, bude pravděpodobně dobře přístupné k servisu. Je zde ale docela malý manipulační prostor, zvlášť pro kratší stranu pouzdra a bylo by případně nutné přepracovat tvar dioramatu. | Je potřeba navrhnout řešení podle datasheetu dveří, v případě nutnosti předesignování tvaru dioramatu.
| 22 | 2.02 | EXPP 6/07 prostřední průchod | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro je v přístupné servisní části expozice a pokud nebude potřeba odklápět bok pouzdra v celé délce, bude pravděpodobně dobře přístupné k servisu. | Je potřeba navrhnout řešení podle datasheetu dveří.
| 23 | 2.02 | EXPP 6/07 pravý průchod | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro je v částečně přístupné servisní části expozice a pokud nebude potřeba odklápět bok pouzdra v celé délce, bude pravděpodobně dobře přístupné k servisu. Je možné odklopit i část mob. stěny, ale v půlce pouzdra je ve vzdálenosti 10cm roh podsvícené stěny dioramatu. | Je potřeba navrhnout řešení podle datasheetu dveří. Je možné navrhnout odklápění kusu mob. stěny, v případě nutnosti předesignování tvaru dioramatu.
| 24 | 2.24 | VS 6/04, VS 6/04, VS 6/03a, VS 6/02 a VS 6/01 | Rozdělovač podlah. topení |  | Výška vitrín nad podlahou u VS 6/04, VS 6/04, VS 6/03a, VS 6/02 a VS 6/01 musí být ve všech případech shodná a musí být uzpůsobena tak, aby byl skrze sokl vitríny VS 6/02 umožněn přístup k rozdělovači podlahového topení, který se nachází pod vitrínou. Výšku rozdělovače je nutno zaměřit na stavbě.
| 25 | 2.24 | EXPP 6/03 | Patrový el. rozvaděč |  | Do prvku je vsazen nový přístup k el. rozvaděči. Stěny předstěny jsou v ústí průchodu zaobleny (r100mm), rozvaděč je od podlahy do výšky předstěny zakryt deskou v textuře a barvě předstěny, v které jsou snadno otevíravá dvířka kryjící rozvaděč. Tento požadavek je poznamenán v revizi výkresu C.72
| 26 | 2.1 | IG 5/18 | Patrový el. rozvaděč Rozdělovač podlah. topení |  | Některé rámované obrazy budou muset být snadno demontovatelné pro přístup k rozvaděči a rozdělovači.
| 27 | 2.03b | IG 5/05, AVT 5/06, VS 5/04 | Nový průchod z mísntosti 2.03b do místnosti 2.03a |  | S kurátorem bylo předběžně konzultováno, že by bylo potřeba prověřit, zda je možné zkrátit vitrínu VS 5/04 a posunout tak obrazovku AVT 5/06 a grafický panel mimo nově vzniklý průchod.
| 28 | 2.03c | VS 5/06 | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro dveří je z velké části zakryto (asi 1300mm po delší straně a celé krátké) velkou vitrínou. | Bude potřeba navrhnout řešení podle datasheetu dveří, zda je možné pouzdro servisovat zeshora přes vitrínu, nebo zda bude potřeba z vitríny vyjmout zasklení, rozebrat a odvézt ji od stěny.
| 29 | 2.04 | VS 5/09b | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro dveří je z malé části zakryto (asi 350mm po delší straně a celé krátké) velkou vitrínou. | Bude potřeba navrhnout řešení podle datasheetu dveří, zda je možné pouzdro servisovat zeshora přes vitrínu, nebo zda bude potřeba z vitríny vyjmout zasklení, rozebrat a odvézt ji od stěny. Vitrína také částečně zasahuje do průchodu do místnosti 2.05 - je potřeba její tvar případně zkrátit.
| 30 | 2.08 | EXPP 4/24 | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro dveří je uvnitř modelu stromu | Část modelu stromu bude muset být otevírací/odklápěcí, aby bylo možné dveře revidovat.
| 31 | 3.01c | EXPP 12.2 | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro je zakryto lehkou předstěnou až do výšky napínaného podhledu ( 334cm) | Případné minimální úpravy mob. stěny. - část odklopná na pantech.
| 32 | 3.01c | EXPP 12.2 | Zaústění / dopojení VZT | Přívod vzduchu ústí za mob. předstěnu. | Je potřeba do mob. předstěny navrhnout vyústění přívodu VZT a to v dostatečné vzdálenosti pod napínaným podhledem, aby s ním proud vzduchu nepohyboval. Do zakázky bude potřeba doplnit i dopojení nového mezikusu potrubí.
| 33 | 3.02 | EXPP 10.3 | Pouzdro protipož.dveří | Pouzdro je zakryto do výšky 213cm masivní předstěnou, která vynáší velkou vitrínu. | V závislosti na datasheetu dveří bude potřeba najít vhodné řešení. Například pokud je možné servis pouzdra provádět zeshora nahnutím se přes vitrínu hloubky 50cm. Pokud bude potřeba provést přístupnou jen nějakou část delší strany pouzdra, tak je možné ve spolupráci s kurátorským týmem tvar vitríny předesignovat.
| 34 | 3.03 | EXPP 9.1 | Zaústění / dopojení VZT | Přívod i odtah vzduchu ústí za mob. vestavbu chýše. | Je potřeba do mob. vestavby střechy chýše dopojit vyústění přívodu VZT a to v podobě, která bude skrytá a nebude s prvky zastřešení proudem vzduchu nijak pohybovat. Je potřeba doplnit i dopojení nového mezikusu potrubí. Odtah nebude ovlivněn, prostor za projekcí a vnitřek chýše jsou propojeny 10cm mezerou v celém profilu chýše.
| 35 | 3.03 - 3.04 | EXPP 8.3 | Zazděný průchod | V projektu DSP byl mezi místnostmi průchod, který jsme využili pro obsluhu AV prvku v místnosti 3.04 ze servisního prostoru v mísntosti 3.03, nyní je průchod zazděn. | Průchod zaslepen tenkou příčkou. Bude potřeba v příčce instalovat protipožární dvířka otevíravá do prostoru 3.03., nebo AV prvky AVT 8.1, 8.2 a 8.3 instalovat na skleněnou příčku EXPP 8.3.
| 36 | 3.04 | EXPP 8.3 | Zaústění / dopojení VZT | Přívod vzduchu ústí za mob. předstěnu v podobě skleněné příčky. | Je potřeba do skleněné předstěny navrhnout vyústění přívodu VZT a to v dostatečné vzdálenosti pod napínaným podhledem (269cm nad podlahou), aby s ním nehýbal.
| 37 | 3.04 | EXPP 8.2, 8.3, 8.4,8.6 | Zaústění / dopojení VZT, výška překladu | Odtah vzduchu je nad napínaným podhledem. Byla upravována výška překladu. | Je požadováno upravit rozměr napínaného podhledu - zkrácení v příčném směru o cca 1m v prostoru nad dvěřmi a v tomto nově vzniklém pásu provést zakrytí SDK podhledem. Napínaný podhled bude výškově upraven podle maximální možné pod podvěšeným roštem vrchního nasvícení podhledu. Zakrytí SDK podhledledem bude výškově upraveno podle VZT potrubí, přípojné body wifi, čidla a kamery budou převěšeny na SDK podhled. Úprava výšky podhledu vynucuje úpravu výšky stěn EXPP 8.2, EXPP 8.3, EXPP 8.4 a jejich zasklení. Výška napínaného podhledu je potřeba stanovit podle výšky roštu s led svítidly, které osvětlují napínaný podhled ze shora ( co nejmenší vzdálenost, při které je podhled rovnoměrně osvícen - tj. cca 200mm, dle datasheetu výrobce) - Výška roštu se svítidly je potřeba stanovit podle výšky překladu v polovině mísntosti a jeho obložení.Tento požadavek je poznamenán v revizi výkresu B.18 a B.20
| 38 | 3.23 | EXPP 16b.2 | Rozdělovač podlah. topení | Nový podlahový rozdělovač je zakryt vestavbou tunelu se zakomponovanými rozměrnými vitrínami. | Členění prvku je v prostoru rozdělovače potřeba upravit tak, aby mohly být části mobiliáře s vitrínami na aretovatelných kolečkách a bylo možné je pro potřeby kontroly rozdělovače odjistit a odsunout do strany do sousedících průchodů. Tento požadavek je poznamenán v revizi výkresu B.69.