Stavebník : 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Stavba : 	Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové -

rozdělení stavby na stavebně ucelené části

změna stavby před dokončením č.2  (k provedení skut. stavu k ukončení I. etapy výstavby),

# Místo	: 	Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

POŽÁRNÍ OCHRANY

ZSPD č.2

### F.		DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F.1		POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY

SO 01	Stavební úpravy Galerie moderního umění

rozdělení stavby na stavebně ucelené části, změna stavby před dokončením č.2 k provedení skut. stavu k ukončení I. etapy výstavby,

F.1.3		Požárně bezpečnostní řešení stavby- TZ PBŘ- ZSPD č.2

Objednatel	:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zpracovatelé	:	Ing. Robert Prix– ARCHaPLAN s.r.o. Hradec Králové

Hradec Králové,  listopad  2015

###### Popis změn objektu

Projekt změny stavby přesd dokončením řeší tyto změny stavby oproti ověřené PD z 07/2015:

1. rozdělení na stavebně ucelené části výstavby, které jsou tvořeny prostory pro galerii moderního umění (viz vydané stav. povolení) a na změnu užívání bytů v 2. np, mezipatře a  3.np včetně drobné úpravy vstupů do bytů ze schodiště.

2. drobné změny v rámci platného PBŘ, vyplývající ze změn v rámci provádění prací dle prohlídky stavby k 11/2015 :

- přesun instalace dálkového přenosu do II. etapy výstavby, zřízení 24hodinová ostrahy

- posouzení interiérových předstěn z OSB desek

- posouzení dřevěné zvýšené podlahy v m.č. 504 v 5.np

- posouzení změny okna na dveře 700/2000mm ve strojovně výtahu 6.np z hlediska požárního odstupu a požadavku na požární uzávěr

- posouzení spodní otvíravé části okna do schodiště čCHÚC 2 z hlediska odvětrání prostoru schodiště

- posouzení prahů dveří na historických památkově chráněných dveřích na únikových cestách v 2-4.np

- posouzení únikových dveří z výstavních prostor do čCHÚC1 z hlediska skutečné šíře 1,0ú.p. pro aktivní křídlo

- posouzení rozvaděčů elektro na schodišti čCHÚC2 z hlediska pož. odolnosti uzávěru- dvířek.

- zrušení tiskárny EPS

- posouzení koordinátorů zavírání na 2kř. požárních uzávěrech- 2kř. dveřích

- posouzení stávajících dveří ze schodiště čCHÚC2 do 1.pp a do stáv. bytů.

- posouzení stavebních úprav v II. etapě- kanceláře bez dílčích příček

- posouzení SDK stropu pod novým stropem chodby P132

- zrušení dveří na točité schodiště z depozitáře 1.pp do 1.np a nahrazení  SDK pož. stěnou EI60 DP1

- instalace AT stanice včetně NZ - nový pož. úsek z NZ pro AT stanici

- instalace ochrany stropu- skleněných luxfer  SDK konstrukcí EI 60 DP1 m.č. P101

- změna užívání m.č. M.04 na technický velín (servery)+ zrušení paral. tabla EPS.

- posouzení stávajících dveří do výtahu jako požární uzávěr EW 30 DP1

- zrušení dveří vč. ovládání v EPS v 2np, mezi m.č. 2.36/2.38.

###### Popis změn objektu- požárně bezpečnostní řešení

Název objektu: 	Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové -

změna stavby před dokončením č.2

Podlažnost: 				1-5.NP , 1.PP  6.np není užitné)

Výška objektu: 			12,8m v n.p. –od 1.np do 5.np

# Stavební prvky z hlediska

hořlavosti použitých hmot: 		smíšené

1. rozdělení na stavebně ucelené části výstavby, které jsou tvořeny prostory pro galerii moderního umění (viz vydané stav. povolení) a na změnu užívání bytů v 2. np, mezipatře a  3.np včetně drobné úpravy vstupů do bytů ze schodiště.

dle vyjádření č.j. 3452-2/2014 a na základě dohody se stav. úřadem je řešena vestavba kanceláří jako samostatný projekt pro samostatnou investiční akci . Vzhledem k návaznosti staveb je podmínkou uvedení změny bytů na kanceláře provedení kompletních stavebních úprav v GMU dle schválené PD vč. PBŘ v rámci ZSPD č.1.

PBŘ pro změnu kanceláří v 2-3.np a mezipatře a drobných úprav vstupu do schodiště čCHÚC2 je řešeno jako doplněk PBŘ v rámci ZSPD č.1 a tvoří samostatnou ucelenou část, kterou lze provést v další etapě po provedení stavebních úprav v rámci GMU. Podmínkou provedení části stavby v rámci schodiště čCHÚC 2 je odpojení dálkového přenosu po dobu stavby, provedení prací mimo veřejného užívání GMU a provedení nové funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení. Poté může být obnoveno fungování GMU pro veřejnost. Podmínkou je plné obnovení možnosti 2. směru úniku z 2.np a 3.np z prostor GMU.

Provedení změny užívání bytů na kanceláře (v souladu s původní PD pro stav. řízení) je stavebně ucelenou částí, která je požárně oddělena a výše uvedené opatření pro výstavbu je doplňující podmínkou pro zajištění pož. bezpečnosti stavby po dobu výstavby kanceláří v 2.a 3.np.

Projekt EPS a rozdělení objektu do zón je v rámci ZSPD č.2  řešen v plném rozsahu, kromě kancelářské části v 2-3.np a mezipatře a drobných úprav vstupu do schodiště čCHÚC2  dle podmínek připojení HZS KHK a požadavky na připojení tohoto schváleného projektu jsou řešeny v rámci změny stavby GMU před dokončením č.1. Součástí stavby je i EPS v prostoru nájemních ploch u hl. vstupua  plynové kotelny. Technické instalační prostory v 1.pp pod čCHÚC 2 a samostatné nájemní jednotky v zadní části objektu nejsou řešeny.

2. drobné změny v rámci platného PBŘ, vyplývající ze změn v rámci provádění prací dle prohlídky stavby k 11/2015 :

- přesun instalace dálkového přenosu do II. etapy výstavby. V rámci dočasné I. etapy bude (GMU mimo provoz) zřízena 24hodinová ostrahy s 2 osobami ve velíně v 1.np u ústředny EPS.

- posouzení interiérových předstěn z OSB desek

- posouzení dřevěné zvýšené podlahy v m.č. 504 v 5.np

V rámci interiéru jsou instalovány předstěny z OSB desek tl. 15mm v 2.-5.np do výše 2,8m v rozsahu:

PÚ N1.1/N5 	– galerie moderního umění v 1-6.np- III. SPB s umístěním panelů:

2.np 68m2

3.np 300m2

4.np 300m2

5.np 450m2

panely jsou s m=8kg/m2 a jsou započteny v rámci pn a tvoří tuto deklarovanou část zatížení(označeno pnp)

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné podle panely:  pnp

[m2]    [m2]    [m2]                      5.2.4   m2    kg/m2

2   566.5      37.7    37.7    164   Ano  Ano     b  68m2 	1,0

3   546.1      44.5    44.5     32   Ano  Ano     b  300m2	4,4

4   758.7      44.5    44.5     61   Ano  Ano     b  300m2	3,2

5   723.9      41.8    41.8     54   Ano  Ano     b  450m2	5,0

Celkové   p  [kg.m-2] = 25.82 kg/m2 a vyhovuje deklarovanému výstavnímu prostoru z hlediska instalovaných exponátů, stěn z OSB desek a dřevěných mezipodlah s ps= 15kg/m2 v m.č. 504 v 5.np.  Požární riziko se dle ověřené PD nemění.

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =  2949.68

p  [kg.m-2] =    25.82

an  =     1.024

a   =     0.985

b   =     0.825

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    20.99

- posouzení změny okna na dveře 700/2000mm ve strojovně výtahu 6.np z hlediska požárního odstupu a požadavku na požární uzávěr

Okno v 6.np m.č..602- strojovna výtahu je v rámci PÚ  PÚ P1.3/N6 výtah  osobonákladní+strojovna v 6.np ve III. SPB s pv = p.a.b.c = 17.63 kg.m2. Odstup v koutu pro 90°od otvoru bez požární odolnosti je d=0,39m. Při minimálním odstupu d=0,4m k venkovnímu líci stěny s oknem (rovina okna je ve vzdálenosti dokna=0,7m) není požadavek na požární odolnost dveří ze strojovny do exteriéru nad střechu.

### Výpočet odstupových vzdáleností (kolmá dispozice sálavé a příjmové plochy)

| Vstupní data: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková šířka sálavé plochy: | 700 | [mm] |  |  |  |
| Celková výška sálavé plochy: | 2000 | [mm] |  |  |  |
| Celková emisivita sálavé plochy: | 1.0 | [-] |  |  |  |
| Procento sálání: | 100 | [%] |  |  |  |
| Výpočtové požární zatížení (nebo te): | 17.63 | [kg/m2] / [minut] |  |  |  |
| Konstrukční systém objektu: | smíšený |  |  |  |  |
| Teplotní režim: | Normová teplotní křivka |  |  |  |  |

| Výsledky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předpokládaná teplota požáru: | 799.8 | [°C] |
| Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): | 75.09 | [kW/m2] |
| Nejvyšší hustota tepelného toku (na okraji sálavé plochy): | 37.55 | [kW/m2] |
| Polohový faktor: | 0.2429 | [-] |
| Kritická hustota tepelného toku: | 18.5 | [kW/m2] |
| Požadovaná odstupová vzdálenost (max.): | 0.39 | [m] |
| Přesah radiace do strany od boční hrany sálavé plochy: | 0.17 | [m] |
| Požárně nebezpečný prostor za okrajem sálavé plochy: |  |  |
| Úhel odklonu za okrajem; 10°; 20°; 30°; 40°; 50°; 60°; 70°; 80°; 90°. Odstup za okrajem [m]; 0.38; 0.36; 0.32; 0.26; 0.16; 0.01; 0.01; 0; 0. Konec formuláře |  |  |

- posouzení spodní otvíravé části okna do schodiště čCHÚC 2 z hlediska odvětrání prostoru schodiště

Okno v  1.np -5.np (na mezipodestě do dvora) je s požadavkem min. 7,5% z plochy schodiště - posouzeno jednotlivě pro každé podlaží.  Mezní plocha schodiště na podlaží vč. chodby je ve 3.np s plochou S=28,9m2 a tedy mezní plocha okna je 2,16m2 . Velikost okna je tedy min. 1,45*1,45m na podlaží- vyhovuje spodní díl velikosti 1,45*1,45m v 3.np. Ostatní okna nejsou limitní a postačuje otevírání spodní části se středovou kličkou ve výšce do 1,8m.

- posouzení prahů dveří na historických památkově chráněných dveřích na únikových cestách v 2-4.np

Prahy na historických dveřích jsou v 2-5.np umístěny i v místech na únikových cestách a řeší původní výškový rozdíl podlah. Prahy jsou součástí památkově chráněných dveří a dle požadavku odboru památkové péče byly repasovány a  opraveny. Vzhledem k tomu,. že se jedná o stávající technické řešení pod památkovou ochranou, je bezpečnost při požární situaci pro únik osob řešena označením prahů fotoluminiscenčními značkami přímo na prahu. Tímto řešením je doplněno označení východů z galerijní části, zvýraznění směru úniku na podlaze a dořešení výškového rozdílu v prahu dveří na únikové cestě.

- posouzení únikových dveří z výstavních prostor do čCHÚC1 z hlediska skutečné šíře 1,0ú.p. pro aktivní křídlo

Hlavní centrální schodiště galerie čCHÚC 1  vede do 4.np (prostorově i do 5.np, kde je uzavřeno pož. roletou bez možnosti využití na pož. únik=změna v rámci GMU  č.1 . Schodiště je uvažováno pro max. 55% osob, tedy pro 171osob z 1.-4.np . V galerijní části je vždy E=44os*1,3=57osob na 2,0ú.p. tedy 30os/1 ú.p. Kapacita 1 únikového pruhu je pro 2 směry , a=0,99 je po rovině 120osob. Dveře vyhovují z hlediska min. šíře a není nutno uvažovat s 2. křídlem pro únik osob. Požadavek na min. šíři 1,5ú.p. platí pouze pro 1 směr úniku.

- posouzení rozvaděčů elektro na schodišti čCHÚC2 z hlediska pož. odolnosti uzávěru- dvířek.

Požární odolnost rozvaděčů je nově řešena v 1.np a v 2.-5.np  .Rozvaděče s požární odolností  jsou nově navrženy ve schodišti  čCHÚC 2  v každém podlaží  -1ks s pož.odolností . Rozvaděč v CHÚC (s proudem nad 25A) je ve  II. SPB s opláštěním  EI 30 DP1 (vyhovuje zdivo s REI 180)s dvířky (=pož. uzávěr) EI 15 DP1 dle čl. 5.6.1 b ČSN 730848 (např. nátěr Dexamin DV/S- fy. Seidl Dvůr Králové n.L. )

- zrušení tiskárny EPS

Útředna  EPS bude bez tiskárny pro obsluhu.

- posouzení koordinátorů zavírání na 2kř. požárních uzávěrech- 2kř. dveřích

Vzhledem k požadavku na únik osob jen aktivním křídlem není nutno osazovat samozavírač na pasivní křílo a tedy ani koordinátor zavření. Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří  bude trvale uzavřeno.

- posouzení stávajících dveří ze schodiště čCHÚC2 do 1.pp a do stáv. bytů.

Vzhledem k rozdělení na stavebně ucelené části objektu jsou požární uzávěry do části bstavby v II. etapě navrženy jako nové typu EI 30 DP3-C.  Ponechané dveře do neměnných částí II. etapy (dveře z čCHÚC2  do stávajících bytů a do sklepa mezi 1.np a 1.pp) nejsou s požadavkem na požární odolnost a jejich instalace a vybavení EPS v II. etapě je podmíněna zrušením provozu v GMU.

Stávající historické dveře  z čCHÚC2  do  sklepa mezi 1.np a 1.pp mohou být posouzeny jako pož. uzávěr EI 30 DP3 dle ČSN 730834  čl. 5.5.4c  za těchto podmínek:

pož. uzávěr typu EI (EW) 30 DP3 splňuje , pokud:

- tl. rámu dveřního křídla z plného masivu je alespoň 40mm

- tl. výplně z plného masivu dřeva je v místě největšího zeslabení min. 25mm

- střelka zámku, zapadací plech a závěsy, popř. další dveřní uzávěry (např. zástrče) jsou ocelové

- po obvodu dveřního křídla (kromě prahové spáry) nebo v drážce zárubně bude doplněno zpěňující těsnění

- budou v rámci opravy opraveny trhliny a spáry ve dřevu

- tyto dveře budou označeny štítkem na boku dveří

- posouzení stavebních úprav v II. etapě- kanceláře bez dílčích příček

stavební úpravy nemají vliv na PBŘ stavby.

- posouzení SDK stropu pod novým stropem chodby P132

doplnění stropu dle skutečnosti na stavě. Pož. podhled chrání ocelovou nosnou konstrukci na  (R) EI 45 DP1

- zrušení dveří na točité schodiště z depozitáře 1.pp do 1.np a nahrazení  SDK pož. stěnou EI60 DP1

V rámci I. etapy je otvor nahrazen SDK stěnou s EI 60 DP1. V II. etapě budou instalovány dveře EI 30 DP1.

- instalace AT stanice včetně NZ - nový pož. úsek z NZ pro AT stanici

Z důvodu nedostatečného tlaku vody je instalována posilovací stanice a náhr. zdroj. Nově jsou požárně oddělen PÚ P1.7 ve II. SPB - technická místnost vč. instalace pož. uzávěru EI 30 DP3 a pož. utěsnění instalací ve stěnách.  Napojení AT stanice  a NZ je na požární rozvaděč. Baterii vypíná Total SDTOP.

- instalace ochrany stropu- skleněných luxfer  SDK konstrukcí EI 60 DP1 m.č. P101

doplnění ochrany stropu- vestavěných hist. Luxfer  dle skutečnosti na stavě. Pož. podhled chrání prosklení   na  EI 60 DP1.

- změna užívání m.č. M.04 na technický velín (servery)+ zrušení paral. tabla EPS.

Dle skutečnosti jsou instalovány servery a prostor je pouze s technickým užíváním  na technický velín. Zrušením strážní služby a přesunem do místnosti EPS. se ruší paralelní tablo EPS.

- posouzení dveří do výtahu jako požární uzávěr EW 30 DP1

Dveře do výtahu jsopu ponechány původní a lze je posoudit jako požární uzávěr EI 30 DP1.  Jedná se o stávající výtahové ocelové dveře do výtahu  , který není požární ani evakuační.  V souladu s čl. 5.5.5. ČSN 730834 lze tyto dveře ponechat bez dalších úprav jako požární uzávěr EW 30 DP1.

- zrušení dveří vč. ovládání v EPS v 2np, mezi m.č. 2.36/2.38.

Dveře jsou zrušeny a případná instalace je přesunuta do II. etapy vč. napojení na EPS a vybavení stáv. dveří novým elektrozámkem.

vypracoval : Ing. Robert Prix, ARCHaPLAN s.r.o. Hradec Králové 11/2015

Projektant : 	PLANNING ART s.r.o. + INS. spol. s.r.o. Náchod

Jana Kozina 560/2

500 03Hradec Králové,

IČO 28815351

Stavebník : 	Královéhradecký kraj.,

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Stavba : 	Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové -

změna využití bytů na kanceláře, stavební úpravy 5.np a doplnění zón  EPS.

změna užívání objekt GMU vč. doplnění zón EPS

# Místo	: 	Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

POŽÁRNÍ OCHRANY

ZSPD č.2

### F.		DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F.1		POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY

SO 01	Stavební úpravy Galerie moderního umění

změna využití bytů na kanceláře, stav. úpravy 5.np a doplnění zón  EPS.

F.1.3		Požárně bezpečnostní řešení stavby- TZ PBŘ ZSPD č.1

Objednatel	:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zpracovatelé	:	Ing. Robert Prix– ARCHaPLAN s.r.o. Hradec Králové

Hradec Králové, červenec  2015

###### Charakteristika objektu

Název objektu: 	Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové - 	změna využití bytů na kanceláře, stavební úpravy 5.np a doplnění zón  EPS. 	změna užívání objekt GMU vč. doplnění zón EPS

Podlažnost: 				1-5.NP , 1.PP  6.np není užitné)

Výška objektu: 			12,8m v n.p. –od 1.np do 5.np

# Stavební prvky z hlediska

hořlavosti použitých hmot: 		smíšené

Doplnění:

dle vyjádření č.j. 3452-2/2014 a na základě dohody se stav. úřadem je řešena vestavba kanceláří jako samostatný projekt pro samostatnou investiční akci . Vzhledem k návaznosti staveb je podmínkou uvedení změny bytů na kanceláře provedení kompletních stavebních úprav v GMU dle schválené PD vč. PBŘ.

PBŘ pro změnu kanceláří je řešeno jako doplněk PBŘ pro změnu GMU s vyznačením změn kurzívou.

Nově jsou doplněny kompletní výkresy PBŘ v celém rozsahu objektu.

Projekt EPS vč. DK a rozdělení objektu do zón je nově řešen v rámci projektu GMUdle podmínek připojení HZS KHK a požadavky na připojení tohoto schváleného projektu jsou řešeny v rámci změny stavby GMU před dokončením.   Součástí změny je i změna únikových cest v 5.np

doplnění dle vyjádření č.j. 3452-2/2014:

1. Rozsah tohoto PBŘ je nejen  pro změnu kanceláří, ale i pro projekt změny GMU. PD pro GMU je samostatným projektem, který je změnou stavby před dokončením měněn a jeho realizace je podmínkou pro provedení projektu změny kanceláří (dle dohody se stav. úřadem bude řešeno podmínkou ve stavebním rozhodnutí). Pro přehlednost jsou vydány všechny podlaží objektu pro zajištění koordinace obou staveb.

2. Popis je opraven a vyjasněn. Zadní schodiště ke kancelářím je čCHÚC, která nahrazuje dle ČSN 730834 CHÚC typu A.

3. Soupis PÚ v objektu je doplněn o stáv neřešené prostory v 1.pp-1.np. SPB pro P1.2 je opraven (III. SPB po snížení z V.SPB dle ČSN 730834).

Přehled SPB dle výpočtu:

Š P1-2.1/N1	– instalační prostor vč. schodiště do 1.np – bez využití ve II. SPB

PÚ P1.2 	– depozitáře muzea vč. soc. zázemí a strojovny VZT v 1.pp - III.SPB

PÚ P1.3/N6 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 6.np  - III. SPB -

PÚ P1.4  	– plynová kotelna III. kategorie dle ČSN 070703 - III. SPB

PÚ P1.5/N1 	– nájemní prostor- galerie Rondo    (není předmětem stav. úprav)  - III. SPB

PÚ P1.6/N1 	– nájemní prostor- Orientbar    (není předmětem stav. úprav)   - III. SPB

PÚ N1.1/N5 	– galerie moderního umění v 1-6.np- III. SPB

PÚ N1.2/N5 	- schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

N1.3/N2* 	– nájemní prostor- u hl. vstupu vlevo    vč. mezaninu a vstupu do 1pp- III. SPB

N1.4/N2* 	– nájemní prostor- u hl. vstupu vpravo vč. mezaninu a tech. prostoru- III. SPB

PÚ N1.5 	– nájemní prostor- Segafredo    (není předmětem stav. úprav)  - III. SPB

PÚ N1.6	– nájemní prostor- Cuba Libre     (není předmětem stav. úprav) -  III. SPB

Š N1.7/N4	– instalační šachta u soc,. zázemí na V fasádě I. SPB

PÚ M.01    	-  kancelářské prostory  03/2014   - III. SPB

PÚ N2.1   	-  kancelářské prostory   03/2014  - III. SPB

PÚ N3.1   	-  kancelářské prostory   03/2014  - III. SPB

N4.15 		– knihovna m.č. 4.17 - III. SPB

4.EPS je řešena v rámci projektu GMU a je v rámci změny stavby před dokončením doplněna o řešení dle ČSN 730875 čl. 4.3.2.a)-q.  vč. doplnění o zóny EPS.

5. Objekt bude napojen na PCO HZS KHK a požadavky jsou zapracovány v rámci změny stavby před dokončením.

Nové řešení PBŘ(nad rámec projektu GMU):

Nyní řešená změna stavby je dle ČSN 730834 změnou stavby sk.1, ale vzhledem k zatřídění a přípravě GMU pro tuto změnu je řešena jako změna stavby sk.2. Nově je   posouzen únik osob pro přesný počet osob pro kanceláře dle ČSN 730818. Stavební úpravy schodiště (zadní schodiště čCHÚC k bytům v 1-5.np)  již byly provedeny a je pouze doplněn požární uzávěr rozvaděče EL v 1.np u vstupu.  PBŘ je doloženo jako celé řešení objektu GMU s vyznačenými změnami- tučně a kurzívou.

Hlavní stavební úpravy :

- dispoziční změny – změna užívání stávající bytové části  na kancelářské prostory

- vytvoření nových komunikací s oddělením od stávajícího schodiště čCHÚC , nahrazující CHÚC A dle ČSN 730834.

- vybudování nových sociálních zařízení

- rekonstrukce a též provedení nových profesních instalací ZTI, EL

- Stávající rozvaděče v čCHÚC v 1.np budou s pož. uzávěrem- doplnění pův. PD.

Ostatní jsou bez požadavku na pož. oddělení. Rozvaděč pro připojení pož. bezp. zařízení je pož. oddělen od ostatních rozvaděčů.

- Klíčový trezor bude s vybavením generálním klíčem (1ks)- řešení v rámci projektu GMU.

- výkresy PBŘ jsou doplněny- viz příloha.

###### Podklady:

Projekt fy. Planning ART s.r.o., kodex norem pož. bezpečnosti, vyhl. 246/2001Sb, vyhl. 23/2009Sb a související normy , vyhlášky a zákony.

###### Popis stavby

Změna stavby řeší stavební úpravy objektu Galerie moderního umění v   Hradci Králové   Objekt je zapsán na seznamu chráněných kulturních památek. Jako poslední využití je uvažováno nynější využiti galerie. Jedná se o stavební úpravy řešící změnu využití bytů na kanceláře v 2.np, 3.np a v mezaninu+ ZSPD GMU a rozdělení do zón EPS. Vzhledem k památkové ochraně objektu , který je  kulturní památkou byl dohodnut kompromisní rozsah stavebních úprav tak, aby bylo nové řešení vyhovující z hlediska požární bezpečnosti za současného splnění požadavků památkové péče. Navržené řešení je v souladu s normovým řešením dle ČSN 730834/březen 2011- Změny staveb vč. přílohy řešící památkově chráněné objekty. Objekt je řešen dle ČSN 730802 jako výstavní prostor s deklarovaným počtem osob dle mezního obsazení (zkušenost posl. let- mezní stav dle max. obsazenosti- viz. příloha)   který byl z hlediska současnosti povýšen na deklarované hodnoty včetně rozmístění výstavních ploch a požárního oddělení komerčních a bytových (nyní kancelářských) prostor.  Projekt řeší celý objekt tak, aby byla stanovena koncepce požární ochrany v celém objektu a tedy i pro řešenou 1. změnu- změnu využití bytů na kanceláře.   Stanovené hranice jsou limitní a nelze je překročit (zejména obsazenost objektu a únikové cesty) Podmínkou objektu je vybavení EPS vč. rozšíření na nové kancelářské prostory. Stavební úpravy vycházejí z minimálních možností za současné ochrany památkově cenných částí stavby.  Sloučením podlaží je řešena otevřenost prostor GMU. Stávající řešení PBŘ z dob muzea revolučních tradic“ je vzhledem k architektonickým a požárně bezpečnostním chybám zrušeno.

Objekt je kulturní památkou. Objekt je řešen dle ČSN 730802 a  ČSN 730834.  Jedná se o změnu stavby sk. 2 dle ČSN 730834. Objekt je nově posouzen dle novelizovaných norem pož. bezpečnosti. Stávající objekt má  jednoznačné původní využití, kde dominuje výstavní charakter a kanceláře s doprovodnými komerčními prostory . Řešení zm. stavby sk.1 je vzhledem ke kulturní ceně stavby nevyužito.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je tvořen hl. budovou s vnitřním atriem. Vlastní galerie je s krytým atriem. Objekt má 2 hl. schodiště a dále podružné točité schodiště. Objekt je plně objezdný se vstupy ze 3 stran objektu. Objekt je s technickým podlažím v 2.pp , 1podzemním podlažím a 5nadzemními podlažími, 6.np je technické podlaží. Na střední schodiště galerie navazují propojující chodby, které jsou plně osvětleny a odvětrány světlíkem nad atriem

Hl. vstup do objektu je po venkovních schodech do 1.np na kotě -1,167.  Vstup do zadní ubytovací části objektu je v  úrovni 1.NP  na kotě –1,907m.   Boční vstup , který do 1.np je na kotě -1,705m.   Posl. užitné np je 5.np na kotě +17,150mm.   2.PP je technickým prostorem  bez využití- nevyhovující stavební stav. Mezní obsazenost dle statistiky zadavatele GMU je  celkem 220 návštěvníků (Muzejní noc= 44osob na podlaží ) a 8 osob na obsluze galerie + 12 osob v kancelářích ve 4.np. Obsazenost nájemních prostor je řešena normovými hodnotami, kromě deklarace prostor u vstupu. Dle ČSN 730834 se jedná o změnu stavby sk.2.

Kanceláře jsou nově v   původních bytech v mezaninu, 2.np a 3.np.

Řešené plochy: 	kanceláře mezanin:  m.č.M.05-M.27

kanceláře 2.np:   m.č.2.16-2.35

kanceláře 3.np:   m.č.3.09-3.38

Konstrukční řešení stavby

###### Princip řešení požární ochrany objektu

Řešení dle ČSN 730802 a ČSN 730834:

Objekt je nově rozdělen do požárních úseků. Jako základní členění je rozdělen po užitných podlažích, která jsou v případě galerie propojena atriem. Kancelářská část a nájemní prostory v 1.npa 1.pp se nemění.

Galerijní část:

Hlavní centrální schodiště galerie do 4.np je součástí požárního úseku galerie z důvodu propojení proskl. vitrážemi, ale tvoří prostor čCHÚC s odvětráním pro potřeby únikových cest. ( v souladu s ČSN 730834 čl. 5.3.6a a navazujících norem – zejména pv v okolních úsecích, pož. odolnost stěn druhu DP1  a mezní plochu uzávěrů bez pož. odolnosti)  Nově je vyvedeno do boční fasády s napojením na ústřednu EPS ve vedl. místnosti u vstupu. Propojením galerijních podlaží vznikne pětipodlažní pož. úsek, od kterého jsou požárně odděleny všechny místnosti tak, aby mezní počet podlaží z vyhovoval pro z=5, tedy mezní pv= 180/5=36kg/m2. Vzhledem k tomu nesmí žádný prostor v tomto PÚ tvořit soustředěné pož. zatížení nad tuto mez resp. musí být požárně oddělen. Z tohoto důvodu budou požárně odděleny vstupní nájemní prostory u hl. vstupu a knihovna. Ostatní prostory tvoří užitná podlaží dle čl. 5.2.4 a) či b) a mezní propojení vyhovuje s z=9 pro pv=20,93kg/m2. Velikost atria je vždy do 50% plochy při současném využití podlaží pro NÚC. Přední točité schodiště v galerii vlevo za hl. vstupem z Velkého náměstí je vzhledem k normové šíři 1,0ú. p. započteno do úniků s vyhovující šířkou schodů (bez požadavku na pož. odolnost).

Zadní schodiště (kancelářská část) je využito jako možnost 2. směru úniku pro 2.np  a 4..np (kromě 3.np, kde jsou kanceláře a 5.np- roleta). Jako mezní únik je řešen únik po NÚC z 3.np přes 2.np do zadního schodiště , které tvoří samostatný požární úsek tvořeny čCHÚC s přirozeným odvětráním dle ČSN 730834- jednostranné větrání okny. Toto schodiště čCHÚC, nahrazující CHÚC typu A tvoří hl. únik ze zadní kancelářské a galerijní části a dále tvoří 2. směr úniku z přední čCHÚC- galerijního schodiště.. Mezní počet osob na jednotlivých únikových cestách- celkem 3 vertikály je dán dle TAB. 22 ČSN 730802- tedy min. 20% a max. 55 %. Minimum je řešeno pro točité schodiště , které je pro šíři 1,0ú.p. s kapacitou pro a= 0,986 celkem 81osob(po snížení na sklon 40° o 15% je to 69osob. Pro mezní počet 20% to odpovídá max.počtu 345osob v PÚ galerie (skutečnost je max. 220+20=240osob*1,3=312os.)- schodiště je tedy započitatelné.  Z hlediska limitů pož. odolnosti jsou stávající dveře posouzeny jako pož. uzávěr a po proměření vyhovují požadavku EI 30 DP3 pro min.  tl. rámu 50mm a zeslabení na 25mm vč. kování. Stávající nosné konstrukce stropů, stěn vyhovují bez stavebních úprav meznímu IV. SPB v pp a III. SPB v np. Dveře s historickou hodnotou jsou označeny. Ostatní pož. uzávěry budou nové- typové s certifikátem pož. odolnosti.

V objektu je instalována EPS s dálkovým přenosem na HZS KHK. Tato bude uvedena do souladu  s aktuálními požadavky ČSN vč. umístění ústředny a vybavení (klíčový trezor, OPPO apod.) V objektu není SHZ ani jiné vyhrazené pož. bezp. zařízení. SHZ se dle čl. 6.6.10 pro pn.an do 60kg nepožaduje i pro plochu nad 100m2 v hp do 45,0m- vyhovuje pro galerijní PÚ s plochou 2964m2. SOZ se dle čl. 6.6.11 nepožaduje, doba evakuace vyhovuje čl. 9.1.2.- všechny prostory jsou bez omezeného odvodu zplodin hoření.

Limitní konstrukce:

Stávající historické dveře jsou posouzeny dle ČSN 730834 čl. 5.5.4c:

jako pož. uzávěr typu EI (EW) 30 DP3 splňuje , pokud:

- tl. rámu dveřního křídla z plného masivu je alespoň 40mm- cca 50mm

- tl. výplně z plného masivu dřeva je v místě největšího zeslabení min. 25mm

- střelka zámku, zapadací plech a závěsy, popř. další dveřní uzávěry (např. zástrče) jsou ocelové

- po obvodu dveřního křídla (kromě prahové spáry) nebo v drážce zárubně bude doplněno zpěňující těsnění

- budou v rámci opravy opraveny trhliny a spáry ve dřevu

- tyto dveře budou označeny štítkem na boku dveří

železobetonové stropy  = min. REI 45 DP1

zdivo tl. min. 150mm z CP=  REI 180 DP1

###### Rozdělení objektu do požárních úseků

Dle ČSN 730802 a ČSN 730834   je objekt rozdělen do těchto  požárních úseků s deklarovaným obsazením osobami (bez přenásobení souč. 1,3 dle čl. 5.6.9.b):

2.P.P.

Š P1-2.1/N1	 – instalační prostor vč. schodiště do 1.np – bez využití ve II. SPB)

1.P.P.

PÚ P1.2 	– depozitáře muzea vč. soc. zázemí a strojovny VZT

PÚ P1.3/N5 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 5.np

PÚ P1.4  	– plynová kotelna III. kategorie dle ČSN 070703

PÚ P1.5/N1	– nájemní prostor- galerie Rondo    (není předmětem stav. úprav)

PÚ P1.6/N1 	– nájemní prostor- Orientbar    (není předmětem stav. úprav)

ostatní technické prostory vč. zázemí nájemních jednotek není předmětem stav. úprav. Rozvody instalací budou na rozhraních PÚ dotěsněny.

1.N.P.

PÚ P1.3/N5 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 5.np

PÚ N1.1/N5 – galerie moderního umění

1.pp:		není užitným podl- pouze točité schodiště

1.np:		foyer, provozní zázemí, schodiště čCHÚC1, technické zázemí,

točité schodiště čCHÚC3 v 1-4.np

Mezanin:	místnosti ostrahy*

2.np		studovna, klubovna, předn. sál, zázemí, sklad knih, výtvarný atelier, kanceláře  schodiště čCHÚC1,3

3.np	galerie-výstavní expozice,schodiště čCHÚC1,3

4.np	galerie-výstavní expozice, kanceláře, depozitáře grafik, schodiště čCHÚC1,3

5.np	galerie-výstavní expozice, soc. zázemí,   schodiště čCHÚC

6.np	 	strojovna VZT pro galerii – neužitné podlaží

prostor hl. schodiště tvoří čCHÚC1 dle  ČSN 730834 čl. 5.3.6a  s přirozeným odvětráním, která je tvořena prostorem bez požárního rizika s oddělením stěnami bez požadavku na pož. uzávěry-dle ČSN 730834.

součástí PÚ je i točité schodiště vlevo id hl. vstupu , které tvoří nevětraný prostor bez pož. rizika- čCHÚC3 s šíří 1,0ú.p. při min. šíři schodu 230mm 300mm od stěny.

PÚ N1.2/N5 - schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

(nově bude uzavřeno vůči zbytku podlaží) . jedná se o zadní kancelářské schodiště s východem na volné prostranství, oddělené od instalačního prostoru schodiště v 2.pp-1.pp.

N1.3/N2* – nájemní prostor- u hl. vstupu vlevo    vč. mezaninu a vstupu do 1pp

N1.4/N2* – nájemní prostor- u hl. vstupu vpravo vč. mezaninu a technického prostoru

N1.5 – nájemní prostor- Segafredo    (není předmětem stav. úprav)

N1.6– nájemní prostor- Cuba Libre     (není předmětem stav. úprav)

*Poznámka: 2.np je tvořeno mezipatrem, které v rámci celkové podlažnosti objektu  není užitným podlažím, ale vestavěným mezipodlažím (ve smyslu čl. 5.2.4 je užitným podlažím v rámci PÚ nájemních jednotek) . Mezipodlaží m.č.M04 není užitným podlažím v PÚ N1.1/N5.

Š N1.7/N4	 – instalační šachta u soc,. zázemí na V fasádě ve II. SPB

jedná se o prostor s rozvody nehořl. látek v hořl. potrubí tř. reakce na oheň B-F.

Mezanin mezi 1.np a 2.np

PÚ M.01-03  = 3 stávající byty

3 stávající byty o 10 pokojích se zázemím jsou bez stav. úprav (jsou uvažovány v únikových cestách pro 20*1,5=30osob)

Mezanin mezi 1.np a 2.np

PÚ M.01  =  kancelářské prostory  03/2014

nové kanceláře se zázemím   (plocha kanceláří je 164,3m2 . Počet osob=33osob dle ČSN 730818- navýšení o 3 osoby)

2.N.P.

PÚ P1.3/N6 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 6.np

N1.1/N5 – galerie moderního umění

2.np	studovna, klubovna, předn. sál, zázemí, sklad knih, výtvarný atelier, 				kanceláře  schodiště čCHÚC1,3

PÚ N1.2/N5 - schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

PÚ N2.1-3  = 3 stávající byty

3 stávající byty o 10 pokojích se zázemím jsou bez stav. úprav (jsou uvažovány v únikových cestách pro 20*1,5=30osob)

PÚ N2.1  = kancelářské prostory   03/2014

nové kanceláře se zázemím   (plocha kanceláří je 179,7m2 . Počet osob=36osob dle ČSN 730818- navýšení o 6 osob)

3.N.P.

PÚ P1.3/N6 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 6.np

PÚ N1.1/N5 – galerie moderního umění

3.np	galerie-výstavní expozice,schodiště čCHÚC1,3

PÚ N1.2/N5 - schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

PÚ N3.1-4  = 4 stávající byty

4 stávající byty o 14 pokojích se zázemím jsou bez stav. úprav (jsou uvažovány v únikových cestách pro 28*1,5=42osob)

PÚ N3.1  = kancelářské prostory   03/2014

nové kanceláře se zázemím   (plocha kanceláří je 242,44m2 . Počet osob=48osob dle ČSN 730818- navýšení o 6 osob)

4.N.P.

PÚ N4.15	– knihovna m.č. 4.17

PÚ P1.3/N6 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 6.np

PÚ N1.2/N5 	- schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A PÚ

PÚ N1.1/N5 	– galerie moderního umění

4.np-galerie-výstavní expozice, kanceláře,depozitáře grafik, schodiště čCHÚC1,3

5.N.P.

PÚ P1.3/N6 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 6.np

PÚ N1.2/N5 - schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

PÚ N1.1/N5 – galerie moderního umění

5.np	galerie-výstavní expozice, soc. zázemí,   schodiště čCHÚC1

6.N.P.

PÚ P1.3/N6 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 6.np

6.np	 strojovna VZT pro galerii – neužitné podlaží

###### Stanovení stupně požární bezpečnosti

Dle ČSN 730802,ČSN 730834, a ČSN 730833 je pro PÚ stanoven tento SPB:

Pro výšku objektu h=17,2m a nehořlavé konstrukce  jsou pro mezní deklarované požární zatížení ve stávajících i upravovaných prostorech stanoveny mezní stupně pož. bezpečnosti, vycházející z tabulkových hodnot TAB. A.1 ČSN 730802 , dále dle  TAB B.1 (ˇpro byty)  včetně  snížení SPB o 2 stupně resp. 1stupeň dle ČSN 730834 pro změnu staveb sk. 2.

2.P.P.

Š P1-2.1/N1	 – instalační prostor vč. schodiště do 1.np – bez využití ve II. SPB

jedná se o prostor s rozvody nehořl. látek v hořl. potrubí tř. reakce na oheň B-F.

1.P.P.

PÚ P1.2 	– depozitáře muzea vč. soc. zázemí a strojovny VZT v 1.pp

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   406.85

So [m2]  =     3.45

ho [m]   =     0.44

hs [m]   =     4.61

Sm [m2]  =   104.18

p  [kg.m-2] =    55.12

an  =     1.089

a   =     1.069

b   =     1.400

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    82.52

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = V.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =  1.089

SPB (po snížení) = III

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    21.92

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    18.46

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =   404.53

Největší počet užitných podlaží           z =   2

požární zatížení pn vychází z mezního zatížení dle skutečnosti. Normová hodnota pn=90kg/m2 neodpovídá danému depozitáři. Mezní zatížení není možno překročit. Stávající zatížení od využití (sochy, obrazy- kombinace uskladnění hořl. a nehořl. exponátů) není možno zvyšovat.

PÚ P1.3/N5 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 5.np  -

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    22.73

So [m2]  =     0.66

ho [m]   =     1.18

hs [m]   =     2.60

Sm [m2]  =    13.85

p  [kg.m-2] =    18.44

an  =     0.920

a   =     0.916

b   =     1.044

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    17.63

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    44.21

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    34.60

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1529.63

Největší počet užitných podlaží           z =  10

PÚ P1.4  	– plynová kotelna III. kategorie dle ČSN 070703

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    23.88

So [m2]  =     0.00

ho [m]   =     0.00

hs [m]   =     2.71

Sm [m2]  =    23.88

p  [kg.m-2] =    17.00

an  =     1.100

a   =     1.076

b   =     1.188

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    21.73

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    21.71

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    18.35

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =   398.37

Největší počet užitných podlaží           z =   8

PÚ P1.5/N1	– nájemní prostor- galerie Rondo    (není předmětem stav. úprav)  - III. SPB

PÚ P1.6/N1 	– nájemní prostor- Orientbar    (není předmětem stav. úprav)   - III. SPB

ostatní technické prostory vč. zázemí nájemních jednotek není předmětem stav. úprav. Rozvody instalací budou na rozhraních PÚ dotěsněny.

1.N.P.

PÚ N1.1/N5 – galerie moderního umění v 1--6.np

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

-1     4.4       0.0     0.0      0   Ne  Ano      a

0   480.4       0.0     0.0     95   Ne  Ano      a

1    38.1       0.0     0.0      0   Ano  Ano      a

2   566.5      37.7    37.7    164   Ano  Ano      b

3   546.1      44.5    44.5     32   Ano  Ano      b

4   758.7      44.5    44.5     61   Ano  Ano      b

5   723.9      41.8    41.8     54   Ano  Ano      b

6    15.2       0.0     0.0      0   Ne  Ne

-------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =  2949.68

So [m2]  =   526.04

ho [m]   =     2.47

hs [m]   =     4.15

Sm [m2]  =   447.37

p  [kg.m-2] =    25.82

an  =     1.024

a   =     0.985

b   =     0.825

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    20.99

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    24.44

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    19.72

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =   482.04

Největší počet užitných podlaží           z =   8

PÚ N1.2/N5 	- schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

N1.3/N2 – nájemní prostor- u hl. vstupu vlevo    vč. mezaninu a vstupu do 1pp

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    89.86

So [m2]  =    38.91

ho [m]   =     2.46

hs [m]   =     3.46

Sm [m2]  =    39.60

p  [kg.m-2] =    63.38

an  =     1.098

a   =     1.070

b   =     0.500

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    33.91

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =  1.098

SPB (po snížení) = III

N1.4/N2 – nájemní prostor- u hl. vstupu vpravo vč. mezaninu a technického prostoru

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    86.21

So [m2]  =    28.69

ho [m]   =     2.20

hs [m]   =     2.50

Sm [m2]  =    30.00

p  [kg.m-2] =    70.00

an  =     1.088

a   =     1.070

b   =     0.512

c   =     1.000

V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení.

Podle čl. 6.2.7a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje

výpočtové pvs místnosti č. 1.47

pvs [kg.m-2] =   38.3

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    38.30

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

N1.5 – nájemní prostor- Segafredo    (není předmětem stav. úprav)  - III. SPB

N1.6– nájemní prostor- Cuba Libre     (není předmětem stav. úprav) -  III. SPB

Š N1.7/N4	 – instalační šachta u soc,. zázemí na V fasádě ve II. SPB

Mezanin

PÚ M.01  =  kancelářské prostory  03/2014 -  III. SPB (pv dle TAB. B.1 pro kanceláře-dtto byty)

původní SPB se nemění.

2.N.P.

PÚ N2.1  = kancelářské prostory   03/2014 -  III. SPB (pv dle TAB. B.1 pro kanceláře-dtto byty)

původní SPB se nemění.

3.N.P.

PÚ N3.1  = kancelářské prostory   03/2014 -  III. SPB (pv dle TAB. B.1 pro kanceláře-dtto byty)

původní SPB se nemění.

Prostory bez požárního rizika:

- prostor schodiště čCHÚC1 a PÚ schodiště čCHÚ2 je prostor s přirozeným větráním – s okny v 1-5.np s plochou min 1,5m2 resp. 7,5% plochy podlahy a s dveřmi v 1.np s  provětráním centrálního schodiště a schodiště v posl.5.np.

Prostor čCHÚC 3 (točité schodiště)  je bez odvětrání.

4.N.P.

N4.15 – knihovna m.č. 4.17

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    52.70

So [m2]  =    10.07

ho [m]   =     2.74

hs [m]   =     3.63

Sm [m2]  =    52.70

p  [kg.m-2] =   130.00

an  =     0.700

a   =     0.715

b   =     0.660

c   =     1.000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    61.35

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = V.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =  0.700

SPB (po snížení) = III

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    83.85

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    51.38

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  4308.40

Největší počet užitných podlaží z =   3

###### Požární odolnost stavebních konstrukcí

Přehled SPB dle výpočtu:

Š P1-2.1/N1	– instalační prostor vč. schodiště do 1.np – bez využití ve II. SPB

PÚ P1.2 	– depozitáře muzea vč. soc. zázemí a strojovny VZT v 1.pp - III.SPB

PÚ P1.3/N6 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 6.np  - III. SPB -

PÚ P1.4  	– plynová kotelna III. kategorie dle ČSN 070703 - III. SPB

PÚ P1.5/N1 	– nájemní prostor- galerie Rondo    (není předmětem stav. úprav)  - III. SPB

PÚ P1.6/N1 	– nájemní prostor- Orientbar    (není předmětem stav. úprav)   - III. SPB

PÚ N1.1/N5 	– galerie moderního umění v 1--6.np- III. SPB

PÚ N1.2/N5 	- schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

N1.3/N2* 	– nájemní prostor- u hl. vstupu vlevo    vč. mezaninu a vstupu do 1pp- III. SPB

N1.4/N2* 	– nájemní prostor- u hl. vstupu vpravo vč. mezaninu a tech. prostoru- III. SPB

PÚ N1.5 	– nájemní prostor- Segafredo    (není předmětem stav. úprav)  - III. SPB

PÚ N1.6	– nájemní prostor- Cuba Libre     (není předmětem stav. úprav) -  III. SPB

Š N1.7/N4	– instalační šachta u soc,. zázemí na V fasádě II. SPB

PÚ M.01    	-  kancelářské prostory  03/2014   - III. SPB

PÚ N2.1   	-  kancelářské prostory   03/2014  - III. SPB

PÚ N3.1   	-  kancelářské prostory   03/2014  - III. SPB

N4.15 		– knihovna m.č. 4.17 - III. SPB

Pro navržený mezní III.SPB v pp  je stanovena dle ČSN 730802 odolnost stavebních konstrukcí proti ohni :

#### Konstrukce					Odolnost 	normová	dosažená

Pož.stěny-cihelné tl.min 500mm 					REI	60		180DP1

Pož.stropy-stáv. železobetonový žebírkový strop 230/380

deska tl.205mm, 85mm 						REI  	60		60DP1

Nosné kce uvnitř- cihelné tl.min. 300mm 				R	60		180

Požární uzávěry otvorů-podzemí (nevýrobní charakter)            EI30DP1Sm       30DP1Sm

Požární uzávěry otvorů-výtahové dveře				EW	15 DP1	15DP1

Konstrukce schodišť-žb deska  					R	15 DP3	45DP1

Obvodové stěny-cihelné tl.min. 450mm 				REW	60 		180

Žb žebrové desky jsou posouzeny dle TAB. 5.11 ČSN EN 1992-1-2. Posouzení je provedeno ve variantách a dle prověření při stavebních pracích bude postupováno pro splnění R60 pro nosníky resp. , REI 60 pro desky:

pro šíři žebra nad 300mm je min a= 20mm (osová vzdálenost výztuže)

pro šíři žebra 200mm je min a= 30mm (osová vzdálenost výztuže)

pro šíři žebra 160mm je min a= 35mm (osová vzdálenost výztuže)

pro šíři žebra 120mm je min a= 40mm (osová vzdálenost výztuže)

pro desku tl. 80mm je a=20mm- deska pnutá v 1 směru

pro desku tl. 80mm je a=10mmresp. 15mm dle lx/ly do 1,5 resp. do 2,0 deska  pnutá ve 2 směrech

pro desku tl. 200mm je a=20mm

pro žebrovanou desku tl. nad 200mm je a=15mm - deska pnutá v 1 směru

V případě nedosažení těchto hodnot bude deska opatřena pož. obkladem s dopočtením požární odolnosti pro součet pož. odolnosti konstrukce a obkladu.

Vzhledem k doložení postupu výstavby a dle stavebních předpisů z r. 1901 jsou stanoveny požadavky pro krytí desky 20mm a výztuže 16-20mm (hlavní tahová výztuž). Pokud byly splněny tehdy platné předpisy "pro uložení drátů v betonu železovém" je dle posouzení dle ČSN EN 1993-1-2 předpoklad splnění požadavku na  R60 pro desky i žebrové stropy v 1.pp bez dodatečné ochrany .

Tabulkové údaje latí za splnění požadavku kap. 5 ČSN EN 1992-1-2:

vyhovuje pro  bez dalšího posouzení smyku a kroucení pro beton o hmotnosti 2000-2600kg/m3

V případě výše popsaných nevyhovujících minimálních rozměrů lze posoudit nosníky 1600/300 dle kritické izotermy 500°C dle přílohy B ČSN EN 1992-1-2 pro zbytkový redukovaný průřez a požární zatížení dle ČSN EN 1991-1- 2 pro normovou teplotní křivku.

Pro navržený mezní III.SPB v np resp. II. SPB v pp- je stanovena dle ČSN 730802 odolnost stavebních konstrukcí proti ohni :

#### Konstrukce					Odolnost 	normová	dosažená

Pož.stěny-cihelné tl.min 150mm 					REI	45		180

Pož.stropy-stáv. železobetonový deskový strop tl. 145-375mm	REI  	45		45 DP1

Pož.stropy-SDK podhled pod krovem				 EI  	30		30

Nosné kce uvnitř- krov dle průřezů	 				R	30		30

Nosné kce uvnitř- cihelné tl.min. 300mm 				R	45		180

Požární uzávěry otvorů-nadzemí					EW	30 DP3 	30DP3

Požární uzávěry otvorů-výtahové dveře				EW	15 DP1	30DP1

Konstrukce schodišť-žb deska  					R	15 DP1	45DP1

Obvodové stěny-cihelné tl.min. 450mm 				REW	45 		180

Celistvost požárně dělících konstrukcí je zajištěna utěsněním prostupů, požárními uzávěry.

Šachtový světlík je zrušen a prostory jsou přičleněny k navazujícím PÚ po podlažích. Zastropení je s EI45 DP1.

Šachty  jsou uvažovány - celé 2.pp. Svislé šachty, procházející PÚ nejsou. Prostupy jednotlivých instalací  jsou utěsněny v rámci stropů a stěn

Požární pásy se  požadují- objekt nad 12m.  Pož. pásy jsou tvořeny obvodovým zdivem a  vyhovují .  Zateplení obvodových stěn není.

Pož. pás v atriu mezi 3.np (byt)  a 4.np (galerie) je tvořen novou lávkou s EI 15 DP1 vč konstrukce R15. Požární pásy mezi kancelářemi vyhovují.

Střešní plášť je nad pož. stropem. Na krytinu není požadavek na šíření plamene stř. pláštěm.

Na průchozí lávku je požadavek jako na venkovní konstrukci- EI15 resp. R15 na konstrukci. Spřažená konstrukce na trap. plechu tl. 0,7mm s tl. betonové části 60mm splňuje REI30min. Požární odolnost kce je řešena opláštěním Knauf- Aquapanel tl. 12mm s (R)EI15min.Jedná se o certifikovanou konstrukci.

Na zastřešení sklem nad galerií není požadavek na pož. odolnost. Vzhledem k použití bezpečnostního skla není plocha skla započtena do odvodu vzduchu.

Dvířka do instalační šachty v soc. zázemí  budou EW 30 DP3.

Posouzení pohledových konstrukcí krovu je provedeno dle ČSN EN 1995-1-2 a dle tabulek Pavus. Všechny konstrukce splňují min. profily pro R45. Požadavek R45 na žb konstrukce  REI 45 DP1je dle ČSN 730834 čl. 5.5.7 vyhovující bez průkazu.

Ocelové konstrukce, nahrazující dř. trámy (sanace) jsou vždy nad pož. stropem s EI 45DP1 v np. a pod podlahou s EI 30 DP1 (skrytá konstrukce v posl.np).

###### zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění, apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení  jsou navržena a požadována- systém EPS vč. zařízení dálkového přenosu.

Požárně bezpečnostním zařízením budou  požární  uzávěry, utěsnění , pož. hydranty, označení únikových cest, nouzové osvětlení, PHP

Elektroinstalace je   vedena pod omítkou, opatření proti účinkům statické a atmosférické elektřiny je řešeno stávajícím uzemněním a hromosvody.

Vytápění je teplovodní – ze stávající kotelny 3. kategorie dle ČSN 070703.

Vzduchotechnika řeší lok. odvětrání   v rámci 1 pož. úseku.  Jedná se o   lokální zařízení odsávající  galerii vč. dílčích prostor (dílny, světlík, soc. zázemí)  a dále PÚ  podzemních  depozitářů.  Veškeré potrubí v N1.1/N5  nebude požárně zaizolováno- je součástí PÚ. Na sání VZT z 1.pp -  vypne EPS resp. TS a CS.

VZT je bez  pož. klapek.

# SPOLEČNÉ POŽADAVKY

Úvodem je stanoven požadavek na všechny instalace v objektu.

V rámci prostupů všemi požárně dělícími konstrukcemi (požárními stěnami a všemi stropy) je nutné požárně utěsnit na požární odolnost EI45. Na požární dotěsnění prostupů lze použít hmoty stupně hořlavosti A nebo A1 (dle ČSN EN 13501).

Do projektů příslušných profesí je nutné zapracovat i dále uvedené požadavky. Projekty jednotlivých profesí musí respektovat toto zadání.

### Prostupy (platí i pro kancelářská podlaží)

Pro jednotlivé instalace lze kromě textu v zadání požárně bezpečnostních a technických zařízení uvést:

- Prostupy VZT

  - je nutné požární dotěsnění prostupu mezi požárně dělící konstrukcí a potrubím na výše uvedené požární odolnosti.

  - V objektu nejsou striktně vyžadovány pož. klapky se speciálním ovládáním či pož. izolace

  - Sání pro přívod vzduchu je řešeno centrálně v rámci EPS- bude vypnuto při požáru.

- Voda, topení,

  - Topení je teplovodní   se zdrojem tepla v plynové e kotelně Je nutné požární dotěsnění mezi požárně dělící konstrukcí a trubkou na požární odolnost dle textu výše

- Elektroinstalace

  - Postačuje dotěsnění, resp. provedení požární ucpávky v rámci požárně dělících konstrukcí dle požadavků na požární odolnosti v textu výše

- Kanalizace (v plastu)

  - Do DN 100mm včetně je možné pouze těsnit prostor mezi konstrukcí a potrubím kanalizace

  - Nad DN 100 mm (tj DN 125 a výše)  je předpokládáno osazení navržené požární manžety.

ELEKTROINSTALACE (obecně pro silnoproud i slaboproudu)

Snížená hořlavost

- Kabely se sníženou hořlavostí dle ČSN IEC 332-3 není nutné navrhovat. V objektu nejsou navrženy volné rozvody v chráněné únikové cestě.

Požární odolnost rozvaděčů (nově v 1.np pro kanceláře v 2.-3.np)

Rozvaděče s požární odolností  jsou nově navrženy v chodbách  čCHÚC(nahrazující 	CHÚC A)  -1ks s pož.	odolností . Rozvaděč v CHÚC (s proudem nad 25A) - II. SPB a 	opláštění EI 30 DP1 	s dvířky (=pož. uzávěr) EI 15 DP1-S dle čl. 5.6.1 b ČSN 730848.

- Ostatní jsou bez požadavku na pož. oddělení. Rozvaděč pro připojení pož. bezp. zařízení je pož. oddělen od ostatních rozvaděčů- v hl. rozvaděči v 1.np.

Zajištěná funkčnost kabelů a zařízení s požadovanou funkcí při požáru

Kabely zajišťující napájení zařízení která musí být při požáru ve funkci (viz následující tabulka)  musí vést zcela samostatnými trasami (tj. nikoli společně s kabely které tato zařízení nenapájí). Kabeláž zajišťující napájení a ovládání těchto zařízení musí být navržena z kabelů se zajištěnou funkčností dle ČSN IEC 60 331.

Zařízení s požadovanou funkcí při požáru jsou uvedena dále s vyznačením doby jejich funkce vč. zajištění funkčnosti kabelů dle ČSN IEC 60 331.

| ###### Zařízení | Požadovaná doba funkčnosti |
| --- | --- |
| Nouzové osvětlení (viz dále) vč. kabeláže | 60 minut |
| EPS | 45 minut |
| +alt. AT stanice | 15 minut |

Poznámka: Při dodržení min. tlaku a množství vody pro pož. hydranty (= Q=0,6lús a min. 0,2MPa - hydrodynamický tlak) není požadavek na zajištění tlak. stanice.

Vypínání objektu

Vypínání objektu je navrženo pomocí  vypínačů TOTAL STOP a CENTRAL STOP u hl. vstupu- vstup k ústředně EPS. V případě vypnutí Central STOPu budou pož. bezp. zařízení (AT stanice, EPS)  s 2 nezávislými zdroji (smyčka, UPS+ běžná síť)..

Nouzové osvětlení

- Nouzové osvětlení je navrženo ve schodišti a chodbách čCHÚC 1 a 2 .

Nouzové osvětlení je napojeno na  běžnou elektroinstalaci  a v případě výpadku má vlastní zdroj (bez požadavku vypínaní TS- bezpečný zdroj).

Kabeláž je navržena se zajištěnou funkčností dle ČSN ISC 60331.

V dalších stupních musí být provedeny přesné výpočty osvětlení s ohledem na skutečné dodavatele technologie osvětlení apod.

Ke kolaudaci je nutné předložit prohlášení dodavatele (měření intenzity nouzového osvětlení)  s výsledkem, že N.O. vyhovuje ČSN EN 1838.

##### Hromosvod

Objekt je vybaven hromosvodem. Ke kolaudaci bude doložena revize hromosvodu.

##### Evakuační rozhlas

Objekt není vybaven evakuačním rozhlasem.

###### zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),

  - Odpadávání, odkapávání

      - V rámci stavby nejsou na stropy, stěny a ani na střešní pláště používány hmoty, které při požáru odkapávají či odpadávají (dle ČSN) jako hořící či jako nehořící.

      - světlíky jsou navrženy- pouze bezpečností sklo..

  - Povrchové úpravy, indexy šíření plamene

      - Povrchové úpravy   jsou v celém komplexu navrženy vždy kompletně nehořlavé, tj. indexem is = 0. Hořlavé povrchové úpravy stěn, stropů či podhledů v interieru nejsou navrženy.

  - Vnější zateplení fasády

      - není  navrženo.   Stáv. tepelné izolace střešního pláště jsou minerální.

Z uvedeného vyplývá, že navržené stavební konstrukce vyhoví.

###### Požární uzávěry, únikové dveře

Pro kancelářské prostory PÚ :

PÚ M.01  =  kancelářské prostory  03/2014

PÚ N2.1  = kancelářské prostory   03/2014

PÚ N3.1  = = kancelářské prostory   03/2014

- jsou nově osazeny PÚ do schodiště čCHÚC 2- nové dveře typu EI 30 DP3-C. V 2. np jsou pro možnost úniku z 2.np GMU napojeny dveře na EPS pro zajištění otevření v případě požáru v GMU v 2.np.(=původní požadavek- nyní pro 3 dveře- původně pouze 2x!!!)

Odolnost požárních uzávěrů je stanovena pro nadzemní podlaží  EI 30 DP3-C pro dveře  z prostorů s pož. rizikem do čCHÚC 2 alt.  EW 30 DP3 mezi pož. úseky. Požadavek platí i pro 1.pp. V posl. np je požadavek na pož. odolnost snížen na 15min. Dveře   jsou se samozavíračem do prostorů schodišť čCHÚC..

Proto se použijí požární typové dveře dřevěné s odolností 30 minut . Dveře na únikové cestě jsou otevírány ve směru úniku bez prahu, kromě dveří místností, kde úniková cesta začíná.

Stávající historické dveře jsou posouzeny dle ČSN 730834 čl. 5.5.4c-ozn. HIST(alternativa):

pož. uzávěr typu EI (EW) 30 DP3 splňuje , pokud:

- tl. rámu dveřního křídla z plného masivu je alespoň 40mm- vyhovuje 50mm

- tl. výplně z plného masivu dřeva je v místě největšího zeslabení min. 25mm- vyhovuje (prověřit všechny dveře ozn. HIST.

- střelka zámku, zapadací plech a závěsy, popř. další dveřní uzávěry (např. zástrče) jsou ocelové

- po obvodu dveřního křídla (kromě prahové spáry) nebo v drážce zárubně bude doplněno zpěňující těsnění a v rámci opravy budou opraveny trhliny a spáry ve dřevě

- tyto dveře budou označeny štítkem na boku dveří

- dveře budou se  samozavíračem - do čCHÚC.

Vlez do půdy bude nový pož. uzávěr EW 15 DP3.

Požární roleta v 5.np do čCHÚC 1 bude typu EW 15 DP1- textilní roleta s napojením na EPS s možností ručního otevření a zavření.

Dveře do depozitáře v 1.pp budou ocelové s kouřotěsností a samozavíračem !!! EI 30 DP1- C,Sm.

Rozvaděče s požární odolností  jsou nově navrženy v chodbách  čCHÚC(nahrazující 	CHÚC A)  . Rozvaděč v CHÚC (s proudem nad 25A) - II. SPB a 	opláštění EI 30 DP1 s dvířky (=pož. uzávěr) EI 15 DP1-S dle čl. 5.6.1 b ČSN 730848.

Dveře na únikové cestě jsou otevírány ve směru úniku bez prahu.  Vstupní dveře jsou památkově chráněné a vyhovují otevíráním vč. sklopného turniketu  pro počet osob (do 200osob) a  čl. B.8 Přílohy B ČSN 730834. Tyto dveře jsou s požadavkem na  min. šíři úniku 1,5ú.p tedy 900mm- vyhovují ve všech 3 únicích.

###### Únikové komunikace

Hl. vstup do objektu je po venkovních schodech do 1.np na kotě -1,167.  Vstup do zadní kancelářské části objektu je v  úrovni 1.NP  na kotě –1,907m.   Boční vstup , který do 1.np je na kotě -1,705m.   Posl. užitné np je 5.np na kotě +17,150mm.   2.PP je technickým prostorem  bez využití- nevyhovující stavební stav. Mezní obsazenost dle statistiky zadavatele GMU je  celkem 220 návštěvníků (Muzejní noc= 44osob na podlaží ) a 8 osob na obsluze galerie + 12 osob v kancelářích ve 4.np. E.s= 240*1,3=312osob dle ČSN 730834.

Obsazenost nájemních prostor je řešena normovými hodnotami, vč. nájemních prostor u vstupu, ze kterých vede samostatný únik přímo na volné prostranství (2x 26+32osob). Hl. vstup je únikový pro osoby z točitého schodiště a foyeru- celkem 104osob.

Hlavní centrální schodiště galerie čCHÚC 1  do 4.np (prostorově i do 5.np, kde je uzavřeno pož. roletou bez možnosti využití na pož. únik=změna v rámci GMU. Z 5.np vede únik 2 směry do jedné čCHÚC 2, nahrazující CHÚC A s přirozeným odvětráním) je součástí požárního úseku galerie z důvodu propojení proskl. vitrážemi, ale tvoří prostor čCHÚC s odvětráním dle ČSN 730802  pro potřeby zajištění 3 směrů únikových cest. Nově je vyvedeno do boční fasády. Schodiště je uvažováno pro max. 55% osob, tedy pro 171osob z 1.-4.np.

Přední točité schodiště ozn. čCHÚC3 v galerii vlevo za hl. vstupem z Velkého náměstí, které tvoří nevětraný prostor bez pož. rizika- čCHÚC3 s šíří 1,0ú.p. při min. šíři schodu 230mm 300mm od stěny, je vzhledem k normové šíři 1,0ú. p. započteno do úniků s vyhovující šířkou schodů 230mm (3. směr= bez požadavku na pož. odolnost).

Schodiště kapacitně splňuje požadavek na min. 20% osob z PÚ N1.1/N5-. Schodiště je uvažováno pro max. 20% osob, tedy pro 57osob z 1.-5.np. Kapacita je celkem 81osob (po snížení na sklon 40° o 15% je to 69osob.   Jedná se o prostor bez pož. rizika s mezí dobou úniku 5,0min (posouzení jako čCHÚC dle ČSN 730834)

Zadní schodiště ozn. čCHÚC 2 (galerie+ kanceláře) je využito jako možnost 2. směru úniku pro 2.np, a 4.-5.np (ve 2-3.np+mezanin jsou nově kanceláře). Jako mezní únik je řešen únik po NÚC z 3.np přes 2.np do zadního schodiště , které tvoří samostatný požární úsek tvořeny čCHÚC s přirozeným odvětráním dle ČSN 730834- jednostranné větrání okny a dveřmi v 1.np-5.np. Toto schodiště čCHÚC, nahrazující CHÚC typu A tvoří hl. únik ze zadní kancelářské a galerijní části a dále tvoří 2. směr úniku z přední čCHÚC- galerijního schodiště – kapacitně je tedy pro 188osob z 1.-5.np (původně 71os z GMU a 72os z bytů, nově 71os z GMU a 117os z kanceláří- celkem 188osob).

Mezní počet osob na jednotlivých únikových cestách- celkem 3 vertikály je dán dle TAB. 22 ČSN 730802- tedy min. 20% a max. 55 %. Minimum je řešeno pro točité schodiště , které je pro šíři 1,0ú.p. s kapacitou pro a= 0,986 celkem 81osob(po snížení na sklon 45° o 30% je to 57osob. Pro mezní počet 20% to odpovídá max. počtu 285osob v PÚ galerie (skutečnost je max. 220+20=240osob)- je započitatelné.

Zadní čCHÚC 2  je tedy pro 71 osob (35% z galerie) a pro 72 117 osob z bytů (uvažována plocha kanceláří= M=164,3+2np 179,7+ 3np 242,4m2 s požadavkem 5m2/os= 117osob) .

Kapacita zadního schodiště vyhovuje pro mezní počet 188osob pro min. šíři schodiště 1400mm a dveří 2x875mm u zadního východu- započteno hl. křídlo s 1,5ú.p. s kapacitou 1,5*160=240osob pro čCHÚC 2, nahrazující CHÚC typu A. Dle mezního počtu osob je limit 200osob na čCHÚC 2.

Mezní obsazenost 312osobami je řešena již hl. schodišti čCHÚC 1a čCHÚC2 s posouzením kapacity na 314osob dle mezního rozdělení osob.

Přirozené větrání obou čCHÚC1,2 je řešeno okny s plochou min. 7,5% plochy- posouzeno jednotlivě pro každé podlaží. Okna s otevíráním nad 1,8m budou s ovládáním, staženým do výše max. 1,8m- platí pouze pro plochu do 7,5% plochy schodiště v konkrétním podlaží- vyhovuje (viz. stavební výkresy)..

Mezní únik po schodech dolů (=hl. schodiště) :

posouzení je provedeno pro min. šíři úniku, max. délku úniku a osoby s mezní obsazeností na únikovou cestu.

NÚC jsou do 26m pro 1 směr- běžně vyhovují dveře š=1,5ú.p. V 5. np jsou posouzeny 2 směry úniku s lu= 35m do 2 vchodů do čCHÚC 2- vyhovuje lumax= 39m pro a=0,985.

Větrání CHÚC   je přirozené okny s plochou otevíravé části min. 7,5% z plochy podlahy chodeb a schodiště.  Větrání   vyhovuje , okna jsou rovnoměrně umístěna podél celého schodiště v 1.mnp-5.np vč. posl. okna nad podlahou posl.np    s možností otevírání a větrání.   Pro potřeby dovětrání  schodiště do 5.np  slouží poslední okno nad schody s  nadpražím nad poslední podestou-vyhovuje ČSN 730834 čl.5.6.6. =větrání stáv. okna s nadpražím nad podlahou 4.np

Limitní šíře:

Šířka dveří na volné prostranství u hl. vstupu je vždy 2x1070 mm+ 2x875mm u bočního vstupu a  2x875mm u zadního východu. Vzhledem k nezapočtení pasivních křídel jsou započitatelné hodnoty u hl. vstupu 2.0 ú.p. a 1,5 ú.p. u bočního a zadního vstupu. Dveře jsou pam. chráněnou částí fasády a jsou posouzeny pro skutečnou šíři. Mezní doba evakuace do 6,0min pro prostor a 7,0min pro PÚ bez pož. rizika jsou splněny pro mezní počty osob a deklarované šířky po dílčích částech-  vyhovuje pro tumax   dle TAB. 1 ČSN  730834.

Turniket je s otevíravým křídlem (otočné rameno turniketu).

Počet osob dle ČSN 730834: dle skutečné obsazenosti v 1-5.N.P +30%. navýšení:

np		počet návštěvníků počet zaměstnanců	celkem                      +30% navýšení

1.pp		   0  návštěvníků	 0 zaměstnanců   	celkem   0 os.	  	   	  0 os.

1.np		 44  návštěvníků	 2 zaměstnanci  	celkem 46 os.	  	   	60 os.

2.np		 44  návštěvníků	2 zaměstnanci   	celkem 46os.	 	      	60 os.

3.np		 44  návštěvníků  	2 zaměstnanci   	celkem 46 os.	 	      	60 os.

4.np		 44  návštěvníků  	12 zaměstnanců   	celkem 56 os.	 	      	73 os.

5.np		 44  návštěvníků  	2 zaměstnanci   	celkem 46 os.			60 os

celkem		 220 návštěvníků	20 zaměstnanců   	celkem 240os.		      E=	312 os.

Dle ČSN 730834 je mezní deklarovaný počet osob=  240os x 1,3 = 312osob.

Označení úniků zajistí požadovaný směr úniku pro mezní obsazenost stavby dle deklarovaných prostor stavby.

Obsazenost vychází z deklarovaného využití pro mezní akce.

Vybavení únikových cest

-	dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku s výjimkou dveří z funkčně ucelených skupin místností

-	dveře na únikových cestách jsou bez prahu

-	na únikových cestách bude označen směr úniku a únikové východy

- 	únikové cesty jsou elektricky a nouzově osvětleny

-	z objektu je řešená současná evakuace pro osoby schopné sam. pohybu, s=1,0 dle TAB.21 ČSN 730802

Speciální úpravy únikových cest se neprovádí, větrání je přirozené .

Z nájemních prostor vedle hl. vstupu vlevo a vpravo vede NÚC s min. šíři 1,5.p. pro max. 32osob. Vyhovují dveře 900mm=1,5ú.p. Mezní délka NÚC 21,5m vyhovuje- viz. výpočet.

###### Výpočet množství požární vody

Venkovní vodovod:

Dle ČSN 730873 je odběr vody Q=9,5l/s při světlosti potrubí  DN 125

Max. vzdálenost odběrného místa (hydrantu) je 120m- vyhovuje.

Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873, říjen 1995

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =  2949.68

1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                120       240    125   0.8     9.5     0

-------------------------------------------------------------------

Vnitřní požární voda:

Vnitřní požární voda je v objektu dle ČSN 730873 požadována.  Pro protipožární zabezpečení budovy jsou v prostorách  nově osazeny hydrantové skříně s tvarově stálou hadicí 25 / 30 m , tlak 0,2 MPa, průtok min.0,3 l.s-1 a nutnost uvažování současnosti dvou hydrantů na jedné stoupačce, tj. celkem 2x0,3 = 0,6 l.s-1.. Stávající hydranty a rozvod k hydrantům bude demontován. Hydrantová větev bude z důvodu nedostatečného průtoku posílena pomocí AT stanice (min. Q=0,7 l/s a H = 15 m). Toto čerpadlo bude umístěno v 1.PP nad vodoměrnou sestavou.    Čerpadlo bude napojeno na distribuční síť  smyčkou (2. přívod el. energie=  nezávislé napojení)  v souladu s čl. 12.9.1. ČSN 730802.

AT stanice je umístěna v 1.pp u přípojky (sam. PÚ instal. prostoru bez jiného pož. zatížení).

Kompletní rozvod požární vody bude proveden z ocelových pozinkovaných trubek.

Hydrantové systémy jsou požadovány a jsou navrženy tak, že je zásah umožněn na celé ploše objektu s požadavkem na zajištění vnitřní požární vody, tj. 1.pp až 5.np po jednotlivých podlažích po 1ks hydrantu na podlaží- celkem 6xH-25/30m..

Rozvody požární vody jsou navrženy v nehořlavém provedení – stáv. stav (možno použít i hořl. provedení, neboť součin ap je v řešených prostorách do 7,5.)

Hydranty jsou navrženy v polohách uvedených ve výkresech ZTI a PBŘ.

Pro kanceláře jsou v zadním schodišti osazeny nově 3 ks hydrantu min.DN 19mm s tvarově stálou hadicí délky 20m v mezaninu, 2.np a ve 3.np ve schodišťovém prostoru na hl. podestě.

Ke kolaudaci musí být doložen protokol o montáži a provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/01Sb.

Ostatní požární voda bude zajištěna z venkovního podzemního požárního hydrantu do  150m od objektu- stáv. podzemní hydrant na hl. řadu DN 125mm - vyhovuje -viz. situace.

###### Rovněž se musí osadit ruční hasící přístroje:

1.P.P.

PÚ P1.2 	– depozitáře muzea vč. soc. zázemí a strojovny VZT

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 3 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

PÚ P1.3/N5 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 5.np

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 1 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

PÚ P1.4  	– plynová kotelna III. kategorie dle ČSN 070703

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 1 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

1.N.P.

PÚ N1.1/N5 – galerie moderního umění

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 8 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 13A

tedy 1x na podlaží=5ks +1x v mezaninu, +1x ve strojovně VZT+1x u zadního vstupu

N1.3/N2* – nájemní prostor- u hl. vstupu vlevo

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 2 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

N1.4/N2* – nájemní prostor- u hl. vstupu vpravo

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 2 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

N4.15 – knihovna m.č. 4.17

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 1 ks PHP =    vodní 9kg s has. schopností 21A

Osazeno bude celkem 18ks PHP.

Nově pro kancelářské podlaží 03/2014:

PÚ M.01  =  kancelářské prostory  03/2014

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 3 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

PÚ N2.1  = kancelářské prostory   03/2014

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 3 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

PÚ N3.1  = = kancelářské prostory   03/2014

celkem nr= 0,15.(S.a.c3)1/2 = 3 ks PHP =    práškový 6kg s has. schopností 21A

PHP je možno variantně změnit za vodní 9kg.

Vodní PHP 9kg je uvažován s hasicí schopností 13A, práškový 6kg je uvažován s hasicí schopností 21A.

###### Odstupové vzdálenosti

Dle ČSN 730834 se odstupové vzdálenosti nemění, neboť se nemění  pož. otevřené plochy a  pův. pož. zatížení.    Odstup zasahuje komunikační plochy před objektem-chodník a komunikaci.

Odstupy od padajících hořl. částí krovu nejsou.

Odstup od okolní zástavby vyhoví, rovněž v blízkosti se  nenachází žádný objekt, jehož požárně nebezpečný prostor by  zasahoval posuzovaný objekt. Odstupy v rohu nejsou. Odstupy nově nezasahují mimo stavební pozemek.

PÚ č.N1.1/N5 – galerie moderního umění

- odstup od oken na Z, V je pro vel. otvoru 2,44 x 3,54  je d= 2,78m (1,53 do boku)

- odstup od oken na V je pro vel. otvoru 1,6 x 3,59  je d= 2,18 m (1,17 do boku)

- odstup od oken na V je pro vel. otvoru 1,6 x 1,82  je d= 1,63 m (0,90 do boku)

- odstup od dveří  na J je pro vel. otvoru 2,14 x 3,13  je d= 2,45 m (1,34 do boku)

PÚ – nájemní prostor (Galerie Rondo)

- odstup od dveře s výlohou na Z je pro vel. otvoru 2,60 x 2,45  je d= 2,30m (1,26 do boku)

- odstup od oken Z a S je pro vel. otvoru 4,15 x 2,45  je d= 2,72m (1,46 do boku)

PÚ – nájemní prostor (Orient bar)

- odstup od dveře s výlohou na Z je pro vel. otvoru 1,73 x 2,45  je d= 2,29m (1,29 do boku)

PÚ – nájemní prostor (Segafredo)

- odstup od dveře s výlohou na Z je pro vel. otvoru 2,60 x 2,45  je d= 2,21m (1,20 do boku)

- odstup od oken Z a S je pro vel. otvoru 4,15 x 2,45  je d= 2,72m (1,46 do boku)

PÚ -nájemní prostor (Cuba Libre)

- odstup od oken na V je pro vel. otvoru 2,64 x 2,45 je d= 2,20m (1,18 do boku)

- odstup od výloha s dveřmi na S je pro vel. otvoru 4,16 x 2,45 je d= 2,69m (1,44 do boku)

- odstup od výloha s dveřmi S je pro vel. otvoru 2,47 x 2,45  je d= 2,13m (1,15 do boku)

PÚ– stávající byty

- odstup od oken pro vel. otvoru 1,60 x 2,25  je d= 2,25m (1,29 do boku)

PÚ č.N1.3/N2 – nájemní prostor (vlevo od vstupu)

- odstup od oken J a V je pro vel. otvoru 3,96 x 2,79  je d= 3,74m (2,12 do boku)

PÚ č.N1.4/N2 – nájemní prostor (vpravo)

- odstup od oken J je pro vel. otvoru 3,17 x 2,33  je d= 3,19m (1,82 do boku)

- odstup od oken V je pro vel. otvoru 3,45 x 2,33  je d= 3,31m (1,89 do boku)

PÚ č.N4.15 – knihovna m.č. 4.17

- odstup od oken S je pro vel. otvoru 0,99 x 2,25  je d= 1,97m (1,13 do boku)

- odstup od oken S je pro vel. otvoru 0,99 x 3,12  je d= 2,25m (1,27 do boku)

Nově pro kancelářské podlaží 03/2014:

PÚ M.01  = kancelářské prostory  03/2014

PÚ N2.1  = kancelářské prostory   03/2014

PÚ N3.1  = kancelářské prostory   03/2014

Dle ČSN 730834 se odstupové vzdálenosti nemění, neboť se nemění  pož. otevřené plochy a  pův. pož. zatížení. Odstup zasahuje komunikační plochy před objektem-chodník a komunikaci.

Odstupy od padajících hořl. částí krovu nejsou.

Odstup od okolní zástavby vyhoví, rovněž v blízkosti se  nenachází žádný objekt, jehož požárně nebezpečný prostor by  zasahoval posuzovaný objekt. Odstupy v rohu nejsou. Odstupy nově nezasahují mimo stavební pozemek.

###### Zhodnocení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení:

V objektu jsou požadována vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení  dle vyhl. 246/2001Sb

- EPS vč. dálkového přenosu na HZS KHK .

Nově pro kancelářské podlaží 03/2014:

EPS je rozšířena do řešených kanceláří. Ústředna EPS vč. navazujícího dálkového přenosu

se nemění a  napojení řešených obvodů je z realizovaných rezerv. Nově jsou připojeny jedny únikové dveře z GMU z 2.np do zadního administrativního schodiště.

Zajištění objektu EPS : celý prostorr GMU vč.   kancelářských prostor (bez nájemních jednotek):

Systém elektrické požární signalizace je navržen jako jeden samostatný systém. V objektu je instalován stávající systém EPS. Dle požadavku uživatele bude tento systém kompletně demontován a nahrazen novým. Stávající kabeláž i trasy budou demontovány. EPS se doplní o přenosové zařízení ZDP na PCO HZS KHK, KTPO a OPPO.  V objektu bude instalována nová ústředna EPS, která bude umístěna v místnosti Velín ostrahy (m.č. 138), kde je zajištěna obsluha 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ústředna zajišťuje adresaci všech hlásičů.

V chodbě (m.č. 126B) bude instalováno obslužné pole požární ochrany (OPPO). Na plášti objektu bude instalován klíčový trezor (KTPO) pro uschování generálního klíče  od všech dveří  do objektu a v objektu, které jsou uzamčené pro případ požárního zásahu.  Klíčový trezor bude vybaven vložkou dle pokynů HZS(motýlkový klíč). Nad klíčovým trezorem bude instalován zábleskový maják ovládaný systémem EPS. Objekt bude připojen na pult HZS pomocí zařízení dálkové přenosu (ZDP). Před konečnou instalací vysílače bude provedeno kontrolní měření úrovně signálu, na jehož základě bude upřesněno místo instalace.

Technické řešení EPS v

Technické řešení je řešeno v rozsahu dle čl. 4.3.2 ČSN 730875.

a) stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS

Podle čl. 6.6 ČSN 73 0845 budou požární úseky v rámci objektu GMU vč. nových kanceláří   vybaveny elektrickou požární signalizací. Jedná se o PÚ:

PÚ P1.2 	– depozitáře muzea vč. soc. zázemí a strojovny VZT v 1.pp - III.SPB

PÚ P1.3/N5 	– výtah- osobonákladní  + strojovna v 5.np  - III. SPB -

PÚ P1.4  	– plynová kotelna III. kategorie dle ČSN 070703 - III. SPB

PÚ N1.1/N5 	– galerie moderního umění v 1--6.np- III. SPB

PÚ N1.2/N5 	- schodiště čCHÚC2 odvětrané přirozeně, nahrazující CHÚC typu A

Š N1.7/N4	– instalační šachta u soc,. zázemí na V fasádě I. SPB

PÚ M.01    	-  kancelářské prostory  03/2014   - III. SPB

PÚ N2.1   	-  kancelářské prostory   03/2014  - III. SPB

PÚ N3.1   	-  kancelářské prostory   03/2014  - III. SPB

N4.15 		– knihovna m.č. 4.17 - III. SPB

b) způsob detekce požáru

Rozmístění a typy hlásičů jsou navrženy s ohledem na provozní podmínky jednotlivých zabezpečovacích prostor. Umístění a vzdálenosti jednotlivých hlásičů jsou dány předpisem výrobce a jsou   v celém projektu dodrženy. Jako automatické hlásiče požáru jsou použity :

Jako samočinné hlásiče požáru jsou v celém objektu navrženy optickokouřové hlásiče. V kuchyňském provozu budou použity teplotní detektory. V 5.NP budou instalovány lineární hlásiče v odrazovém provedení. Pokud by typ hlásiče nevyhovoval využití místnosti, je možné provést jeho záměnu za jiný typ, je však nutné dodržet ustanovení ČSN, předpisy výrobce, zohlednit stavební dispozici místnosti, ad..

Vzhledem k tomu, že jsou navrženy hlásiče s plnou adresací hlásičů, nejsou v souladu s čl. 6.7.1.4 ČSN 34 2710 v objektu instalována paralelní signální svítidla u samočinných hlásičů požáru umístěných v jednotlivých uzavřených místnostech.

Tlačítkové hlásiče požáru musí být umístěny:

a) u východů z nechráněných únikových cest do chráněných únikových cest;

b) u východů na volné prostranství;

c) u východů z prostorů a z požárních úseků, které musí být vybaveny EPS do navazujících únikových cest;

d) v místech obsluhy technologických zařízení (výtah, strojovna UT) .

Prostor nad podhledy je bez instalace EPS.

c) stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů

Tlačítkové hlásiče slouží k manuálnímu hlášení požáru osobou, která požár zjistila. Tlačítkový hlásič se montuje na stěnu ve výšce 1,20-1,50 m nad podlahou - viz ČSN 73 0875.

d) umístění hlavní ústředny

objektu bude instalována nová ústředna EPS LITES MHU 111 , která bude umístěna v místnosti Velín ostrahy (m.č. 138), kde je zajištěna obsluha 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ústředna zajišťuje adresaci všech hlásičů.

e) stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS

Vzhledem k tomu, že v areálu je stálá služba bude  stupeň vyhlašování dvoustupňový.

Požární ústředna EPS (technologie) signalizuje v pracovní době dvoustupňovou signalizací požárního poplachu podle čl. 4.5.2 a 4.5.3 ČSN 73 0875. Časy budou nastaveny pro režim den na t1 = 1 min., t2 = 3 min. Mimo pracovní dobu jsou časy t1 a t2 nastaveny na 0 s (režim NOC). Tyto časy budou upřesněny na základě zkoušek při uvádění do provozu.

f) typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízení

Požadavky na EPS jsou bez zvláštní koordinace a EPS ovládá :

- samočinné akustické vyhlášení poplachu¨- výstup na sirény v objektu a sirénu na fasádě – u vchodu

- odblokování klíčového trezoru – odblokování musí proběhnout od kteréhokoliv požárního hlásiče – ihned. Zároveň bude okamžitě vyhlášen požární poplach přes ZDP ( vysílač ) na PCO.

- V pracovní době bude zajištěn přístup do všech prostor, kde je EPS instalována. Po pracovní době se hasičský ZS dostane do objektu pomocí klíčového trezoru u vstupu (boční) , kde je uložen gen. klíč od všech uzamčených dveří . Za dveřmi ve vstupní chodbě (čCHÚC) bude OPPO, na kterém je znázorněn stav objektu a kde došlo k vyhlášení poplachu.

- vypnutí EL ( přes signál do hl. rozvaděče-dtto Central Stop) , tedy vypnutí provozní elektroinstalace a tím i VZT.

- zajištění  dálkového přenosu na HZS KHK

- Odblokování všech zámků dveří ovládaných kartovým systémem nebo umístěných na únikové cestě  i v rámci kanceláří.

- spuštění požární rolety v 5.np (uzavření schodiště)

- Spuštění stanice ATS

- Odblokování přídržných magnetů dveří mezi m.č. 107 a 108

g) seznam monitorovaných zařízení

Požadavky na EPS  na monitoring :

- Monitorování poruchových stavů pomocných napájecích zdrojů EPS.

Systém EPS nepřetržitě monitoruje stav pomocných napájecích zdrojů EPS prostřednictvím V/V modulů. Stav pomocných napájecích zdrojů bude signalizován na ovládacím panelu ústředny EPS jako poruchová informace.

- Monitorování stavu KTPO. Systém EPS nepřetržitě monitoruje přítomnost objektového generálního klíče prostřednictvím hlídaného vstupu ústředny EPS. Vyjmutí klíče z trezoru bude je signalizována na ovládacím panelu ústředny EPS jako poruchová informace.

- Monitorování centrálního vypínání objektu- Central STOP a Total STOP.

Vypnutí el. energie v celém objektu se navrhuje v souladu s kap. 4.5 ČSN 73 0848 pomocí vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP, které budou umístěny v místnosti č. 126B- vedl. vstup do čCHÚC.  Po vypnutí el. proudu CENTRAL STOP tlačítkem zůstanou v provozu pouze zařízení, která slouží protipožárnímu zabezpečení objektu. Při použití TOTAL STOP se vypnou všechna zařízení v objektu. Vypínací prvky musí být řádně označeny svými názvy CENTRAL STOP a TOTAL STOP a chráněny proti neoprávněnému nebo nechtěnému použití. Kabelové trasy pro ovládání těchto vypínacích prvků musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou podle čl. 4.2.1 ČSN 73 0848.

h) stanovení druhu signalizace poplachu

Akustické vyhlášení všeobecného poplachu prostřednictvím sirén. Po vyhlášení všeobecného poplachu EPS dojde v celém objektu ke spuštění požárních sirén a majáků.  Spuštění sirén musí být aktivováno samočinně nejdéle do 1 min. od vyhlášení všeobecného poplachu EPS. Spuštění sirén bude zapnuto na základě vyhlášení všeobecného poplachu automatickým či tlačítkovým hlásičem osazeným v  prostoru kteréhokoliv požárního úseku objektu. Všechny sirény musí být v objektu rozmístěny tak, aby ve všech prostorech byl zvuk sirén zřetelně slyšitelný.    .

i) požadavek na přenos - ZDP na HZS KHK

Přenos na PCO HZS KHK. EPS zajišťuje nepřetržité předávání informací o stavu systému EPS do zařízení dálkového přenosu (automatický přenos příslušných informací na PCO HZS Královéhradeckého kraje).  Přenos informací mezi ústřednou EPS a zařízením ZDP bude proveden prostřednictvím sériového rozhranní a záložních potenciálových výstupů.

j) požadavek na adresaci informací o požáru na hl. ústředně EPS

V rámci realizace budou veškeré navržené hlásiče a moduly zařazeny do samostatných skupin a zahrnuty do SW vybavení systému, očíslovány, vybaveny popisným štítkem pro přesnou identifikaci  hlásiče. Při adresaci hlásičů musí být automatické a tlačítkové hlásiče v každé místnosti zařazeny do samostatných skupin.

Rozdělení objektu do skupin:

1.PP- ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

Číslo skupiny		název	skupiny				číslo místností

1			depozitář soch a plastik	1.PP		P104 – P106
2			depozitář obrazů pravá 1.PP			P 108 – P109
3			depozitář obrazů střed 1.PP			P 101
4			manipulační prostor výpůjčky 1.PP		P 110
5			chodba a schodiště 1.PP			P112 – 114 + P133
6			plynová kotelna 1.PP				P131
8			úklidová místnost 1.PP			P135
9			technická místnost strojovna VZT		P137 – 138
10			depozitář obrazů levá				P102 – 103

1.PP- ZÓNY TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ

2			TLAČÍTKA – depozitář obrazů pravá 1.PP	P108 – P109
5			TLAČÍTKA – chodba a schodiště 1.PP	P 112 - 114 + P133
1.NP - ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

11			foyer levá 1.NP				108
12			foyer hlavní 1.NP				104
13			technická místnost + zázemí 1.NP		113 – 114
14a			nájemní plocha 1				105 – 107

14b			nájemní plocha 2				144, 146 - 147
15			velín 1.NP					137 – 138

16			chodba 1.NP					126A – 126C
17			úklidová místnost 1.NP			140
18			technická místnost 1.NP			133
19			foyer pravá 1.NP				143

19b			schodiště únikové				124 – 125

1.NP- ZÓNY TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ

5			TLAČÍTKA – chodba a schodiště 1.NP	110

12			TLAČÍTKA – foyer hlavní 1.NP		104

16			TLAČÍTKA – chodba 1.NP			126A – 126C

19b			TLAČÍTKA – schodiště únikové		124 - 125

Mezipatro - ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

20			místnost ostrahy – mezipatro			M04
21			kanceláře levé – mezipatro			M05 – 11, M14
22			kanceláře pravá – mezipatro			M12, M15, M20 – M27

22a			nájemníci vlevo levá – mezipatro		M32 - 33

22b			nájemníci vlevo pravá – mezipatro		M29 – 30

Mezipatro - ZÓNY TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ

21			TLAČÍTKA – kanceláře levé – mezipatro	M05 – 11, M14

22			TLAČÍTKA – kanceláře pravá – mezipatro	M12, M15, M20 – M27

2.NP - ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

23			klubovna, studovna, zázemí 2.NP		2.05 – 2.07
24			přednáškový sál 2.NP				2.08
25			zázemí + sklad knih				2.09
26			kanceláře levé 2.NP				2.14 – 2.21, 2.33
27			kanceláře pravé 2.NP				2.22, 2.24, 2.33 – 2.35
28			ateliér + zázemí 2.NP				237 – 240
29			úklid 2.NP	 				2.41
30			výstavní expozice 2.NP			2.43
31			ředitel + zasedací místnost 2.NP		2.44 – 2.45
32			galerie + chodba 2.NP			2.01 – 2.04

2.NP - ZÓNY TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ

26			TLAČÍTKA – kanceláře levé 2.NP		2.14 – 2.21, 2.33

28			TLAČÍTKA – ateliér + zázemí 2.NP		2. 37 – 2.40

32			TLAČÍTKA – galerie + chodba 2.NP	2.01 – 2.04

3.NP - ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

33			výstavní expozice pravá 3.NP		3.03 – 3.04
34			chodba a schodiště 3.NP			3.06
35			kanceláře levé 3.NP				3.09 – 3.15, 3.17 - 3.20
36			kanceláře pravé 3.NP				3.24, 3.29 – 3.38
37			úklidová místnost 3.NP			3.40
38			výstavní expozice levá 3.NP			3.04

3.NP - ZÓNY TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ

34			TLAČÍTKA – chodba a schodiště 3.NP	3.06

35			TLAČÍTKA – kanceláře levé 3.NP		3.09 – 3.15, 3.17 – 3.20

36			TLAČÍTKA – kanceláře pravé 3.NP		3.24, 3.29 – 3.38

4.NP - ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

39			výstavní expozice levá + střed 4.NP		404
40			chodba + schodiště + galerie střed 4.NP	401 – 403
41			výstavní expozice pravá 4.NP		404
42			kuchyňka 4.NP				413
43			kanceláře 4.NP				408 – 412
44			technická místnost 4.NP			415
45			chodba + schodiště zadní 4.NP		414 + 416
46			knihovna 4.NP				417
47			depozitáře 4.NP				420 – 422
48			úklidová místnost 4.NP			419
49			kancelář správce 4.NP			423
50			kancelář výtvarník 4.NP			424 + 425

4.NP - ZÓNY TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ

40			TLAČÍTKA – chodba + sch. + galerie střed 4.NP		401 - 403

45			TLAČÍTKA – chodba + schodiště zadní 4.NP		414 + 416

5.NP - ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

51			výstavní expozice pravá přední 5.NP		504
52			výstavní expozice levá zadní 5.NP		507
53			chodba + schodiště zadní 5.NP		509
54			výstavní expozice pravá zadní  5.NP		516
55			úklidová místnost 5.NP			512
56			chodba pravá 5.NP				510
57			chodba + schodiště hlavní 5.NP		505

58			výstavní expozice pravá 5.NP		513 – 515

5.NP - ZÓNY TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ

51			TLAČÍTKA – výstavní expozice pravá přední 5.NP	504

52			TLAČÍTKA – výstavní expozice levá zadní 5.NP		507

54			TLAČÍTKA – výstavní expozice pravá zadní 5.NP		516

57			TLAČÍTKA – chodba + schodiště hlavní 5.NP		505

6.NP - ZÓNY AUTOMATICKÝCH HLÁSIČŮ

59			galerie světlík 6.NP				601
60			strojovna výtahu 6.NP			602
61			strojovna VZT 6.NP				603

k) požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou.

Hlavní ústředna EPS je vybavena interní tiskárnou.

l) požadavky na kabely a kabelové trasy.

Kabelové rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení - vodiče a kabely pro EPS musí odpovídat svým provedením IEC 60-331 minimálně po dobu 15 minut v souladu s ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 - kabely s funkční integritou P15-R a třídy reakce na oheň B2ca s1, d0. Tyto el. rozvody, zajišťující funkci zařízení, sloužící k protipožárnímu zabezpečení, musí mít zajištěnu dodávku el. energie na dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojích - náhradní zdroje - akumulátory. Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné.

Výše uvedené kabely budou vedeny kabelovou trasou s funkční integritou P15-R dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.2.

Navržené typy kabelů:

- adresná linka EPS – kabel bezhalogenový, nešířící oheň, s nízkou dýmivostí, 2x2x0,8, 
např. J-H(St)H 2x2x0,8

- vnitřní sirény - B2cas1d1, s funkční schopností např. kabel Praflaguard 2x2x0,8

- ovládaná zařízení systémem EPS - B2cas1d1, s funkční schopností např. kabel Praflaguard nebo Prafladur

- OPPO - B2cas1d1, s funkční schopností, např. kabel Praflaguard 10x2x0,8

- linka RS485, KTPO - B2cas1d0, s funkční schopností např. kabel Praflaguard 4x2x0,8

m) požadavek na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS

bez požadavku- objekt se napojuje ZDP na HZS Královéhradeckého kraje. Stávající obsluha nemusí splňovat požadavek ČSN 730875.

n) splnění podmínek připojení ZDP na pult HZS Královéhradeckého kraje.

Toto PBŘ řeší zajištění smluvních podmínek pro připojení objektu ZDP na pult HZS Královéhradeckého kraje. Požadavky byly předjednány vč. návrhu dělení do zón.

o) požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek

Požadavek na koordinační funkční zkoušky není, pouze se stanovuje funkční zkouška EPS v návaznosti na ovládaná zařízení a funkci Central Stopu a Total Stopu.

p) požadavek na samostatné vypínání zařízení v OPPO

bez požadavku

q) požadavek na zpracování blokového schématu

bez požadavku

poznámka: generální klíč zajistí přístup do všech prostor v objektu včetně  nájemních prostor

###### Přístupy, příjezdy, zásah. cesty

Přístupové a příjezdové cesty - je splněna ČSN 730802.  K objektu vede zpevněná komunikace šíře min.3.5m. Vnitřní zásahovou cestu v objektu tvoří čCHÚC   –schodiště, kde je instalován hl. vypínač el. energie, ústředna EPS  a rozvod vnitřní pož. vody s hydranty.  Z tohoto důvodu lze upustit od požadavku na nástupní plochy. Přístup na střechu    objektu je výlezem   přímo z chodby přes půdní prostor na stř. plášť a na obslužnou lávku.

###### Rozsah  a způsob  rozmístění  výstražných  a bezpečnostních tabulek  a značek  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na kterých  se nachází  věcné prostředky  požární ochrany  a požárně bezpečnostní  zařízení

Bezpečnostní tabulky budou osazeny podle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky,  ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle ostatních závazných a platných předpisů (nařízení vlády a pod)   :

Je navrženo označit každý hlavní vypínač :

- Popis tlačítek vypínání elektroinstalace je navrženo realizovat takto:

- TOTAL STOP - HLAVNÍ VYPÍNAČ

vypne veškerou elektroinstalaci v objektu

- CENTRAL STOP

ponechá pož. bezp. zařízení s napájením ze sítě

dále:

Nehas vodou ani pěnovými přístroji : Bezpečnostní tabulka  pro:

- VEŠKERÉ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ, ROZVADĚČE, OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ ELEKTROINSTALACE APOD. MUSÍ BÝT OZNAČENY BLESKEM. Toto platí pro rozsah celého objektu.

- Je navrženo označit Hlavní uzávěr vody a to  u vlastního uzávěru u vstupu do místnosti.

- Je navrženo označit každé pož. utěsnění, případnou  požární klapku, stěnový uzávěr, zpěnitelnou  mřížku  apod. Pokud je uzávěr nad podhledem, pak k ní je na revize zajištěn přístup a je navrženo provést označení i na  podhledu- červená tečka s označením.

- Je navrženo označit požárně bezpečnostní zařízení (viz vyhl. 246/01Sb.).

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhlášky 22/99Sb., resp. celé dveřní sestavy dle požadavků této vyhlášky (včetně stávajících pož. uzávěrů- hist. dveří .)

- Systém značení únikových cest je řešen do schodiště a to tabulkami dle ČSN ISO 3864 –10ks na podlaží.   Z místa odkud není viditelný východ je nutné vidět alespoň bezpečnostní tabulky s vyznačeným směrem úniku- jedná se o únik ke schodišti,  po schodišti a dále k hl. vstupu.

- Barevné značení potrubí musí respektovat při provozu ČSN.

  - Požární voda – červeně

- Další tabulky budou určeny na stavbě.

###### Ostatní

V objektu se nevyskytuje shromažďovací prostor.

Technická zpráva požární ochrany je zpracována dle ČSN730802:2010 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení,  ČSN 730833 Budovy pro bydlení a ubytování ,ČSN 730834 Změny staveb   a všech norem  navazujících a souvisejících.

Ke kolaudaci budou předloženy příslušné revize a prohlášení o shodě  dle z.č. 22/2001 Sb.na použité výrobky.

vypracoval : Ing. Robert Prix, ARCHaPLAN s.r.o. Hradec Králové 07/2015