PLANNING ART s.r.o.	Arch.číslo: 17/15

inženýrská a projekční

kancelář

Stavebník : 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Stavba 		: 	Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů II.

- drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2015

Místo		: 	Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- Změna využití bytů na kanceláře – drobné odchylky

D.				DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TLG ZAŘÍZENÍ

D.1.			Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4.a.		Zařízení pro vytápění staveb

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel		:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HK

Zpracovatel		:	Radoslav Duchoň

Hradec Králové, prosinec 2015

SEZNAM DOKUMENTACE

Textová část:

1715-ÚT.000-DU 		Technická zpráva

1715-ÚT.101-DU 		Rozpočet ( výkaz výměr)   - příloha Technické zprávy

Výkresová část:			- příloha Technické zprávy

1715-ÚT.001-DU 		MEZIPATRO 1./2.NP - NAVRŽENÝ STAV  - ÚT			M 1:100

1715-ÚT.002-DU 		2.NP - NAVRŽENÝ STAV  - ÚT									M 1:100

1715-ÚT.003-DU 		3.NP - NAVRŽENÝ STAV  - ÚT									M 1:100

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci v části zařízení pro vytápění staveb.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení byly následující podklady:

  - Dokumentace pro stavební řízení ve stavební části - 3Q PROJECT a.s. / r. 2012

  - Prováděcí projekt – rekonstrukce budovy – část Ústřední vytápění – AGROPROJEKT PRAHA / r. 1973

  - Rekonstrukce ÚT Plynová kotelna - / r. 1997

  - Rekonstrukce strojovny ÚT objektu GMU – KRIF s.r.o. / r. 2003

  - Požadavky investora

Vytápění

V rámci stavby nedochází z hlediska tepelně technických vlastností objektu a jeho energetickému zatížení k žádným změnám. Celkové posouzení PENB  bylo předmětem řešení v rámci stavebních úprav v dokumentaci stavby pro stavební řízení Galerie moderního umění v 08/2012.

Předpokládá se zachování stávajícího teplovodního systému s teplotním spádem 80/60oC a topnou plochou, převážně z litinových článkových radiátorů. Část topné plochy tvoří deskové radiátory typu „KORÁDO“. V místnostech mezaninu M09,M05 a M11 budou zachovány trubkové konvektory. Zdrojem tepla je stávající kotelna tvořená kaskádou teplovodních plynových kotlů dispozičně umístěnou v 1PP. Strojovna s rozdělovači topné vody je umístěna v 2PP.

Částečné úpravy vycházejí z dispozičního řešení a spočívají převážně z demontáží, případně opravě a posunu radiátorů nebo jejich náhradu za nový typ. Regulace topných ploch je zajištěna pomocí stávajících termostatických hlavic na přívodech radiátorů. V mezaninu, kde jsou trubkové radiátory zakryty, budou na přívodech instalovány prodloužené termostatické hlavice s kapilárou. U ostatních hlavic bude prověřena jejich funkčnost. Ve výpisu materiálu je uvažováno se 100% náhradou. Nové radiátory v místnostech M11,M14 a M15 budou napojeny na stávající stoupací větve 12,13,a 15.

Nátěry

Veškerá otopná plocha článkových a trubkových těles bude opatřena novým syntetickým nátěrem. Barevný odstín nátěru určí zpracovatel interiéru.

Po montáži celého zařízení bude provedena topná zkouška a vyregulování celého systému. Veškeré zařízení a jejich montáž musí být provedena dle platných ČSN a příslušných souvisejících předpisů.