REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU

DŘEVAŘSKÝ OBORŮ

k.ú. Třebeš, p.p.č. 367/209

DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI - UPŘESNĚNÍ

Dodatek obsahuje tato upřesnění k předložené projektové dokumentaci k provedení stavby na akci „Rekonstrukce a přístavba pavilonu dřevařských oborů“:

- Položka VV č. 15, odstranění stávajícího dětského hřiště – jedná se o demolici a opětovné sestavení. Jedno pískoviště zůstává zachováno.

- Součástí celkové ceny díla musí být i vystěhování a následné nastěhování a instalace strojů a pomůcek instalovaných v rekonstruovaných prostorech, viz. položka ve VV č. 88. Stroje je nutné vystěhovat a uložit. Vše navrhujeme přesunout do malé tělocvičny. Dodavatel musí zajistit a důkladně ochránit stávající podlahu tělocvičny, tak aby nedošlo k mechanickému ani technickému porušení stávající podlahy tělocvičny (uložení je projednáno a schváleno ředitelkou školy)

- Celé dílo řeší pouze projektem vymezenou část rekonstrukce a přístavby pavilonu dřevařských oborů. Realizované zateplení celého areálu škol je v místě přístavby pavilonu dřevařských oborů stavebně připraveno tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému provedení vlastní přístavby.

- Okna je nutné realizovat v pohledově shodné profilu rámu okna, dle již realizované výměny oken a v barvě dle projektu (výpis PSV oken, pohledy,….), žlutá barva (RAL 1003) pak bude použita oboustranně a barva bude zajištěna nástřikem certifikovanou barvou dle dodavatele profilů.

- Dopřesnění specifikace oken: nutno počítat s dětskými pojistkami u oken (zajištění okna proti otevření dětmi, ventilace okna bez nutnosti okno odjistit, kličky – vzhledem k tomu, že nemůžeme používat konkrétní model: klička bude čistého tvaru „L“ (bez ergonomických výstupků), kličky budou opatřeny nástřikem barvou odstínu RAL 1003. – před objednáním bude předložen vzorek a odsouhlasen architektem)

- Terénní a sadové úpravy – křoví pod okny musí zůstat zachováno. Sadové úpravy jsou naceněny podle samostatného výkazu výměr.

- V PD je v technické zprávě obecně popsán a specifikován, tak jak je to vzhledem k dotačnímu projektu možné, akustický podhled, a to: „Jedná se o akustický podhled (chodby, učebny, kabinet) ve stávající i přistavované části, viz. Půdorys 1.NP. Podhled bude proveden na dřevěný rošt z akustických desek z dřevěných vláken spojených bílým cementem v tl. 25mm, o rozměrech 600x1200mm – spoje na tupo na sraz. Barva podhledu bude s nátěrem v RAL 1013. Pouze v zákoutí vstupů do učeben 03.01.05, 03.01.06, 03.01.17, 03.01.7, 03.01.11, 03.01.13 bude proveden pás 1,2 x 0,5m z SDK podhledu – desek GKB. Ve sprchách a vlhkých provozech z SDK desek GKBi, impregnovaných se zvýšenou odolností proti vlhkosti“. V případě akustického podhledu nejde o minerální kazetové podhledy.

- Dle PD je požadováno nacenění a tedy vyřešení připojovací spáry okna / zdiva, jde o položku, která musí být součástí dodávky oken a dodavatel, tak musí splnit požadavky TNI 74 6077, např. instalací parotěsných a paropropustných pásek dle technologického předpisu provádění.

- Součástí ceny díla není položka – kuchyňská linka, uvedena je v projektu interiéru. Ve stavební části je uvažováno pouze s přípravou pro osazení kuchyňské linky.

- V části „E“ – zařízení staveniště je navrženo provedení vlastního staveniště, včetně dopravních vjezdů, toto bude dodavatelem před realizací stavby zpřesněno, případně upraveno a předloženo k finálnímu schválení projektantovi a investorovi.

- Vzhledem k dotačnímu projektu a absenci možnosti přesné specifikace a výběru materiálu není v PD přesně konkretizována tloušťka podlahových nášlapných vrstev. Dodavatel musí nacenit takový materiál, aby splňoval ČSN 74 4505 (podlaha musí odpovídat zátěži daného provozu, tedy komerční prostor – intenzivní zátěž (34).

- Malby je nutné realizovat a cenit dle projektu interiéru, zde je uvedena přesná specifikace barev.

- Interiérové vybavení bude provedeno samostatným výběrovým řízením.

Součástí nabídky musí být pouze obkladová deska za umyvadlem v učebnách, barevné malby a rozvržení podlahových krytin.

- V projektové části jsou v tabulce výrobků chybně uvedeny dveře D2 a D3 o velikosti 2000/1970, platí rozměr 1600/1970, tak jak je uveden na výkresech půdorysů.

- Zateplení objektu je navrženo s kompletním systémem zateplení (ETICS), tedy je nutné podle dodavatelem zvoleného uceleného systému zateplení, použít i systémové předepsané lišty a další prvky, podle technologického postupu zateplování v daném systému. Toto vše musí být obsaženo v ceně zateplení objektu.

- Pokud je v projektu či VV uvedeno označení PPS, pak se jedná o kompletní certifikovaný systém zateplení (ETICS), tedy ve výkazu výměr uvedené označení PPS je pouze softwarové značení zateplení. Dodat je nutné schválený izolant odpovídající celému certifikovanému systému.

- Stávající telefonní ústředna je typu - LG GSX 1832/3672

- V tabulce svítidel, výkres č F.1 4g-EL-2,  jsou uvedena svítidla  označená “ A  a AN “, tato svítidla nejsou v tomto projektu obsazena.

- Zde je upřesnění svítidel:

B	obdélné zářivkové svítidlo, závěsné 2x58W/EVG – prismatický (opálový)kryt

BN	obdélné zářivkové svítidlo, závěsné 2x58W/EVG + nouzový modul autonomní, prismatický (opálový) kryt

B1	obdélné zářivkové svítidlo, závěsné,  1x36W/EVG

P1	svítidlo průmyslového charakteru 2x58W/EVG, IP66, přisazené, leštěný odrazový reflektor (difuzer)

P2	průmyslové svítidlo odolné proti prachu, 2x36W/EVG,PC, krytí IP65

P1N	svítidlo průmyslového charakteru 2x58W/EVG, IP66, přisazené, leštěný odrazový reflektor (difuzer), nouzový modul autonomní

D1	kruhová svítidla vestavná, 2x26W/EVG, příslušenství – krycí spodní sklo

D2	kruhová svítidla vestavná, 2x26W/EVG

D2N	kruhová svítidla vestavná, 2x26W/EVG + nouzový modul autonomní

N	nouzové svítidlo s baterií autonomnost 1h/SE, 8W, včetně piktogramu

- Veškeré parapety jsou navrženy betonové.

Přílohy:

P1. OPRAVENÁ ČÁST VÝPISU DVEŘÍ „D2 A D3“

Ing. Martin Dohnal

Ing. arch. Helena Dařbujánová

D.A.D STUDIO, s.r.o.