## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Umístění | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Stavba : | SO11, SO17, SO19, SO23 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I etapa
Profese : | D.11.4.b – VZDUCHOTECHNIKA
201 | Zařízení č. 201 - Zobrazovací metody MRI
201.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - deskový rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování a komora pro parní vlhčení. | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
201.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
201.C.1 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
201.C.2 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.C.3 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
201.C.4 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
201.C.5 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 225 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
201.C.6 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr:600x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
201.C.7 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1400x2000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.C.8 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1500x2000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 1NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.4 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 200x140 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.5 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.6 | Přívodní talířový ventil kovový. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.7 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.8 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 450 m3/hod | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 600 m3/hod | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.10 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 200x140 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.11 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 1250x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.12 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.13 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
201.D.14 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 60 | bm |  | 0 |  | 0
201.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 150 | bm |  | 0 |  | 0
201.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
201.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
201.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x2000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
201.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1400x2000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu.. Rrozměr: 400x450 mm | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x450 mm | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 550x250 mm | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 550x250 mm | Objekt K 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
201.G.5 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 1NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
201.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
201.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 200 | m2 |  | 0 |  | 0
201.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 50 | m2 |  | 0 |  | 0
201.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP | 160 | kg |  | 0 |  | 0
202 | Zařízení č. 202 - Zobrazovací metody CT a SKIASKOPIE
202.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - deskový rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování a komora pro parní vlhčení. | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
202.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
202.A.2 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - deskový rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
202.C.1 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
202.C.2 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.C.3 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
202.C.4 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
202.C.5 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 225 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
202.C.6 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 200x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.C.7 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 250x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
202.C.8 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 300x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.4 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 11 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.5 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 275 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.6 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.7 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.8 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 375 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.9 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.10 | Přívodní talířový ventil kovový. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 11 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.11 | Přívodní talířový ventil kovový. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.14 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.15 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 275 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.16 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.17 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.18 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.19 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 450 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.20 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.21 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 24 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.22 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
202.D.23 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
202.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 300 | bm |  | 0 |  | 0
202.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 400 | bm |  | 0 |  | 0
202.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
202.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
202.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 750x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
202.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x400 mm | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x400 mm | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 750x400 mm | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 750x400 mm | Objekt K 1NP - 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
202.G.5 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 1NP - 2NP | 30 | ks |  | 0 |  | 0
202.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 200 | m2 |  | 0 |  | 0
202.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 350 | m2 |  | 0 |  | 0
202.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 2NP | 50 | m2 |  | 0 |  | 0
202.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP - 2NP | 200 | kg |  | 0 |  | 0
203 | Zařízení č. 203 - Sterilizace
203.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
203.A.2 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
203.A.3 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
203.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt K 1NP-2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 125 mm | Objekt K 1NP-2NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 160 mm | Objekt K 1NP-2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.4 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 200x200 mm | Objekt K 1NP-2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 100 mm | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 125 mm | Objekt K 2NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 250 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:300x200 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.C.11 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1500x2000 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 100 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 91 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 82 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.3 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 200 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 103 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 400 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 116 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 425 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 124 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.7 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 440 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 126 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.8 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 500 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 144 Pa | Objekt K sterilizace 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K sterilizace 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K sterilizace 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K sterilizace 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K sterilizace 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K sterilizace 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.14 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 600 m3/hod | Objekt K sterilizace 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
203.D.15 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K sterilizace 2NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
203.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K sterilizace 2NP | 200 | bm |  | 0 |  | 0
203.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K sterilizace 2NP | 500 | bm |  | 0 |  | 0
203.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K sterilizace 2NP | 1800 | m2 |  | 0 |  | 0
203.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 450x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr:350x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr:500x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.F.4 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr:650x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.F.5 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr:700x450 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.F.6 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 650x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.F.6 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 700x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x200 mmm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x200 mmm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 550x250 mmm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.7 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 650x400 mmm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.8 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 700x350 mmm | Objekt K 1NP-2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
203.G.9 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 1NP-2NP | 40 | ks |  | 0 |  | 0
203.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
203.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 550 | m2 |  | 0 |  | 0
203.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 1000 | m2 |  | 0 |  | 0
203.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP-2NP | 300 | kg |  | 0 |  | 0
204. | Zařízení č. 204 - Šatny zaměstanci
204.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
204.C.1 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
204.C.2 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
204.C.3 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 30 | ks |  | 0 |  | 0
204.C.4 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 300x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.4 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 230 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.5 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.6 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.7 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 460-480 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.8 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 510-540 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.9 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.14 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.15 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 420 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.16 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.17 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.18 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.19 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
204.D.20 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 2NP | 12 | ks |  | 0 |  | 0
204.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 200 | bm |  | 0 |  | 0
204.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 400 | bm |  | 0 |  | 0
204.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 1200 | m2 |  | 0 |  | 0
204.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 900x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.066 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.7 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.8 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.9 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 800x400 mm | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.10 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 800x400 mm | K.01.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
204.G.11 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 1NP-2NP | 60 | ks |  | 0 |  | 0
204.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 250 | m2 |  | 0 |  | 0
204.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
204.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP-2NP | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
204.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP-2NP | 200 | kg |  | 0 |  | 0
205. | Zařízení č. 205 - Operační sály aseptické - čisté prostory
205.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
205.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 50kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
205.A.2 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
205.V.2 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 60kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
205.A.3 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
205.A.4 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
205.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt K 3NP-4NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 125 mm | Objekt K 3NP-4NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 160 mm | Objekt K 3NP-4NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.4 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 100 mm | Objekt K 3NP-4NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 125 mm | Objekt K 3NP-4NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 160 mm | Objekt K 3NP-4NP | 13 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 7 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: + Pa Rozměr:300x200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.11 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: + Pa Rozměr:400x200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.12 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 3200x600 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K Střecha | 2 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.13 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
205.C.14 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 100 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 91 Pa | Objekt K 3NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 82 Pa | Objekt K 3NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.3 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 200 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 103 Pa | Objekt K 3NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 240 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt K 3NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt K 3NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 300 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 99 Pa | Objekt K 3NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.7 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 400 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 116 Pa | Objekt K 3NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.8 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 3NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 3NP | 18 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 240 m3/hod | Objekt K 3NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 3NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 3NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K 3NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.14 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP | 25 | ks |  | 0 |  | 0
205.D.15 | Stěnová mřížka nerezová, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
205.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 350 | bm |  | 0 |  | 0
205.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-STŘECHA | 800 | bm |  | 0 |  | 0
205.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013. | Objekt K 3NP-STŘECHA | 3500 | m2 |  | 0 |  | 0
205.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 450x250 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 350x300 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x300 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
205.F.4 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 850x400 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
205.F.5 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x600 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
205.F.6 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x600 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 250x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.7 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.8 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.9 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.10 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.11 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.12 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.13 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.14 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x200 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.15 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 350x250 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.16 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x250 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.17 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x250 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.18 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x250 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.19 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 850x300 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.20 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 850x300 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.21 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x350 mmm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
205.G.22 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 50 | ks |  | 0 |  | 0
205.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 2500 | m2 |  | 0 |  | 0
205.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 1200 | m2 |  | 0 |  | 0
205.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 700 | m2 |  | 0 |  | 0
205.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 800 | kg |  | 0 |  | 0
206. | Zařízení č. 206 - Operační sál 03.091
206.A.1 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
206.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 400x200 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
206.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:400x200 mm | K.03.091 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
206.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 3600m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2700x1800x445mm | K.03.091 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
206.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 500x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.03.091 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
206.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
206.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x350 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
206.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x600 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
206.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x250 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
206.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x600 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
206.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
206.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
206.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
206.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 80 | kg |  | 0 |  | 0
207. | Zařízení č. 207 - Operační sál 03.092
207.A.1 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
207.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
207.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:300x200 mm | K.03.092 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
207.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 2400m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2400x1600x445mm | K.03.092 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
207.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.03.092 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
207.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
207.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 400x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
207.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
207.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
207.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
207.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
207.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
207.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
207.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 80 | kg |  | 0 |  | 0
208. | Zařízení č. 208 - Operační sál 03.093
208.A.1 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
208.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
208.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:300x200 mm | K.03.093 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
208.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 2400m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2400x1600x445mm | K.03.093 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
208.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.03.093 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
208.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
208.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 400x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
208.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
208.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
208.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
208.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
208.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
208.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
208.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 80 | kg |  | 0 |  | 0
209. | Zařízení č. 209 - Operační sál 03.094
209.A.1 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
209.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
209.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:300x200 mm | K.03.094 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
209.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 2400m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2400x1600x445mm | K.03.094 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
209.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.03.094 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
209.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
209.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 400x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
209.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
209.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
209.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
209.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
209.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
209.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
209.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 80 | kg |  | 0 |  | 0
210. | Zařízení č. 210 - Operační sál 03.095
210.A.1 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
210.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
210.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:300x200 mm | K.03.095 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
210.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 2400m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2400x1600x445mm | K.03.095 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
210.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.03.095 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
210.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
210.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 400x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
210.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.061 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
210.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
210.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x300 mm | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
210.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
210.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
210.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
210.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 80 | kg |  | 0 |  | 0
211. | Zařízení č. 211 - Operační sály supeaseptické - čisté prostory
211.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
211.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
211.A.2 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
211.V.2 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
211.A.3 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
211.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt K 3NP-4NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 125 mm | Objekt K 3NP-4NP | 13 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 160 mm | Objekt K 3NP-4NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.4 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 7 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 100 mm | Objekt K 3NP-4NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 125 mm | Objekt K 3NP-4NP | 13 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 160 mm | Objekt K 3NP-4NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:400x200 mm | Objekt K 3NP-4NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.C.11 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 3200x600 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 100 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 91 Pa | Objekt K 3NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 82 Pa | Objekt K 3NP | 7 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.3 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 200 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 103 Pa | Objekt K 3NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt K 3NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 300 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 99 Pa | Objekt K 3NP | 12 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 350 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 115 Pa | Objekt K 3NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.7 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 3NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.8 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 3NP | 9 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 3NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 3NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 3NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.12 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP | 24 | ks |  | 0 |  | 0
211.D.13 | Stěnová mřížka nerezová, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
211.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 250 | bm |  | 0 |  | 0
211.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 700 | bm |  | 0 |  | 0
211.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 2500 | m2 |  | 0 |  | 0
211.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 400x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.F.4 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
211.F.5 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x450 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.F.6 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x450 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
211.F.7 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x350 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr 160 mm: | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr 160 mm: | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr 160 mm: | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x200 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x200 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x200 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.7 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x250 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.8 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x250 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.9 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x250 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.10 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 700x250 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.11 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 800x200 | Objekt K 3NP-4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
211.G.12 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 30 | ks |  | 0 |  | 0
211.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 1800 | m2 |  | 0 |  | 0
211.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 800 | m2 |  | 0 |  | 0
211.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
211.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 800 | kg |  | 0 |  | 0
212. | Zařízení č. 212 - Operační sál 03.073
212.A.1 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
212.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 400x200 mm | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
212.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:400x200 mm | K.03.073 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
212.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 3600m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2700x1800x445mm | K.03.073 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
212.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 500x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.03.073 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
212.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
212.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x350 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
212.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
212.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x250 mm | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
212.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x500 mm | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
212.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
212.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
212.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Technický reprezentant: Orsitech 65H Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
212.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 80 | kg |  | 0 |  | 0
213. | Zařízení č. 213 - Operační sál 03.074
213.A.1 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
213.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 400x200 mm | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
213.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:400x200 mm | K.03.074 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
213.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 3600m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2700x1800x445mm | K.03.074 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
213.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 500x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.03.074 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
213.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
213.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x350 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
213.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.053 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
213.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x250 mm | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
213.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x500 mm | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
213.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 3NP-4NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
213.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
213.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP-4NP | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
213.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP-4NP | 80 | kg |  | 0 |  | 0
214. | Zařízení č. 214 - Chirurgická JIP
214.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
214.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 80kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
214.A.2 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
214.A.3 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
214.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 125 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 160 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 12 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.4 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 200x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 400x300 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 100 mm | Objekt K 5NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 125 mm | Objekt K 5NP | 9 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 160 mm | Objekt K 5NP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.11 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 200 mm | Objekt K 5NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.12 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:500x300 mm | Objekt K 5NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.C.13 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 2800x800 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 100 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 91 Pa | Objekt K 5NP JIP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 82 Pa | Objekt K 5NP JIP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.3 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 200 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 103 Pa | Objekt K 5NP JIP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt K 5NP JIP | 18 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 275 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 88 Pa | Objekt K 5NP JIP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 300 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 99 Pa | Objekt K 5NP JIP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.7 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 375 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 109 Pa | Objekt K 5NP JIP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.8 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 400 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 116 Pa | Objekt K 5NP JIP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 5NP JIP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 5NP JIP | 11 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt K 5NP JIP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 5NP JIP | 16 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K 5NP JIP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.14 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 650 m3/hod | Objekt K 5NP JIP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.15 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP JIP | 40 | ks |  | 0 |  | 0
214.D.16 | Odvodní digestoř Nerezový zákryt s kovovými filtry G2, bez ventilátoru Průměr: 800x800 mm | Objekt K 5NP JIP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 300 | bm |  | 0 |  | 0
214.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 800 | bm |  | 0 |  | 0
214.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - STŘECHA | 2800 | m2 |  | 0 |  | 0
214.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 300x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.068 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
214.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 400x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.068 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
214.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x350 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.068 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
214.F.4 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.068 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
214.F.5 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x700 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.068 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
214.F.6 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x1000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.068 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 250 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 200x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 250x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 350x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 350x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.7 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x250 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.8 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 650x250 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.9 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 650x250 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.10 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 650x250 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.11 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x300 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.12 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x500 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.13 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1250x600 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.14 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1250x600 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
214.G.15 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 5NP - 6NP | 60 | ks |  | 0 |  | 0
214.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - STŘECHA | 1600 | m2 |  | 0 |  | 0
214.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - STŘECHA | 1200 | m2 |  | 0 |  | 0
214.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - STŘECHA | 800 | m2 |  | 0 |  | 0
214.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 5NP - STŘECHA | 600 | kg |  | 0 |  | 0
215. | Zařízení č. 215 - Technické prostory
215.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
215.A.2 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
215.A.3 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | K.06.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
215.C.1 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 60 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.2 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.3 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 200 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.4 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 180 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.5 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.6 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr:200x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.7 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr:250x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.8 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr:350x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.C.9 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 2800x800 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 25 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.4 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 210 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.5 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 30 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.6 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 260 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.7 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.8 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 310 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.9 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.10 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 380 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.11 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.12 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 60 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.13 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 625x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.14 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 200x140 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 25 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.15 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 350x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.16 | Přívodní talířový ventil kovový. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 70 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.17 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 25 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.18 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.19 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 9 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.20 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 210 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.21 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.22 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.23 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 310 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.24 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.25 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 375 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.26 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.27 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.28 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 60 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.29 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 625x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.30 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 160 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.31 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 60 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.32 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.33 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 120 | ks |  | 0 |  | 0
215.D.34 | Odvodní digestoř Nerezový zákryt s kovovými filtry G2, bez ventilátoru Průměr: 800x800 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 750 | bm |  | 0 |  | 0
215.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2500 | bm |  | 0 |  | 0
215.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 9000 | m2 |  | 0 |  | 0
215.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 6NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
215.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x550 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.F.4 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1250x900 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 6NP | 12 | ks |  | 0 |  | 0
215.F.5 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1200x550 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 6NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.1 - 215.G.145 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr 160 mm: | Objekt K 1NP - 9NP | 145 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.146 - 215.G.148 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr 180 mm: | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.149 - 215.G.164 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr 200 mm: | Objekt K 1NP - 9NP | 16 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.165 - 215.G.167 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 200x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.168 - 215.G.170 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 250x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.171 - 215.G.177 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 7 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.178 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 350x300 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.179 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 550x300 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.180 - 215.G.185 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.186 - 215.G.189 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 800x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.190 - 215.G.195 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 350x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.196 - 215.G.199 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.200 - 215.G.201 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 550x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.202 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x350 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.203 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1250x400 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.204 - 215.G.205 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 650x250 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.206 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x350 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.207 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 250x250 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.208 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x300 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.209 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x300 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.210 - 215.G.212 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x250 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.213 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1250x600 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.214 - 215.G.215 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x200 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.216 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x300 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.217 - 215.G.218 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 800x250 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.219 - 215.G.220 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x400 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.221 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1250x400 mm | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
215.G.222 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 1NP - 9NP | 400 | ks |  | 0 |  | 0
215.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 800 | m2 |  | 0 |  | 0
215.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 5000 | m2 |  | 0 |  | 0
215.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1500 | m2 |  | 0 |  | 0
215.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP - 9NP | 1600 | kg |  | 0 |  | 0
216. | Zařízení č. 216 - ARO
216.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.06.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
216.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 60kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.06.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
216.A.2 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.06.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
216.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 125 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 160 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.4 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 100 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 125 mm | Objekt K 5NP ARO | 5 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 160 mm | Objekt K 5NP ARO | 13 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 200 mm | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:500x200 mm | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.11 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 3200x600 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.12 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.13 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.14 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
216.C.15 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr:200x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 82 Pa | Objekt K 5NP ARO | 3 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 200 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 103 Pa | Objekt K 5NP ARO | 2 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.3 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 300 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 99 Pa | Objekt K 5NP ARO | 22 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 350 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 115 Pa | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 400 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 116 Pa | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.7 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 5NP ARO | 6 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.8 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 5NP ARO | 4 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt K 5NP ARO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt K 5NP ARO | 7 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K 5NP ARO | 2 | ks |  | 0 |  | 0
216.D.13 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP ARO | 30 | ks |  | 0 |  | 0
216.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP ARO | 200 | bm |  | 0 |  | 0
216.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 400 | bm |  | 0 |  | 0
216.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 1800 | m2 |  | 0 |  | 0
216.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 750x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.061 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
216.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.061 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
216.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 650x650 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.06.061 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
216.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x250 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 750x250 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 350x300 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 350x400 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 300x500 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x500 mm | Objekt K 5NP - 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
216.G.7 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 5NP - 6NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
216.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
216.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 700 | m2 |  | 0 |  | 0
216.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 5NP - 6NP | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
216.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 5NP - 6NP | 400 | kg |  | 0 |  | 0
217. | Zařízení č. 217 - Porodnice
217.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
217.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 80kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
217.A.2 | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
217.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 125 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 7 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 160 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.4 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 200x200 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 600x200 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 100 mm | Objekt K 7NP PORODNICE | 3 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 125 mm | Objekt K 7NP PORODNICE | 7 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 160 mm | Objekt K 7NP PORODNICE | 11 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:600x200 mm | Objekt K 7NP PORODNICE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.11 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1200x1200 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.08.009 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.12 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.13 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.14 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
217.C.15 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 100 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 91 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 3 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 82 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 7 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 200 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 103 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.3 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 18 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 300 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 99 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 5 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 315 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 99 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 8 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 350 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 115 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.7 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 400 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 116 Pa | Objekt K 7NP PORODNICE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.8 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 7NP PORODNICE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 7NP PORODNICE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 7NP PORODNICE | 3 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 7NP PORODNICE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt K 7NP PORODNICE | 5 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt K 7NP PORODNICE | 5 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.14 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 700 m3/hod | Objekt K 7NP PORODNICE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.15 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP PORODNICE | 15 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.16 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP PORODNICE | 20 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.17 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP PORODNICE | 30 | ks |  | 0 |  | 0
217.D.18 | Stěnová mřížka nerezová, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP PORODNICE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 250 | bm |  | 0 |  | 0
217.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 400 | bm |  | 0 |  | 0
217.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 2000 | m2 |  | 0 |  | 0
217.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.08.009 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 650x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.08.009 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.08.009 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.F.4 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x450 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.08.009 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.F.5 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1200x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.08.009 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
217.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 250x200 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 450x200 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x400 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x450 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1200x500 mm | Objekt K 7NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
217.G.6 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 7NP - 8NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
217.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 800 | m2 |  | 0 |  | 0
217.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
217.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 900 | m2 |  | 0 |  | 0
217.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 7NP - 8NP | 300 | kg |  | 0 |  | 0
218. | Zařízení č. 218 - Operační sál porodnice
218.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
218.V.1 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
218.D.1 | Laminární pole Tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa, průtok vzduchu 2400m3/hod. Strop bude vybaven filtry H14 a osvětlením s elektronickým předřadníkem Rozměr: 2400x1600x445mm | K.07.066 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
218.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, nerezová Rozměr: 500x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.07.066 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
218.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
218.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.08.009 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
218.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 250x200 mm | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
218.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x200 mm | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
218.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x250 mm | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
218.G.4 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 7NP - 8NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
218.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
218.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 8NP | 280 | m2 |  | 0 |  | 0
218.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 7NP - 8NP | 250 | kg |  | 0 |  | 0
220. | Zařízení č. 220 - Dětské oddělení
220.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | K.09.008 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
220.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 8 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 200 mm | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 300x200 mm | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.4 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu do kruhového potrubí. Průměr: 125 mm | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 3 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.5 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu do kruhového potrubí. Průměr: 160 mm | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 3 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.6 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.7 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.8 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
220.C.9 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 800x600 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.09.008 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 15 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 4 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.4 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.5 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.6 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 220 m3/hod | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 3 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.7 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.8 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 5 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.9 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 15 | ks |  | 0 |  | 0
220.D.10 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 15 | ks |  | 0 |  | 0
220.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 150 | bm |  | 0 |  | 0
220.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 400 | bm |  | 0 |  | 0
220.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
220.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x350 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.09.008 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
220.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 200x200 mm | Objekt K 7NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 200x200 mm | Objekt K 7NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x300 mm | Objekt K 7NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 600x300 mm | Objekt K 7NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
220.G.5 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 7NP - 9NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
220.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
220.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
220.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 7NP - 9NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
220.H.4 | Požární izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Minimální požární odolnost EI 30 | Objekt K STŘECHA | 100 | m2 |  | 0 |  | 0
220.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 7NP - 9NP | 300 | kg |  | 0 |  | 0
221. | Zařízení č. 221 - VIP oddělení 8NP
221.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | K.09.008 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
221.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 VDC. Průměr: 100 mm | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 7 | ks |  | 0 |  | 0
221.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 VDC. Průměr: 125 mm | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 6 | ks |  | 0 |  | 0
221.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 VDC. Průměr:160 mm | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
221.C.3 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu do kruhového potrubí. Průměr: 100 mm | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 6 | ks |  | 0 |  | 0
221.C.4 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 5 | ks |  | 0 |  | 0
221.C.5 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 4 | ks |  | 0 |  | 0
221.C.6 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 4 | ks |  | 0 |  | 0
221.C.7 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 600x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.09.008 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
221.D.1 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 2 | ks |  | 0 |  | 0
221.D.2 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
221.D.3 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
221.D.4 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 300 m3/hod | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
221.D.5 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 3 | ks |  | 0 |  | 0
221.D.6 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 3 | ks |  | 0 |  | 0
221.D.7 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP VIP ODDĚLENÍ | 6 | ks |  | 0 |  | 0
221.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP - 9NP | 80 | bm |  | 0 |  | 0
221.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP - 9NP | 150 | bm |  | 0 |  | 0
221.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP - 9NP | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
221.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.09.008 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
221.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x500 mm | Objekt K 8NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
221.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 500x500 mm | Objekt K 8NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
221.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 8NP - 9NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
221.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP - 9NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
221.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP - 9NP | 200 | m2 |  | 0 |  | 0
221.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 8NP - 9NP | 50 | m2 |  | 0 |  | 0
221.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 8NP - 9NP | 160 | kg |  | 0 |  | 0
222. | Zařízení č. 222 - Větrání strojoven VZT
222.B.1 | volná pozice |  |  |  |  | 0 |  | 0
222.C.1 | volná pozice |  |  |  |  | 0 |  | 0
222.B.2 | volná pozice |  |  |  |  | 0 |  | 0
222.B.3 | Přívodní ventilátor Axiání, do kruhového potrubí | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.2 | Vodní ohřívač Výkon: 6 kW | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.4 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.5 | Přívodní ventilátor Axiání, do kruhového potrubí | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.3 | Vodní ohřívač Výkon: 12 kW | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.6 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí | K.04.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.7 | Přívodní ventilátor Axiání, do kruhového potrubí | K.06.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.4 | Vodní ohřívač Výkon: 6 kW | K.06.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.8 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí | K.06.061 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.9 | Přívodní ventilátor Axiání, do kruhového potrubí | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.5 | Vodní ohřívač Výkon: 12 kW | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.10 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí | K.06.068 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.11 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.6 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.B.12 | Odvodní ventilátor | K.09.008 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.7 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | K.09.008 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.8 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr:200x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Strojovny VZT | 2 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.9 | Filtrační kazeta do kruhového potrubí s kapsovým filtrem třídy G4 Průmer připojení: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Strojovny VZT | 3 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.10 | Filtrační kazeta do kruhového potrubí s kapsovým filtrem třídy G4 Průmer připojení: 315 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Strojovny VZT | 2 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.11 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Strojovny VZT | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.12 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí Průměr: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Strojovny VZT | 7 | ks |  | 0 |  | 0
222.C.13 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí Průměr: 315 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Strojovny VZT | 4 | ks |  | 0 |  | 0
222.D.1 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 625x125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Strojovny VZT | 10 | ks |  | 0 |  | 0
222.D.2 | Sací koš z děrovaného plechu, Průměr: 200 mm, délka 500 mm | Strojovny VZT | 4 | ks |  | 0 |  | 0
222.D.3 | Sací koš z děrovaného plechu, Průměr: 315 mm, délka 500 mm | Strojovny VZT | 1 | ks |  | 0 |  | 0
222.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 315 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - STŘECHA | 30 | bm |  | 0 |  | 0
222.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 315 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - STŘECHA | 210 | bm |  | 0 |  | 0
222.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - STŘECHA | 280 | m2 |  | 0 |  | 0
222.G.1 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 1NP - STŘECHA | 20 | ks |  | 0 |  | 0
222.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - STŘECHA | 100 | m2 |  | 0 |  | 0
222.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - STŘECHA | 350 | m2 |  | 0 |  | 0
222.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP - STŘECHA | 100 | kg |  | 0 |  | 0
223. | Zařízení č. 223 - Větrání podhledů s MEDIPLYNY
bez položek
224. | Zařízení č. 224 - Chlazení jednotkami FAN-COIL
224.A.1 | Vnitřní parapetní jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech horní, otáčky 2,3,4, filtr G1, bez čerpadla kondenzátu). S opláštěním | K.01.020 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.2 | Vnitřní parapetní jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech horní, otáčky 2,3,4, filtr G1, bez čerpadla kondenzátu). S opláštěním | K.01.045 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.3 | Vnitřní parapetní jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech horní, otáčky 2,3,4, filtr G1, bez čerpadla kondenzátu). S opláštěním | K.01.024 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.4 | Vnitřní parapetní jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech horní, otáčky 2,3,4, filtr G1, bez čerpadla kondenzátu). S opláštěním | K.01.024 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.5 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.01.010 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.6 | Vnitřní podstropní jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech čelní, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. S opláštěním | K.01.015 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.7 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.01.034 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.8 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.01.037 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.9 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.01.051 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.10 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.02.031 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.11 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.02.030 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.12 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.03.108 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.13 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.04.004 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.14 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.05.021 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.15 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.05.098 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.16 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.06.004 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.17 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.06.024 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.18 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.07.012 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.19 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.07.011 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.20 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.02.034 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.21 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | K.01.057 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.22 | Vnitřní parapetní jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech horní, otáčky 2,3,4, filtr G1, bez čerpadla kondenzátu). S opláštěním | K.01.071 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.A.23 | Vnitřní parapetní jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech horní, otáčky 2,3,4, filtr G1, bez čerpadla kondenzátu). S opláštěním | K.03.090 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | K.01.015 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
224.D.2 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 600x600 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.015 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
224.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.071 | 20 | bm |  | 0 |  | 0
224.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.071 | 20 | bm |  | 0 |  | 0
224.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.071 | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
224.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.071 | 10 | m2 |  | 0 |  | 0
224.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.01.071 | 40 | m2 |  | 0 |  | 0
224.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP - 9NP | 100 | kg |  | 0 |  | 0
225. | Zařízení č. 225 - Chlazení aktivními chladícími trámy - budované v I etapě
225.A.1 | Aktivní chladící trám Podstropní provedení do podhledu. Rozměry 3000x593mm, délka výměníku 3000mm | K.07.040 K.07.041 K.07.043 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
225.A.2 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil | pokoje | 6 | ks |  | 0 |  | 0
225.A.3 | Aktivní chladící trám Podstropní provedení do podhledu. Rozměry 3000x593mm, délka výměníku 2400mm | K.08.012 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
225.A.4 | Aktivní chladící trám Podstropní provedení do podhledu. Rozměry 3000x593mm, délka výměníku 2400mm | K.08.027 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
225.A.5 | Aktivní chladící trám Podstropní provedení do podhledu. Rozměry 3000x593mm, délka výměníku 2400mm | K.08.021 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
225.A.6 | Aktivní chladící trám Podstropní provedení do podhledu. Rozměry 2100x593mm, délka výměníku 2100mm | K.08.010 K.08.028 K.08.037 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
225.A.7 | Aktivní chladící trám Podstropní provedení do podhledu. Rozměry 3000x593mm, délka výměníku 2400mm | K.08.029 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
111.D.1 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, Rozměr: 1225x125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | pokoje | 6 | ks |  | 0 |  | 0
111.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, Rozměr: 1225x325 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | pokoje | 6 | ks |  | 0 |  | 0
225.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 7NP - 8NP | 150 | kg |  | 0 |  | 0
226. | Zařízení č. 226 - Chlazení aktivními chladícími trámy - příprava pro budoucí osazení NEZAPOČÍTÁVÁ SE DO CELKOVÉ CENY
226.A.1 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávka VZT | pokoje | 7 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
227. | Zařízení č. 227 - Chlazení hlavní serverovny
227.A.1 | Přesná klimatizace Jednotka s odděleným vzduchovým chladivovým kondenzátorem. Parní zvlhčovač, el. Topné tyče na dohřev vzduchu. Sání vzduchu z čela jednotky, výfuk do zdvojené podlahy. Chladivo R410a | K.04.052 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
227.A.2 | Kondenzátor vzduchový Chladivový kondenzátor V ceně jednotky 227.A.1 | střecha | 4 | ks |  | 0 |  | 0
224.D.2 | Podlahová mřížka hliníková, 1-řadá, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 600x600 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | K.04.052 | 20 | ks |  | 0 |  | 0
227.E.1 | Chladivové potrubí průměr 18 mm měděné, určené pro chladivové systémy Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 150 | bm |  | 0 |  | 0
227.E.2 | Chladivové potrubí průměr 22 mm měděné, určené pro chladivové systémy Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 150 | bm |  | 0 |  | 0
227.H.1 | Kaučuková izolace s parozábranou Tloušťka 9 mm Na chladivové potrubí průměru 18 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 30 | bm |  | 0 |  | 0
227.H.2 | Kaučuková izolace s parozábranou Tloušťka 9 mm Na chladivové potrubí průměru 22 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 30 | bm |  | 0 |  | 0
227.H.3 | Kaučuková izolace s parozábranou a hliníkovou fólií S ochanou proti UV záření, Tloušťka izolace 9 mm Na chladivové potrubí průměru 18 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 120 | bm |  | 0 |  | 0
227.H.4 | Kaučuková izolace s parozábranou a hliníkovou fólií S ochanou proti UV záření, Tloušťka izolace 9 mm Na chladivové potrubí průměru 22 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 120 | bm |  | 0 |  | 0
227.H.5 | Izolace K-Flex ROLE-Samolepící páska -15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm | Objekt K 4NP - STŘECHA | 10 | ks |  | 0 |  | 0
227.R.1 | Plechový žlab 500x100x2000 mm – pro vedení rozvodů chladu. Žlab je včetně víka, spojek, tvarovek, nosného materiálu a nožiček na střechu. Žlab bude komaxitován. RAL dle architekta Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 20 | ks |  | 0 |  | 0
227.W.1 | Komunikační kabel mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 4NP - STŘECHA | 150 | bm |  | 0 |  | 0
227.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 4NP - STŘECHA | 400 | kg |  | 0 |  | 0
228. | Zařízení č. 228 - Vzduchová clona
228.B.1 | Vzduchová clona S vodním ohřevem, bez automatické regulace a bez ventilu Délka: 2000mm | K.02.021 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
228.B.2 | Vzduchová clona S vodním ohřevem, bez automatické regulace a bez ventilu Délka: 2000mm | K.05.104 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
228.B.3 | Vzduchová clona S vodním ohřevem, bez automatické regulace a bez ventilu Délka: 2000mm | K.05.108 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
228.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 2NP - 5NP | 10 | kg |  | 0 |  | 0
250. | Zařízení č. 250 - Větrání objektu SO 17
bez položek
260. | Zařízení č. 260 - Větrání objektu SO 19
bez položek
270. | Zařízení č. 270 - Větrání objektu SO 23
bez položek
290. | Zařízení č. 290 - Požární větrání čistých prostor
290.B.1 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | Objekt K STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | Objekt K STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.2 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | K.03.004 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.B.2 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.3 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | K.04.053 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.4 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | K.04.052 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.B.3 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | Objekt K STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.5 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | Objekt K STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.6 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | Objekt K STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.B.4 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.7 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.8 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | K.08.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.9 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 300x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.10 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.11 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 600x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.12 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 600x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.13 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 400x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.14 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 400x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.15 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.16 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 600x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.17 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 600x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.18 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 400x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.19 | Krycí mřížka z tahokovu Průmer: 400 mm | Objekt K STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.20 | Krycí mřížka z tahokovu Rozměr: 500x300 mm | Objekt K STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.21 | Pružná manžeta Průmer: 200 mm | K.08.009 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.22 | Pružná manžeta Průmer: 250 mm | K.04.053 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.23 | Pružná manžeta Průmer: 400 mm | Objekt K STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
290.C.24 | Pružná manžeta Rozměr: 500x300 mm | Objekt K STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Rozměr: 600x600mm | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.2 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 400x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.3 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.4 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 500x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.5 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Rozměr: 600x600mm | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.6 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 400x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.7 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.D.8 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - 8NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
290.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 20 | bm |  | 0 |  | 0
290.E.2 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 250 | m2 |  | 0 |  | 0
290.G.1 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 40 | ks |  | 0 |  | 0
290.H.1 | Tepelná a hluková izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 10 | m2 |  | 0 |  | 0
290.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 3NP - STŘECHA | 230 | m2 |  | 0 |  | 0
290.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 3NP - STŘECHA | 70 | kg |  | 0 |  | 0
299. | Zařízení č. 299 - Větrání CHUC
299.B.1 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.B.2 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.B.3 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.B.4 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.2 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 8 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.3 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.4 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.5 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 4 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.6 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.7 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 6 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.8 | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku Mechanická pozinkovaná klapka se závažím na listech řešená jako těsná. Listy z hliníkového plechu. Rozměr 630x1000 mm Tlak: 50 Pa | Schodiště | 14 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.9 | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku Mechanická pozinkovaná klapka se závažím na listech řešená jako těsná. Listy z hliníkového plechu. Rozměr 710x1000 mm Tlak: 50 Pa | Schodiště | 4 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.10 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 1600x900 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.11 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 1000x450 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.12 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 300x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.13 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 2200x900 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.14 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 630x1000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Schodiště | 14 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.15 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 710x1000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Schodiště | 4 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.16 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 1300x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.17 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 400x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 11 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.18 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.19 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 500x250 mmVýměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.20 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 250x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.21 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 600x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.22 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 650x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.23 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 1000x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.24 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 550x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.25 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 700x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.26 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.27 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 700x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.28 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 500x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.29 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 630x1000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Schodiště | 14 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.30 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 710x1000 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Schodiště | 4 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.31 | Pružná manžeta Průměr: 500 mm | střecha | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.32 | Pružná manžeta Průměr: 560 mm | střecha | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.33 | Pružná manžeta Průměr: 1000 mm | střecha | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.34 | Pružná manžeta Průměr: 1250 mm | střecha | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.35 | Krycí mřížka z tahokovu Průměr: 500 mm | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.36 | Krycí mřížka z tahokovu Průměr: 560 mm | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.37 | Krycí mřížka z tahokovu Průměr: 1000 mm | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.38 | Krycí mřížka z tahokovu Průměr: 1250 mm | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.39 | krycí mřížka z tahokovu Rozměr: 630x1000 mm | Schodiště | 5 | ks |  | 0 |  | 0
299.C.40 | krycí mřížka z tahokovu Rozměr: 710x1000 mm | Schodiště | 12 | ks |  | 0 |  | 0
299.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Rozměr: 600x600mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 85 | ks |  | 0 |  | 0
299.D.2 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
299.D.3 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 18 | ks |  | 0 |  | 0
299.D.4 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
299.D.5 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 500x600 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.D.6 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
299.D.7 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 700x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 12 | ks |  | 0 |  | 0
299.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 1250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 50 | bm |  | 0 |  | 0
299.E.2 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 2800 | m2 |  | 0 |  | 0
299.G.1 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt K 1NP - 9NP | 200 | ks |  | 0 |  | 0
299.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 200 | m2 |  | 0 |  | 0
299.H.2 | Tepelná a hluková izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
299.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt K 1NP - 9NP | 1200 | m2 |  | 0 |  | 0
299.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt K 1NP - 9NP | 600 | kg |  | 0 |  | 0
200. | Ostatní
200.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | Objekt K | 820 | hod |  | 0 |  | 0
200.2 | Zaškolení provozovatele | Objekt K | 180 | hod |  | 0 |  | 0
200.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | Objekt K | 100 | hod |  | 0 |  | 0
200.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | Objekt K | 60 | hod |  | 0 |  | 0
200.5 | Stavební přípomoce Vrtání a bourání prostupů pro VZT potrubí, stavební zapravení a začištění prostupů | Objekt K | 4500 | hod |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
201 | Zařízení č. 201 - Zobrazovací metody MRI |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
202 | Zařízení č. 202 - Zobrazovací metody CT a SKIASKOPIE |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
203 | Zařízení č. 203 - Sterilizace |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
204. | Zařízení č. 204 - Šatny zaměstanci |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
205. | Zařízení č. 205 - Operační sály aseptické - čisté prostory |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
206. | Zařízení č. 206 - Operační sál 03.091 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
207. | Zařízení č. 207 - Operační sál 03.092 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
208. | Zařízení č. 208 - Operační sál 03.093 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
209. | Zařízení č. 209 - Operační sál 03.094 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
210. | Zařízení č. 210 - Operační sál 03.095 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
211. | Zařízení č. 211 - Operační sály supeaseptické - čisté prostory |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
212. | Zařízení č. 212 - Operační sál 03.073 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
213. | Zařízení č. 213 - Operační sál 03.074 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
214. | Zařízení č. 214 - Chirurgická JIP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
215. | Zařízení č. 215 - Technické prostory |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
216. | Zařízení č. 216 - ARO |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
217. | Zařízení č. 217 - Porodnice |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
218. | Zařízení č. 218 - Operační sál porodnice |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
220. | Zařízení č. 220 - Dětské oddělení |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
221. | Zařízení č. 221 - VIP oddělení 8NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
222. | Zařízení č. 222 - Větrání strojoven VZT |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
223. | Zařízení č. 223 - Větrání podhledů s MEDIPLYNY |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
224. | Zařízení č. 224 - Chlazení jednotkami FAN-COIL |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
225. | Zařízení č. 225 - Chlazení aktivními chladícími trámy - budované v I etapě |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
226. | Zařízení č. 226 - Chlazení aktivními chladícími trámy - příprava pro budoucí osazení NEZAPOČÍTÁVÁ SE DO CELKOVÉ CENY |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
227. | Zařízení č. 227 - Chlazení hlavní serverovny |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
228. | Zařízení č. 228 - Vzduchová clona |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
250. | Zařízení č. 250 - Větrání objektu SO 17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
260. | Zařízení č. 260 - Větrání objektu SO 19 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
270. | Zařízení č. 270 - Větrání objektu SO 23 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
290. | Zařízení č. 290 - Požární větrání čistých prostor |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
299. | Zařízení č. 299 - Větrání CHUC |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
200. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0