## Souhrnná rekapitulace
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty | DPS
Kapitola |  | Datum
Rozpočet - PP - souhrnná rekapitulace |  | 03/2015
Zhotovitel |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  | D.1002.03
Pořadí | Část | Cena celkem bez DPH
1 | objekt A | 0
2 | objekt B | 0
3 | objekt C | 0
4 | objekt D | 0
5 | objekt E | 0
6 | objekt G | 0
7 | objekt H | 0
8 | objekt interny - horní areál | 0
9 | objekt OKB - horní areál | 0
10 | objekt J | 0
11 | objekt K | 0
12 | objekt K - systém 160mm | 0
13 | objekt centrály | 0
14 | venkovní rozvody | 0
Cena celkem za technologickou část potrubní pošty bez stavební připravenosti činí bez DPH |  | 0

## A
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt A |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "A" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení)) | 4 | ks |  | 0
4 ks v objektu A (1ks - 2.NP m.č. 2.19 , 1ks - 3.NP m.č.3.09 , 1 ks - 3.NP m.č.3.17, 1 ks - 4.NP m.č.4.16 ) - viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním pro stanici typ A včetně montážního materiálu | 4 | ks |  | 0
4 ks u stanic viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A - montáž a výměna původního koše | 4 | ks |  | 0
viz. položka 2
4 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 4 | ks |  | 0
4 ks v objektu A (1ks - 1.NP m.č.1.39, 1ks - 1.NP m.č.1.28 , 1 ks - 2.NP m.č.2.21, 1 ks - 4.NP m.č.4.35 ) - viz. PD
5 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 4 | ks |  | 0
4 ks u stanic viz. položka 4
6 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž a výměna původního koše | 4 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 8 | ks |  | 0
8 ks ve stanicích (viz. položka 1 a 4)
8 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 4 | ks |  | 0
4 ks u stanic v objektu A ( 1ks - 1.NP m.č.1.39, 1ks - 1.NP m.č.1.28 , 1 ks - 2.NP m.č.2.21, 1 ks - 4.NP m.č.4.35 )
9 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 4 | ks |  | 0
viz. položka 8
10 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 8 | ks |  | 0
8 ks u stanic v objektu A (1ks - 1.NP m.č.1.39, 1ks - 1.NP m.č.1.28 , 1 ks - 2.NP m.č.2.21, 1 ks - 4.NP m.č.4.35, 1ks - 2.NP m.č. 2.19 , 1ks - 3.NP m.č.3.09 , 1 ks - 3.NP m.č.3.17, 1 ks - 4.NP m.č.4.16)
11 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 8 | ks |  | 0
viz. položka 10
12 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 8 | ks |  | 0
8 ks u stanice (viz. položka 1 a 4)
13 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 8 | ks |  | 0
viz. položka 12
14 | Značení komponentů | 8 | ks |  | 0
8 ks - stanice (viz. položka 1 a 4)
VÝHYBKY
15 | Upgrade řízení a SW vybavení stávající výhybky | 2 | ks |  | 0
2 ks - stávající výhybky v objektu A v m.č. 1.07 a 1.51
16 | Přesun systémové výhybky na novou pozici, přepojení trasy | 1 | ks |  | 0
1 ks výhybky v objektu A v m.č. 1.51
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 104 | m |  | 0
104 m souběžně s trasou jízdního potrubí v objektu A
18 | Systémový kabel - montáž | 104 | m |  | 0
viz. položka 17
19 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
u 1.51 v objektu A
20 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 19
21 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu A
22 | Optický kabel pro přenos dat, minimálně 8 vláken | 58 | m |  | 0
58 m optický kabel vedený podél trasy PP v 1.NP v objektu A
23 | Optický kabel - montáž | 58 | m |  | 0
viz. položka 22
24 | Optický kabel - měření, zkoušky, svařování | 58 | m |  | 0
viz. položka 22
JÍZDNÍ POTRUBÍ
25 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 83 | m |  | 0
83 m v 1.NP v páteřní trase potrubí v objektu A
26 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 83 | m |  | 0
viz. položka 25
27 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 16 | ks |  | 0
16 ks v 1.NP v páteřní trase potrubí v objektu A
28 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 16 | ks |  | 0
viz. položka 27
29 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 11 | ks |  | 0
11 ks v 1.NP v páteřní trase potrubí v objektu A
30 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 11 | ks |  | 0
viz. položka 29
31 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 16 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu A (8 stanic x 2 spojky)
32 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 16 | ks |  | 0
viz. položka 31
33 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 30 | m |  | 0
30 m kompletní nevyužitelná trasa v 1.NP objektu A
34 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 11 | ks |  | 0
11 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
35 | Protipožární manžety EI 120 | 4 | ks |  | 0
4 ks 1.NP v páteřní trase potrubí v objektu A
36 | Protipožární zabezpečení - montáž | 8 | ks |  | 0
viz. položka 35
37 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | 4 | ks |  | 0
viz. položka 35
38 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 4 | ks |  | 0
4 ks v 1.NP v páteřní trase potrubí v objektu A vedle prostupu potrubí manžetou
39 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks |  | 0
viz. položka 37 a 38
40 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému - sada | 4 | ks |  | 0
4 ks pro položku 35
NAPÁJENÍ
41 | Posilující impulsní napájecí zdroj | 2 | ks |  | 0
2 ks v objektu A (m.č. 1.39 a 1.07)
42 | Posilující napájecí zdroj- montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 41
43 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu A (m.č. 1.07)
44 | Rack - jednodílný s celoskleněnými dvířky, včetně vybavení (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu A (m.č. 1.07)
45 | Rack - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 44
46 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu A (v RACKu - viz. položka 44)
47 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů - sada | 1 | ks |  | 0
1 ks pro uchycení položky 44
48 | Značení komponentů | 5 | ks |  | 0
5 ks pro p.č. 41, 43, 44 a 46
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
49 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
50 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
51 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
52 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 124 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## B
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt B |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu B (1ks - 1.NP )- viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B -montáž a výměna původního koše | 1 | ks |  | 0
viz. položka 2
4 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 1 | ks |  | 0
1 ks ve stanici (viz. položka 1)
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu B ( nad stanicí)
6 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu B (viz ks - 1.NP)
8 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1)
10 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 9
11 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
1 ks - stanice (viz. položka 1)
VÝHYBKY
12 | Upgrade řízení a SW vybavení stávající výhybky | 1 | ks |  | 0
1 ks - stávající výhybka v 1.PP objektu B - lůžkový sál
13 | Přesun systémové výhybky na novou pozici, přepojení trasy | 1 | ks |  | 0
1 ks výhybky v 1.PP objektu B - lůžkový sál
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
14 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 110 | m |  | 0
110 m souběžně s páteřní trasou jízdního potrubí v 1.PP objektu B
15 | Systémový kabel -montáž | 110 | m |  | 0
viz. položka 14
16 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
u výhybky 03.40 v objektu B- lůžkový sál
17 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 16
18 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v 1.PP objektu B
19 | Optický kabel pro přenos dat, minimálně 8 vláken | 52 | m |  | 0
52 m optický kabel vedený v páteřní trase v 1.PP objektu B - lůžkový sál a chodba
20 | Optický kabel - montáž | 52 | m |  | 0
viz. položka 19
21 | Optický kabel - měření, zkoušky, svařování | 52 | m |  | 0
viz. položka 19
JÍZDNÍ POTRUBÍ
22 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 90 | m |  | 0
90 m v 1.PP páteřní trasy potrubí v objektu B
23 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 90 | m |  | 0
viz. položka 22
24 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 11 | ks |  | 0
11 ks v 1.PP páteřní trasy potrubí v objektu B
25 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 11 | ks |  | 0
viz. položka 24
26 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 16 | ks |  | 0
16 ks v 1.PP páteřní trasy potrubí v objektu B
27 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 16 | ks |  | 0
viz. položka 26
28 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanici v objektu B (1 stanice x 2 spojky)
29 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 28
30 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 6 | m |  | 0
6 m kompletní nevyužitelná trasa v 1.PP páteřní trasy potrubí v objektu B
31 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 11 | ks |  | 0
11 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
32 | Protipožární manžety EI 120 | 5 | ks |  | 0
5 ks v 1.PP páteřní trasy potrubí v objektu B
33 | Protipožární zabezpečení - montáž | 10 | ks |  | 0
viz. položka 32
34 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | 5 | ks |  | 0
viz. položka 32
35 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 5 | ks |  | 0
5 ks v 1.PP páteřní trasy potrubí v objektu B vedle prostupu potrubí manžetou
36 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks |  | 0
viz. položka 34 a 35
37 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému - sada | 5 | ks |  | 0
5 ks pro položku 32
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
38 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
39 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
40 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
41 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 34 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## C
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt C |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků - TYP „D“ (RFID – čipová technologie ve stanici, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu C (1ks - 2.NP m.č. 201 ) - viz. PD
2 | Laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků - TYP „D“ - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 1
3 | Nerezový zásobník pro příjem vzorků pro stanici typ D včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
4 | Nerezový zásobník pro příjem vzorků pro stanici typ D - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 3
5 | Systém pro kontrolu obsahu zásobníku u stanice - TYP "D" včetně výstupního kontaktu pro elektronické zpracování informace na dispečinku a spuštění signalizace | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
6 | Systém pro kontrolu obsahu zásobníku u stanice - TYP "D" - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice (1x signalizace uložení zásilky v zásobníku a 1x signalizace překročení doby uložení zásilky) | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanice v objektu C (viz 2 ks - 2.NP m.č. 201,213 )
8 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 2 | ks |  | 0
2 ks v objektu C (1ks - 2.NP m.č. 219 ,1ks - 4.NP stanoviště sester )- viz. PD
10 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanice viz. položka 9
11 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž a výměna původního koše | 2 | ks |  | 0
viz. položka 10
12 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 2 | ks |  | 0
2 ks ve stanici (viz. položka 9)
13 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanice v objektu C ( 1ks - 2.NP m.č. 219 ,1ks - 4.NP stanoviště sester )
14 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 2 | ks |  | 0
viz. položka 13
15 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanice v objektu C (viz 1ks - 2.NP m.č. 219 ,1ks - 4.NP stanoviště sester )
16 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 15
17 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanice (viz. položka 9)
18 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 17
19 | Značení komponentů | 3 | ks |  | 0
3 ks - stanice (viz. položka 1 a 9)
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
20 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (minimální vnitřní délka 220 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů), kulatý průřez pouzdra bez částí bránících bezproblémovému vyložení zásilky | 50 | ks |  | 0
21 | Přepravní pouzdro - programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení systému automatické údržby | 50 | ks |  | 0
22 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 10000 | ks |  | 0
VÝHYBKY
23 | Upgrade řízení a SW vybavení stávající výhybky | 1 | ks |  | 0
1 ks - stávající výhybka v objektu C v 2.NP m.č. 219
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
24 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 215 | m |  | 0
215 m souběžně s páteřní trasou jízdního potrubí v objektu C, trasa od výhybky k nové laboratorní stanici ve 2.NP
25 | Systémový kabel -montáž | 215 | m |  | 0
viz. položka 24
26 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
v 1.PP v objektu C na odbočce páteřní trasy do objektu D
27 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 26
28 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu C
29 | Optický kabel pro přenos dat, minimálně 8 vláken | 46 | m |  | 0
46 m optický kabel vedený v 1.PP objektu C podél páteřní trasy PP
30 | Optický kabel - montáž | 46 | m |  | 0
viz. položka 29
31 | Optický kabel - měření, zkoušky, svařování | 46 | m |  | 0
viz. položka 29
JÍZDNÍ POTRUBÍ
32 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 162 | m |  | 0
162 m v 1.PP páteřní trasy potrubí v objektu C, trasa od výhybky k nové laboratorní stanici ve 2.NP
33 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 162 | m |  | 0
viz. položka 32
34 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 30 | ks |  | 0
30 ks v 1.PP v páteřní trase potrubí v objektu C, v trase od výhybky k nové laboratorní stanici ve 2.NP
35 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 30 | ks |  | 0
viz. položka 34
36 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 18 | ks |  | 0
18 ks v 1.PP v páteřní trase potrubí v objektu C, v trase od výhybky k nové laboratorní stanici ve 2.NP
37 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 18 | ks |  | 0
viz. položka 36
38 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 6 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu C (3 stanice x 2 spojky)
39 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 6 | ks |  | 0
viz. položka 6
40 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 8 | m |  | 0
8 m kompletní nevyužitelná trasa v objektu C
41 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 21 | ks |  | 0
21 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
42 | Protipožární manžety EI 120 | 14 | ks |  | 0
14 ks v 1.PP a 2.NP na trase nového potrubí v objektu C
43 | Protipožární zabezpečení - montáž | 28 | ks |  | 0
viz. položka 42
44 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | 14 | ks |  | 0
viz. položka 42
45 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 14 | ks |  | 0
14 ks v 1.PP a 2.NP na trase nového potrubí v objektu C vedle prostupu potrubí manžetou
46 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks |  | 0
viz. položka 44 a 45
47 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému - sada | 14 | ks |  | 0
14 ks pro položku 42
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
48 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
49 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
50 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
51 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 120 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## D
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt D |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "A" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení)) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu D (1ks - 1.NP chodba )- viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním pro stanici typ A včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A - montáž a výměna původního koše | 1 | ks |  | 0
viz. položka 2
4 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 1 | ks |  | 0
1 ks ve stanici (viz. položka 1)
5 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu D (viz ks - 1.NP chodba )
6 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1)
8 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
1 ks - stanice (viz. položka 1)
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
10 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 260 | m |  | 0
260 m souběžně s trasou jízdního potrubí v objektu D
11 | Systémový kabel -montáž | 260 | m |  | 0
viz. položka 10
12 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
u stanice v 1.NP chodby v objektu D
13 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 12
14 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu D
15 | Optický kabel pro přenos dat, minimálně 8 vláken | 46 | m |  | 0
46 m optický kabel vedený v 1.PP objektu D podél páteřního rozvodu potrubí
16 | Optický kabel - montáž | 46 | m |  | 0
viz. položka 15
17 | Optický kabel - měření, zkoušky, svařování | 46 | m |  | 0
viz. položka 15
JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 223 | m |  | 0
223 m v 1.PP a 1.NP objektu D
19 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 223 | m |  | 0
viz. položka 18
20 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 31 | ks |  | 0
31 ks v 1.PP a 1.NP v trase potrubí v objektu D
21 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 31 | ks |  | 0
viz. položka 20
22 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 36 | ks |  | 0
36 ks v 1.PP a 1.NP v trase potrubí v objektu D
23 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 36 | ks |  | 0
viz. položka 22
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu D (1 stanice x 2 spojky)
25 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 24
26 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 8 | m |  | 0
8 m kompletní nevyužitelná trasa v objektu D
27 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 29 | ks |  | 0
29 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
28 | Protipožární manžety EI 120 | 31 | ks |  | 0
31 ks v 1.PP a 1.NP na trase potrubí v objektu D
29 | Protipožární zabezpečení - montáž | 62 | ks |  | 0
viz. položka 28
30 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | 31 | ks |  | 0
viz. položka 28
31 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 31 | ks |  | 0
31 ks v 1.PP a 1.NP na trase potrubí v objektu D vedle prostupu potrubí manžetou
32 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks |  | 0
viz. položka 30 a 31
33 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému - sada | 31 | ks |  | 0
31 ks pro položku 28
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
34 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
35 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
36 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
37 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 56 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## E
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt E |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu E (1ks - 1.NP sesterna )- viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž a výměna původního koše | 1 | ks |  | 0
viz. položka 2
4 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 1 | ks |  | 0
1 ks ve stanici (viz. položka 1)
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu E ( ks - .NP m.č. )
6 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu E (viz ks - 1.NP sesterna )
8 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1)
10 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 9
11 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
1 ks - stanice (viz. položka 1)
VÝHYBKY
12 | Demontáž stávající výhybky včetně souvisejícího příslušenství | 1 | ks |  | 0
1 ks výhybky v objektu E v chodbě 115
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 14 | m |  | 0
14 m souběžně s trasou jízdního potrubí v objektu E
14 | Systémový kabel -montáž | 14 | m |  | 0
viz. položka 13
15 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
v chodbě 115 v 1.NP objektu E
16 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 15
17 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu E
JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 8 | m |  | 0
8 m v 1.NP objektu E
19 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 8 | m |  | 0
viz. položka 18
20 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 4 | ks |  | 0
4 ks v 1.NP v trase potrubí v objektu E
21 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 4 | ks |  | 0
viz. položka 20
22 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 2 | ks |  | 0
2 ks v 1.NP1 v trase potrubí v objektu E
23 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 22
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu E (1 stanice x 2 spojky)
25 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 24
26 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 21 | m |  | 0
21 m kompletní nevyužitelná trasa v objektu E
27 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
28 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
29 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
30 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
31 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 19 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## G
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt G |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu G (1ks - 2.NP chodba )- viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž a výměna původního koše | 1 | ks |  | 0
viz. položka 2
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu G ( ks - 2.NP chodba )
5 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 1 | ks |  | 0
viz. položka 4
6 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 1 | ks |  | 0
1 ks ve stanici (viz. položka 1)
7 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu G (viz ks - 2.NP chodba )
8 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1)
10 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 9
11 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
1 ks - stanice (viz. položka 1)
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
12 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 4 | m |  | 0
4 m souběžně s trasou jízdního potrubí v objektu G
13 | Systémový kabel -montáž | 4 | m |  | 0
viz. položka 12
14 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
u stanice ve 2.NP v objektu G
15 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 14
16 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu G
JÍZDNÍ POTRUBÍ
17 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 3 | m |  | 0
3 m ve 2.NP objektu G
18 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 3 | m |  | 0
viz. položka 17
19 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 2 | ks |  | 0
2 ks ve 2.NP v trase potrubí v objektu G
20 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 19
21 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu G (1 stanice x 2 spojky)
22 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 21
23 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 5 | m |  | 0
5 m kompletní nevyužitelná trasa v objektu G
24 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
25 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
26 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
27 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
28 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 17 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## H
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt H |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 2 | ks |  | 0
2 ks v objektu H (1ks - 1.NP m.č. 148 ,1ks - 2.NP m.č. 241 )- viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanic viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž a výměna původního koše | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanice viz. položka 1
4 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 2 | ks |  | 0
2 ks ve stanici (viz. položka 1)
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanice v objektu H ( ks - 1.NP m.č. 148 ,1ks - 2.NP m.č. 241 )
6 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 2 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 2 | ks |  | 0
2 ks u stanic v objektu H (viz ks -1.NP m.č. 148 ,1ks - 2.NP m.č. 241 )
8 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 2 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1)
10 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 9
11 | Značení komponentů | 2 | ks |  | 0
1 ks - stanice (viz. položka 1)
VÝHYBKY
12 | Upgrade řízení a SW vybavení stávající výhybky | 2 | ks |  | 0
2 ks - stávající výhybka v objektu H v kolektoru a chodbě 137
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 8 | m |  | 0
8 m souběžně s trasou jízdního potrubí v objektu H
14 | Systémový kabel -montáž | 8 | m |  | 0
viz. položka 13
15 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
u kolektoru pod objektem H
16 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 15
17 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu H
JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 5 | m |  | 0
5 m v 1.NP m.č. 148 ,2.NP m.č. 241 objektu H
19 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 5 | m |  | 0
viz. položka 18
20 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 4 | ks |  | 0
4 ks v 1.NP m.č. 148 , 2.NP m.č. 241 v trase potrubí v objektu H
21 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 4 | ks |  | 0
viz. položka 20
22 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 4 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu H (1 stanice x 2 spojky)
23 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 4 | ks |  | 0
viz. položka 22
24 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 10 | m |  | 0
10 m kompletní nevyužitelná trasa v objektu H
25 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
26 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
27 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
28 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
29 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 34 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## interna
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt interny - horní areál |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu interny ( 1.NP chodba 19 )- viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž a výměna původního koše | 1 | ks |  | 0
viz. položka 2
4 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 1 | ks |  | 0
1 ks ve stanici (viz. položka 1)
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu interna ( ks - 1.NP chodba 19 )
6 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu interna (viz ks - 1.NP chodba 19 )
8 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1)
10 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 9
11 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
1 ks - stanice (viz. položka 1)
VÝHYBKY
12 | Upgrade řízení a SW vybavení stávající výhybky | 1 | ks |  | 0
1 ks - stávající výhybka v objektu OKB v chodbě ve 2.NP
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 8 | m |  | 0
8 m souběžně s trasou jízdního potrubí v objektu interny
14 | Systémový kabel -montáž | 8 | m |  | 0
viz. položka 13
15 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
u stanice PP v 1.NP v objektu interny
16 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 15
17 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu interny
JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 5 | m |  | 0
5 m v 1.NP chodba 19 objektu interny
19 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 5 | m |  | 0
viz. položka 18
20 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 2 | ks |  | 0
2 ks v 1.NP chodba 19 v trase potrubí v objektu interny
21 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 20
22 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu interny (1 stanice x 2 spojky)
23 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 22
24 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 5 | m |  | 0
5 m kompletní nevyužitelná trasa v objektu interny
25 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
NAPÁJENÍ
26 | Posilující impulsní napájecí zdroj | 1 | ks |  | 0
1 ks u stávající výhybky v objektu OKB v chodbě ve 2.NP
27 | Posilující napájecí zdroj- montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 26
28 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks |  | 0
1 ks u stávající výhybky v objektu OKB v chodbě ve 2.NP
29 | Rack - jednodílný s celoskleněnými dvířky, včetně vybavení (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks u stávající výhybky v objektu OKB v chodbě ve 2.NP
30 | Rack - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 29
31 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks |  | 0
1 ks u stávající výhybky v objektu OKB v chodbě ve 2.NP (v RACKu - viz. položka 29)
32 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů - sada | 1 | ks |  | 0
1 ks pro uchycení položky 29
33 | Značení komponentů | 3 | ks |  | 0
3 ks pro p.č. 26, 29 a 31
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
34 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
35 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
36 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
37 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 23 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## OKB
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt OKB - horní areál |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B" (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Možnost čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1 ks v objektu OKB ( 2.NP příjem ) - viz. PD
2 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž a výměna původního koše | 1 | ks |  | 0
viz. položka 2
4 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 1 | ks |  | 0
1 ks ve stanici (viz. položka 1)
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu OKB ( ks - 2.NP příjem )
6 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v objektu OKB (viz ks - 2.NP příjem )
8 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1)
10 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 9
11 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
1 ks - stanice (viz. položka 1)
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
12 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 7 | m |  | 0
7 m souběžně s trasou jízdního potrubí v objektu OKB
13 | Systémový kabel -montáž | 7 | m |  | 0
viz. položka 12
14 | Elektroinstalační krabice včetně propojovacách svorek na spojení systémového kabelu (samostatně napájecí a datová část) | 1 | ks |  | 0
u stanice PP ve 2.NP v objektu OKB
15 | Elektroinstalační krabice - montáž a propojení kabelů | 1 | ks |  | 0
viz. položka 14
16 | Prověření stavu stávající kabeláže včetně vystavení protokolu z měření | 1 | ks |  | 0
stávající instalovaná kabeláž v objektu OKB
JÍZDNÍ POTRUBÍ
17 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 4 | m |  | 0
4 m ve 2.NP objektu OKB
18 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 4 | m |  | 0
viz. položka 17
19 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 2 | ks |  | 0
2 ks ve 2.NP v trase potrubí v objektu OKB
20 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 19
21 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu OKB (1 stanice x 2 spojky)
22 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 21
23 | Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní potrubí, oblouky, systémový kabel, montážní a instalační materiál | 5 | m |  | 0
5 m kompletní nevyužitelná trasa v objektu OKB
24 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks - každých 10 m trasy šedého potrubí
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
25 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
26 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
27 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
28 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 17 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## J
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt J |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 5 | ks |  | 0
5 ks v objektu J (1ks - 2.NP inst. šachta ,1ks - 3.NP m.č. J.03.001,1ks - 4.NP m.č. J.04.001,1ks - 5.NP m.č. J.05.001,1ks - 6.NP m.č. J.06.001)- viz. PD
2 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ - montáž | 5 | ks |  | 0
viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním pro stanici typ A včetně montážního materiálu | 5 | ks |  | 0
5 ks u stanic viz. položka 1
4 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A - montáž | 5 | ks |  | 0
viz. položka 3
5 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1ks v objektu J (1ks - 7.NP m.č. J.07.001 )- viz. PD
6 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „B“ - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1ks u stanice viz. položka 5
8 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 6 | ks |  | 0
6 ks ve stanicích (viz. položka 1,5)
10 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v 7.NP objektu J ( nad stanicí)
11 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 1 | ks |  | 0
viz. položka 10
12 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 6 | ks |  | 0
6 ks u stanic v objektu J (viz ks - 2.NP - 7.NP)
13 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 6 | ks |  | 0
viz. položka 12
14 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 6 | ks |  | 0
6 ks u stanic (viz. položka 1,5)
15 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 6 | ks |  | 0
viz. položka 14
16 | Čtečka čárových kódů včetně SW vybavení | 6 | ks |  | 0
6 ks ve stanicích (viz. položka 1,5)
17 | Čtečka čárových kódů - zaintegrování do řídicího systému PP včetně nastavení | 6 | ks |  | 0
viz. položka 16
18 | Značení komponentů | 6 | ks |  | 0
6 ks u stanic (viz. položka 1,5)
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
19 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) | 30 | ks |  | 0
20 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (minimální vnitřní délka 220 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů), kulatý průřez pouzdra bez částí bránících bezproblémovému vyložení zásilky | 18 | ks |  | 0
21 | Přepravní pouzdro - programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení systému automatické údržby | 48 | ks |  | 0
22 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 30000 | ks |  | 0
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
23 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 85 | m |  | 0
85m souběžně s trasou plastového jízdního potrubí v objektu J
24 | Systémový kabel -montáž | 85 | m |  | 0
viz. položka 23
25 | Systémový kabel bezhalogenový pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 25 | m |  | 0
25m souběžně s trasou kovového jízdního potrubí v objektu J
26 | Systémový kabel bezhalogenový -montáž | 25 | m |  | 0
viz. položka 25
27 | Kovová chránička pro systémový kabel bezhalogenový | 25 | m |  | 0
25m souběžně s trasou kovového jízdního potrubí v objektu J
28 | Kovová chránička pro systémový kabel bezhalogenový -montáž | 25 | m |  | 0
viz. položka 27
JÍZDNÍ POTRUBÍ
29 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 78 | m |  | 0
78m plastového jízdního potrubí v 1.NP až 7.NP objektu J
30 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 78 | m |  | 0
viz. položka 29
31 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 14 | ks |  | 0
14 ks v v 1.NP až 7.NP v trase potrubí v objektu J
32 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 14 | ks |  | 0
viz. položka 31
33 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 11 | ks |  | 0
11 ks v v 1.NP až 7.NP v trase potrubí v objektu J
34 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 11 | ks |  | 0
viz. položka 33
35 | Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu | 20 | m |  | 0
20m kovového jízdního potrubí ve stoupačce trasy v 3.NP až 7.NP objektu J
36 | Jízdní potrubí kovové - montáž | 20 | m |  | 0
viz. položka 35
37 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 12 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu J (6 stanic x 2 spojky)
38 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 12 | ks |  | 0
viz. položka 37
39 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 20 | m |  | 0
od zemnících bodů ke kovové stoupačce trasy v 3.NP až 7.NP objektu J
40 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 10 | ks |  | 0
na kovové stoupačce trasy v 3.NP až 7.NP objektu J
41 | Zemnění - montáž | 20 | m |  | 0
viz. položka 39,40
42 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 10 | ks |  | 0
na trase jízdního potrubí v 1.NP až 7.NP objektu J
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
43 | Protipožární manžety EI 120 | 9 | ks |  | 0
9 ks v 1.NP až 6.NP na trase potrubí v objektu J
44 | Protipožární zabezpečení - montáž | 18 | ks |  | 0
viz. položka 43
45 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | 9 | ks |  | 0
viz. položka 43
46 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 9 | ks |  | 0
9 ks v 1.NP až 6.NP na trase potrubí v objektu J vedle prostupu potrubí manžetou
47 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks |  | 0
viz. položka 45 a 46
48 | Protipožární nátěr kovového potrubí | 1 | ks |  | 0
na kovové stoupačce trasy v 3.NP až 7.NP objektu J - v místech prostupu požárně dělící konstrukcí
49 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému - sada | 9 | ks |  | 0
9 ks pro položku 43
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
50 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
51 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
52 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod |  | 0
53 | Náklady spojené s etapizací výstavby (přeložky, instalace tras, instalace prvků, zprovoznění, zaškolení) | 1 | ks |  | 0
54 | Provozní/dodavatelský předpis pro provoz a údržbu dodaného zařízení v nemocnici | 1 | ks |  | 0
55 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
56 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
57 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 4 | paré |  | 0
58 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 170 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## K
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt K |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 7 | ks |  | 0
7 ks v objektu K (1ks - 3.NP K.03.023 ,1ks - 3.NP inst. šachta ,1ks - 4.NP inst. šachta,1ks - 5.NP m.č. K.05.101,1ks - 5.NP m.č. K.05.102,1ks - 6.NP inst. šachta,1ks - 7.NP m.č. K.07.081)- viz. PD
2 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ - montáž | 7 | ks |  | 0
viz. položka 1
3 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním pro stanici typ A včetně montážního materiálu | 7 | ks |  | 0
7 ks u stanic viz. položka 1
4 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A - montáž | 7 | ks |  | 0
viz. položka 3
5 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 4 | ks |  | 0
4 ks v objektu K (1ks - 1.NP K.01.038 ,1ks - 2.NP K.02.047 ,1ks - 7.NP inst. šachta,1ks - 8.NP m.č. K.08.021)
6 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „B“ - montáž | 4 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B včetně montážního materiálu | 4 | ks |  | 0
4 ks u stanic viz. položka 5
8 | Velkoobjemový záchytný koš s polstrováním ke stanici typ B - montáž | 4 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 12 | ks |  | 0
12 ks ve stanicích (viz. položka 1,5,12)
10 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice včetně montážního materiálu | 4 | ks |  | 0
4 ks u stanic (viz. položka 5) v objektu K ( nad stanicemi)
11 | Komplet pro odvod vzduchu - montáž trasy vzduchového potrubí | 4 | ks |  | 0
viz. položka 10
12 | Servisní stanice - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty ON Náchod, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | ks |  | 0
1ks v objektu K (1ks - 1.NP K.01.069 )
13 | Servisní stanice - TYP „C“ - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 12
14 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ C včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 12
15 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ C - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 14
16 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 12 | ks |  | 0
12 ks u stanic v objektu K (viz ks - 1.NP - 8.NP)
17 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 12 | ks |  | 0
viz. položka 16
18 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | 12 | ks |  | 0
12 ks u stanic (viz. položka 1,5,12)
19 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder - montáž | 12 | ks |  | 0
viz. položka 18
20 | Čtečka čárových kódů včetně SW vybavení | 12 | ks |  | 0
12 ks ve stanicích (viz. položka 1,5,12)
21 | Čtečka čárových kódů - zaintegrování do řídicího systému PP včetně nastavení | 12 | ks |  | 0
viz. položka 20
22 | Značení komponentů | 12 | ks |  | 0
12 ks u stanic (viz. položka 1,5,12)
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
23 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) | 55 | ks |  | 0
24 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (minimální vnitřní délka 220 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů), kulatý průřez pouzdra bez částí bránících bezproblémovému vyložení zásilky | 33 | ks |  | 0
25 | Přepravní pouzdro - programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení systému automatické údržby | 88 | ks |  | 0
26 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 50000 | ks |  | 0
VÝHYBKY
27 | Třícestná elektronická výhybka 110mm - systémová včetně montážního materiálu | 3 | ks |  | 0
3ks v objektu K (1ks - 1.NP K.01.067 ,1ks - 1.NP K.01.001 ,1ks - 2.NP m.č. K.02.022)
28 | Třícestná elektronická výhybka 110 mm - systémová - montáž | 3 | ks |  | 0
viz. položka 27
29 | Značení komponentů | 3 | ks |  | 0
3 ks u výhybek (viz. položka 27)
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
30 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 448 | m |  | 0
448 m souběžně s trasou plastového jízdního potrubí v objektu K
31 | Systémový kabel -montáž | 448 | m |  | 0
viz. položka 30
32 | Systémový kabel bezhalogenový pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 117 | m |  | 0
117 m souběžně s trasou kovového jízdního potrubí v objektu K
33 | Systémový kabel bezhalogenový -montáž | 117 | m |  | 0
viz. položka 32
34 | Kovová chránička pro systémový kabel bezhalogenový | 117 | m |  | 0
117m souběžně s trasou kovového jízdního potrubí v objektu K
35 | Kovová chránička pro systémový kabel bezhalogenový -montáž | 117 | m |  | 0
viz. položka 34
JÍZDNÍ POTRUBÍ
36 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 214 | m |  | 0
214 m plastového jízdního potrubí v 1.NP až 8.NP objektu K
37 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 214 | m |  | 0
viz. položka 36
38 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 45 | ks |  | 0
45 ks v 1.NP až 8.NP v trase potrubí v objektu K
39 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 45 | ks |  | 0
viz. položka 38
40 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 22 | ks |  | 0
22 ks v 1.NP až 8.NP v trase potrubí v objektu K
41 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 22 | ks |  | 0
viz. položka 40
42 | Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu | 228 | m |  | 0
228 m kovového jízdního potrubí v trase v 1. až 3.NP, 5.NP a 7. až 8.NP objektu K
43 | Jízdní potrubí kovové - montáž | 228 | m |  | 0
viz. položka 42
44 | Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 110 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu | 37 | ks |  | 0
37ks v trase v 1. až 3.NP, 5.NP a 7. až 8.NP objektu K
45 | Jízdní oblouky kovové - montáž | 37 | ks |  | 0
viz. položka 44
46 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 24 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanice v objektu K (12 stanic x 2 spojky)
47 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 24 | ks |  | 0
viz. položka 46
48 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 75 | m |  | 0
od zemnících bodů ke kovové trase v 1. až 3.NP, 5.NP a 7. až 8.NP objektu K
49 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 110mm | 18 | ks |  | 0
na kovové stoupačce trasy v 1. až 3.NP, 5.NP a 7. až 8.NP objektu K
50 | Zemnění - montáž | 75 | m |  | 0
viz. položka 48,49
51 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 28 | ks |  | 0
na trase jízdního potrubí v 1.NP až 8.NP objektu K
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
52 | Protipožární manžety EI 120 | 58 | ks |  | 0
58ks v 1.NP až 7.NP na trase potrubí v objektu K
53 | Protipožární zabezpečení - montáž | 116 | ks |  | 0
viz. položka 52
54 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | 58 | ks |  | 0
viz. položka 52
55 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 58 | ks |  | 0
58ks v 1.NP až 7.NP na trase potrubí v objektu K vedle prostupu potrubí manžetou
56 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks |  | 0
viz. položka 54,55
57 | Protipožární nátěr kovového potrubí | 1 | ks |  | 0
na kovové stoupačce trasy v v 1. až 3.NP, 5.NP a 7. až 8.NP objektu K- v místech prostupu požárně dělící konstrukcí
58 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému - sada | 58 | ks |  | 0
58 ks pro položku 52
NAPÁJENÍ
59 | Posilující impulsní napájecí zdroj | 2 | ks |  | 0
2ks v objektu K (1ks - 2.NP K.02.022, 1ks - 2.NP K.02.092 ), v podhledu, u výhybky, u stoupačky potrubí
60 | Posilující napájecí zdroj- montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 59
61 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 2 | ks |  | 0
2 ks pro položku 59
62 | Rack - jednodílný s celoskleněnýmíi dvířky, včetně vybavení (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 2 | ks |  | 0
2 ks pro položku 59
63 | Rack - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 62
64 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 2 | ks |  | 0
2 ks pro položku 59
65 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů - sada | 1 | ks |  | 0
1 sada pro položku 59,61,62,64
66 | Značení komponentů | 2 | ks |  | 0
2 ks u posilujících zdrojů (viz. položka 59)
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
67 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
68 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
69 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod |  | 0
70 | Náklady spojené s etapizací výstavby (přeložky, instalace tras, instalace prvků, zprovoznění, zaškolení) | 1 | ks |  | 0
71 | Provozní/dodavatelský předpis pro provoz a údržbu dodaného zařízení v nemocnici | 1 | ks |  | 0
72 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
73 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
74 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 4 | paré |  | 0
75 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 430 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## K160
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt K - systém 160mm |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
VÝHYBKY
1 | Třícestná elektronická výhybka 160 mm- systémová včetně montážního materiálu | 2 | ks |  | 0
2ks v objektu K (1ks - 2.NP K.02.022,1ks - 2.NP m.č. K.02.003)
2 | Třícestná elektronická výhybka 160 mm- systémová - montáž | 2 | ks |  | 0
viz. položka 1
3 | Značení komponentů | 2 | ks |  | 0
2 ks u výhybek (viz. položka 1)
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
4 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 258 | m |  | 0
258 m souběžně s trasou plastového jízdního potrubí v objektu K
5 | Systémový kabel -montáž | 258 | m |  | 0
viz. položka 4
6 | Systémový kabel bezhalogenový pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 84 | m |  | 0
84 m souběžně s trasou kovového jízdního potrubí v objektu K
7 | Systémový kabel bezhalogenový -montáž | 84 | m |  | 0
viz. položka 6
8 | Kovová chránička pro systémový kabel bezhalogenový | 84 | m |  | 0
84 m souběžně s trasou kovového jízdního potrubí v objektu K
9 | Kovová chránička pro systémový kabel bezhalogenový -montáž | 84 | m |  | 0
viz. položka 8
JÍZDNÍ POTRUBÍ
10 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 130 | m |  | 0
130 m plastového jízdního potrubí v 1.NP až 7.NP objektu K
11 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 130 | m |  | 0
viz. položka 10
12 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 26 | ks |  | 0
26 ks v 1.NP až 7.NP v trase potrubí v objektu K
13 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 26 | ks |  | 0
viz. položka 12
14 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 12 | ks |  | 0
12 ks v 1.NP až 7.NP v trase potrubí v objektu K
15 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 12 | ks |  | 0
viz. položka 14
16 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek a montážního a instalačního materiálu | 150 | m |  | 0
150 m kovového jízdního potrubí v trase v 1. až 3.NP a 5.NP objektu K
17 | Jízdní potrubí kovové - montáž | 150 | m |  | 0
viz. položka 16
18 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek a montážního a instalačního materiálu | 24 | ks |  | 0
24 ks v trase v 1. až 3.NP a 5.NP objektu K
19 | Jízdní oblouky kovové - montáž | 24 | ks |  | 0
viz. položka 18
20 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 60 | m |  | 0
od zemnících bodů ke kovové trase v 1. až 3.NP a 5.NP objektu K
21 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 20 | ks |  | 0
na kovovém potrubí trasy v 1. až 3.NP a 5.NP objektu K
22 | Zemnění - montáž | 60 | m |  | 0
viz. položka 20,21
23 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 16 | ks |  | 0
na trase jízdního potrubí v 1.NP až 7.NP objektu K
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
24 | Protipožární manžety EI 120 | 31 | ks |  | 0
31 ks v 1.NP až 7.NP na trase potrubí v objektu K
25 | Protipožární zabezpečení - montáž | 62 | ks |  | 0
viz. položka 24
26 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (200 ml protipožární tmel, 2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 31 | ks |  | 0
viz. položka 24
27 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | 31 | ks |  | 0
31 ks v 1.NP až 7.NP na trase potrubí v objektu K vedle prostupu potrubí manžetou
28 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks |  | 0
viz. položka 26,27
29 | Protipožární nátěr kovového potrubí | 1 | ks |  | 0
na kovovém potrubí v 1. až 7.NP objektu K- v místech prostupu požárně dělící konstrukcí
30 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému - sada | 31 | ks |  | 0
31 ks pro položku 24
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
31 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
32 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
33 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod |  | 0
34 | Náklady spojené s etapizací výstavby (přeložky, instalace tras, instalace prvků) | 1 | ks |  | 0
35 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
36 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
37 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 4 | paré |  | 0
38 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 114 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## centrála
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - objekt centrály |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Servisní stanice - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB připojení) | 1 | ks |  | 0
1ks v objektu D (1ks - 1.PP Strojovna PP - býv.Archiv )
2 | Servisní stanice - TYP „C“ - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 1
3 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice v centrále PP v objektu D (viz ks - 1.PP )
4 | Opticko-akustická signalizace - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 3
5 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ C včetně montážního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice viz. položka 1
6 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ C - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Interface pro identifikační karty ON Náchod pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně zaintegrování do stanice a řídícího systém a SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být kompletní RFID snímací anténu včetně elektronického řízení | 1 | ks |  | 0
1 ks ve stanici (viz. položka 1 )
8 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
1 ks u stanice (viz. položka 1 )
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Čistící / dezinfekční pouzdro 110 mm včetně 2 čipů, s minimálně 20 l dezinfekčního přípravku | 1 | ks |  | 0
10 | Programovatelný čip pro přepravní pouzdro, bezkontaktní, pasivní, kompatibilní se stávajícím instalovanými čipy a zařízením | 300 | ks |  | 0
11 | Programovatelný čip - instalace do stávajících přepravních pouzder na jednotlivých odděleních | 300 | ks |  | 0
12 | Přepravní pouzdro - programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení systému automatické údržby | 150 | ks |  | 0
VÝHYBKY
13 | Třícestná elektronická výhybka 110 mm - systémová včetně montážního materiálu | 7 | ks |  | 0
7 ks v objektu D (7ks - 1.PP Strojovna PP - býv.Archiv )
14 | Modernizace a přesun stávajících třícestných elektronických výhybek - vzduchová | 6 | ks |  | 0
6 ks v objektu D (6ks - 1.PP Strojovna PP - býv.Archiv )
15 | Třícestná elektronická výhybka - systémová/vzduchová - montáž | 13 | ks |  | 0
viz. položka 13
16 | Značení komponentů | 13 | ks |  | 0
13 ks u výhybek (viz. položka 13)
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 220 | m |  | 0
220 m souběžně s trasou plastového jízdního potrubí v centrále PP v 1.PP objektu D
18 | Systémový kabel -montáž | 220 | m |  | 0
viz. položka 17
JÍZDNÍ POTRUBÍ
19 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 30 | m |  | 0
30 m plastového jízdního potrubí v centrále PP v 1.PP objektu D
20 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 30 | m |  | 0
viz. položka 19
21 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 13 | ks |  | 0
13 ks v trase potrubí v centrále PP v 1.PP objektu D
22 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 13 | ks |  | 0
viz. položka 21
23 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, průhledné | 140 | m |  | 0
140 m plastového jízdního potrubí v centrále PP v 1.PP objektu D
24 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 140 | m |  | 0
viz. položka 23
25 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, průhledné | 45 | ks |  | 0
45 ks v trase potrubí v centrále PP v 1.PP objektu D
26 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 45 | ks |  | 0
viz. položka 25
27 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks |  | 0
pro napojení potrubí na stanici v centrále PP v 1.PP objektu D (12 stanic x 2 spojky)
28 | Spojky na potrubí, kovové - montáž | 2 | ks
viz. položka 27
29 | Zemnící Cu vodič, 16mm2 | 80 | m |  | 0
uzemnění velkých kovových celků v centrále PP v 1.PP objektu D
30 | Zemnění - montáž | 80 | m |  | 0
viz. položka 29
31 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 4 | ks |  | 0
na trase jízdního potrubí v centrále PP v 1.PP objektu D
NAPÁJENÍ
32 | Impulsní napájecí zdroj - linkový | 9 | ks |  | 0
9 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
33 | Impulsní napájecí zdroj- montáž | 9 | ks |  | 0
viz. položka 32
34 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů - sada | 9 | ks |  | 0
1 sada pro položku 32
35 | Značení komponentů | 9 | ks |  | 0
9 ks u posilujících zdrojů (viz. položka 32)
ŘÍDICÍ CENTRÁLA
36 | Výkonná řídící centrála pro řízení minimálně 500 systémových komponentů (stanic, výhybek, …) včetně napojení na virtuální server nemocnice - detailní popis viz. TZ | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
37 | Výkonná řídící centrála- instalace, nastavení, napojení na LAN a virtuální server, napojení k jednotlivým linkám systému | 1 | ks |  | 0
viz. položka 36
38 | ON LINE záložní zdroj UPS, minimálně 1100 VA (centrála) | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
39 | Rack - jednodílný s celoskleněnými dvířky, včetně vybavení (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
40 | Rack - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 39
41 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - Vizualizační a programovací SW | 1 | ks |  | 0
42 | Softwarové a funkční vybavení řídicího systému - Linkový řídicí SW | 6 | ks |  | 0
43 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - SW pro statistiky a vyhodnocování provozu technologie | 1 | ks |  | 0
44 | Softwarové a funkční vybavení řídicího systému - Čipová RFID technologie | 1 | ks |  | 0
45 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - Řízení rizika a RFID manager | 1 | ks |  | 0
46 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - Funkce kalendář – plánování | 1 | ks |  | 0
47 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - Automatická údržba pouzder | 1 | ks |  | 0
48 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - Automatická údržba komponentů | 1 | ks |  | 0
49 | Softwarové a funkční vybavení řídicího systému - Automatická vykládka pouzder v laboratoři | 1 | ks |  | 0
50 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - Zasílání informací mailem | 1 | ks |  | 0
51 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti - Dynamické řízení rychlosti přepravy | 1 | ks |  | 0
52 | SW a funkční vybavení - instalace do řídicího systému, virtuálního serveru a vizualizačních pracovišť včetně nastavení přístupů a technických parametrů | 1 | ks |  | 0
53 | Zařízení pro dálkový dohled a správu zařízení prostřednictvím internetu (se zabezpečeným přístupem) včetně SW vybavení a nastavení. | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
54 | Zařízení pro přenos hlášení z řídící centrály do systému externí vizualizace - binární informace o stavu každé linky systému | 6 | ks |  | 0
6 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
55 | Zařízení pro přenos hlášení z řídící centrály do systému externí vizualizace - montáž a nastavení | 6 | ks |  | 0
viz. položka 54
56 | Optické oddělení datové komunikace řídící centrály od jednotlivých přepravních linek (zabezpečení centrály proti indukovanému přepětí, galvanické oddělení datové komunikace) | 6 | ks |  | 0
6 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
57 | Optické oddělení datové komunikace řídící centrály od jednotlivých přepravních linek - montáž | 6 | ks |  | 0
viz. položka 56
58 | Rack - jednodílný s celoskleněnýmíi dvířky, včetně vybavení (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
59 | Rack - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 58
60 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 12 zásuvek) | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
61 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
62 | Programátor 110 mm (pro programování čipů v pouzdrech a zavádění ID karet ON Náchod do systému potrubní pošty včetně SW databáze | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
63 | Programátor 110 mm - zaintegrování do řídicího/vizualizačního systému | 1 | ks |  | 0
viz. položka 62
64 | Zavedení jednotlivých uživatelů do systému potrubní pošty/databáze na základě ID karet ON Náchod (ke každé stanici - včetně stávajících až 15 uživatelů = 38x15 karet) | 38 | ks |  | 0
PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA
65 | Přejezdová centrála - propojení jednotlivých linek mezi sebou, pro minimálně 16 samostatných nezávislých linek, s minimálně 40 samostatnými adresovanými zásobníky pro uložení pouzder s paralelním přístupem - viz. specifikace v TZ, včetně montážního a instalačního materiálu | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
66 | Přejezdová centrála - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 65
67 | Standardní linka PP - linkové připojení k přejezdové centrále (HW+SW), včetně montážního a instalačního materiálu | 6 | ks |  | 0
6 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
68 | Standardní linka PP - linkové připojení k přejezdové centrále - montáž a nastavení | 6 | ks |  | 0
viz. položka 67
69 | Dmychadla pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 1 kg (min. 2,6 kW), včetně tlakového snímače, dynamického řízení rychlosti, regulaci výkonu minimálně do 75 Hz, montážního materiálu | 6 | ks |  | 0
6 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
70 | Dmychadla - montáž | 6 | ks |  | 0
viz. položka 69
71 | Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně souvisejícícho SW nastavení | 6 | ks |  | 0
6 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
72 | Frekvenční řízení třífázového dmychadla - montáž a SW nastavení | 6 | ks |  | 0
viz. položka 71
73 | Vzduchová dioda v dimenzi 110 mm, průhledné provedení pro kontrolu správné funkčnosti, včetně montážního a instalačního materiálu | 6 | ks |  | 0
6 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
74 | Vzduchová dioda v dimenzi 110 mm - montáž | 6 | ks |  | 0
viz. položka 73
75 | Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmychadel | 70 | m |  | 0
70 m v centrále PP v 1.PP objektu D
76 | Kabel k napojení STOP tlačítek | 30 | m |  | 0
30 m v centrále PP v 1.PP objektu D
77 | Kabel k napojení termokontaktů | 70 | m |  | 0
70 m v centrále PP v 1.PP objektu D
78 | Kabel k napojení dmychadel | 70 | m |  | 0
70 m v centrále PP v 1.PP objektu D
79 | Montáž a zapojení kabelů | 240 | m |  | 0
viz. položky 75-78
80 | Elektrorevize celého zařízení (nová i stávající část) | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
81 | Kovová konstrukce pro kompletní uchycení přejezdové centrály a všech prvků v prostoru centrály (není možné uchycení jedntlivých prvků přímo na zeď) - konkrétní řešení musí odpovídat technické dokumentaci výrobce konkrétního zařízení tak, aby byly zajištěno dostatečné ukotvení použitých prvků a technologie byla odolná vůči dynamickým silám vznikajícím během provozu. | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
82 | Kovová konstrukce - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položka 81
83 | Vzduchový oblouk, 110 mm | 18 | ks |  | 0
18 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
84 | Vzduchový oblouk - montáž | 18 | ks |  | 0
18 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
85 | Značení linek a komponentů PP | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
86 | Vybavení pracoviště obsluhy - kancelářské pracovní místo v sestavě - kancelářský stůl s rozměry minimálně 1400x800mm z melaminové dřevotřísky tl. 18 a 25 mm - pracovní desky vyrobeny z 25 mm dřevotřísky, bočnice a čelní panel z dřevotřísky tl. 18 mm, hrany zakončené ABS hranou o tloušťce 2 mm, kancelářská židle - výškově stavitelné opěradlo, výškově stavitelné plastové područky, nastavení výšky sedu plynovým pístem, chromovaný ocelový pětiramenný kříž - kolečka (tvrdá podlaha), nosnost 120 kg. | 1 | ks |  | 0
1 ks v centrále PP v 1.PP objektu D
TECHNOLOGICKÉ ROZVADĚČE (1. - 3. pole) včetně napojení
Technologické rozvaděče potrubní pošty, rozvaděče dimenzovány pro cílový stav (16 linek +1 přejezdová), samostatné jištění každé linky (motorová a napájecí část zvlášť), II. a III. stupeň ochrany proti přepětí, vybavení zařízení provozními vypínači, systém nouzového vypnutí potrubní pošty, kompletní kabeláž. Vybavení rozvaděčů - hlavním vypínačem s vypínací cívkou pro nouzové odstavení technologie, přepěťová ochrana, nucená výměna vzduchu uvnitř rozvaděče, signalizace hlídání fází, řídící panel pro připojení systému na systém EPS (v případě požáru zastaví řízeně celý systém potrubní pošty a informuje o tom údržbu na dohledovém PC). Do rozvaděčů musí být rovněž umístěny všechny napájecí zdroje systému a frekvenční řízení dmychadel.
87 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 3 | ks |  | 0
88 | Montážní deska | 3 | ks |  | 0
89 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 3 | ks |  | 0
90 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 3 | ks |  | 0
91 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 3 | ks |  | 0
92 | Držák sonap 1000 | 3 | ks |  | 0
93 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 3 | ks |  | 0
94 | Stranová spojovací sada | 3 | ks |  | 0
95 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 3 | ks |  | 0
96 | Světlo 11W + dveřní spínač | 3 | ks |  | 0
97 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 3 | ks |  | 0
98 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 3 | ks |  | 0
99 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 3 | ks |  | 0
100 | Hl. vypínač (nouzový), 100A, uzamykatelný ve vypnuté poloze, montáž na zadní stěnu, 3+1-pólový, včetně podpěťové cívky 230V | 1 | ks |  | 0
101 | Dveřní páka MC1 | 1 | ks |  | 0
102 | Prodlužovací tyč 400mm, MC1/2 | 1 | ks |  | 0
103 | Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, do panelu, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 1 | ks |  | 0
104 | Skříňka, IP67, jeden otvor | 1 | ks |  | 0
105 | Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, do krabičky, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 1 | ks |  | 0
106 | Tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, v krabičce pod sklíčkem, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 1 | ks |  | 0
107 | Hlavice pro signálku, LED signálka 230V, zelená | 3 | ks |  | 0
108 | Analyzátor elektrických sítí, měření elektrických veličin ve čtyřech kvadrantech, galvanicky oddělené vstupní obvody, podsvícený přehledný displej, se záznamem hodnot proudů, napětí, frekvencí a účiníku, zobrazení činných, jalových a zdánlivých výkonů a činné i jalové energie | 1 | ks |  | 0
109 | Proudový transformátor - 100A/5A, 2,5VA, class 1 | 3 | ks |  | 0
110 | Přepěťová ochrana typu 2, 3+1, 230V, max. předjištění 160A | 1 | ks |  | 0
111 | Přepěťová ochrana typu 3, 3+1, 230V, max. předjištění 63A | 1 | ks |  | 0
112 | Rázová oddělovací tlumivka | 4 | ks |  | 0
113 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 3 | ks |  | 0
114 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 2.5mm2 | 20 | ks |  | 0
115 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 2.5mm2 | 40 | ks |  | 0
116 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 120mm2 | 4 | ks |  | 0
117 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks |  | 0
118 | Pojistková svorka včetně pojistky, 230VAC | 3 | ks |  | 0
119 | Pojistkový odpínač, In=10A | 1 | ks |  | 0
120 | Válcová pojistková vložka 1A, charakteristika gG | 1 | ks |  | 0
121 | Pojistkový odpínač, In=32A, 3-pólový | 2 | ks |  | 0
122 | Válcová pojistková vložka 10A, charakteristika gG | 6 | ks |  | 0
123 | Pojistkový odpínač, In=32A, 3-pólový | 6 | ks |  | 0
124 | Válcová pojistková vložka 10A, charakteristika aM | 18 | ks |  | 0
125 | Čtyřpólový proudový chránič 100A, jmenovitý vypínací proud 30mA | 1 | ks |  | 0
126 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 3 | ks |  | 0
127 | 1-fázový jistič, char. C, 10A | 6 | ks |  | 0
128 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 10 | ks |  | 0
129 | Průmyslové relé včetně patice na DIN lištu, cívka 24V DC, 2P | 12 | ks |  | 0
130 | Průchodky kabelové PVC | 40 | ks |  | 0
131 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | ks |  | 0
132 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | ks |  | 0
133 | Drobný instalační materiál v rozvaděči - sada | 1 | ks |  | 0
134 | Instalace a vyzbrojení technologických rozvaděčů včetně napojení na hlavní přívod a na jednotlivé prvky technologie | 3 | ks |  | 0
DEMONTÁŽ A PŘESUN STÁVAJÍCÍ CENTRÁLY PP
135 | Kompletní demontáž všech prvků ve stávajícím prostoru strojovny potrubní pošty (dmychadla, výhybky, přejezdová centrála, rozvaděče, zdroje, trasy potrubí, kabely apod..) a přesun strojovny na novou pozici v objekt D, včetně odstavení systému | 1 | ks |  | 0
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
136 | Parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace) | 1 | ks |  | 0
137 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
138 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
139 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 4 | paré |  | 0
140 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
141 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 496 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## venkovní rozvody
Zakázka | Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. etapa |  |  |  | Stupeň
| PS 1002 – Areálové rozvody potrubní pošty |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Rozpočet - PP - venkovní rozvody |  |  |  |  | 03/2015
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.1002.03
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat včetně montážního materiálu | 698 | m |  | 0
698 m souběžně s trasou jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K, mezi šachticí Š3 a stáv. trasou) a v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
2 | Systémový kabel -montáž | 698 | m |  | 0
viz. položka 1
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé, včetně montážního a instalačního materiálu | 465 | m |  | 0
465 m souběžně s trasou jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K, mezi šachticí Š3 a stáv. trasou)
4 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 465 | m |  | 0
viz. položka 3
5 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 59 | ks |  | 0
59 ks v trase jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K, mezi šachticí Š3 a stáv. trasou)
6 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 59 | ks |  | 0
viz. položka 5
7 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 48 | ks |  | 0
48 ks v trase jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K, mezi šachticí Š3 a stáv. trasou)
8 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 48 | ks |  | 0
viz. položka 7
9 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 156 | m |  | 0
156 m souběžně s trasou jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K )
10 | Jízdní potrubí plastové - montáž | 156 | m |  | 0
viz. položka 9
11 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedé | 21 | ks |  | 0
21 ks v trase jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K )
12 | Jízdní oblouky plastové - montáž | 21 | ks |  | 0
viz. položka 11
13 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, montážního a instalačního materiálu, šedý | 15 | ks |  | 0
15 ks v trase jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K )
14 | Jízdní oblouk S plastový - montáž | 15 | ks |  | 0
viz. položka 13
15 | Jízdní potrubí plastové tlustostěnné - svařované - pro uložení do země, včetně speciálních spojek, montážního a instalačního materiálu | 40 | m |  | 0
40 m souběžně s trasou jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
16 | Jízdní potrubí plastové tlustostěnné - montáž | 40 | m |  | 0
viz. položka 15
17 | Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - svařované - poloměr oblouku min. 1000 mm, pro uložení do země, včetně speciálních spojek, montážního a instalačního materiálu, 90st | 6 | ks |  | 0
6 ks v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
18 | Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - svařované - poloměr oblouku min. 1000 mm, pro uložení do země, včetně speciálních spojek, montážního a instalačního materiálu, 45st | 4 | ks |  | 0
4 ks v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
19 | Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - svařované - montáž | 10 | ks |  | 0
viz. položka 17,18
20 | Chránící potrubí včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 200mm | 40 | m |  | 0
40 m souběžně s trasou jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
21 | Originální chránící oblouky včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 200mm, poloměr 1000 mm | 10 | ks |  | 0
10 ks v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
22 | Originální spojky chránicího potrubí - prům. 200mm | 10 | ks |  | 0
10 ks v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
23 | Originální plastový centrující kroužek pro kluzné uložení potrubí (průměr 125 mm) do chráničky (průměr min. 200 mm) a vycentrování uvnitř chráničky | 24 | ks |  | 0
24 ks v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
24 | Přechodky tlustostěnné potrubí - standardní potrubí | 4 | ks |  | 0
4 ks v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
25 | Kompletní trasa chránícího potrubí - montáž | 1 | ks |  | 0
viz. položky 20-23
26 | Výstražná fólie do země | 25 | m |  | 0
25 m v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
27 | Výstražná fólie - instalace | 25 | m |  | 0
viz. položka 26
28 | Kabelová chránička pro uložení napájení a datové komunikace do země | 25 | m |  | 0
25 m v trase jízdního potrubí v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
29 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" (nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) | 76 | ks |  | 0
76 ksna trase jízdního potrubí v kolektoru (úsek mezi objektem D-K, mezi šachticí Š3 a stáv. trasou) a v zemním vedení (z Š3 do pavilonu A)
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
30 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks |  | 0
31 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace, | 4 | paré |  | 0
32 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré |  | 0
33 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 4 | paré |  | 0
34 | Drobné stavební přípomoce (rezerva na případné drobné stavební a přípomocné práce nad rámec položek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci - nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) | 122 | hod |  | 0
Cena celkem za systém bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených položek.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.