## VV-R
VÝKAZ VÝMĚR ISŘ
SO.11 |  | REVIZE 2016-04-08 | [5 empty] | PAVILON "K"
stavební objekt / provozní soubor | [7 empty] | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Umístění | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Stavba : | MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - I. ETAPA
Profese : | D.11.4e – ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)
1 | Rozváděč BKV10
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
1,001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | K_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.002 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | K_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.003 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K_1.-2.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.004 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | K.01.088 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.005 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°…50°c, vlhkost rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0..10VDC | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.006 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.01.088 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.007 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | K.01.088 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.008 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.01.088 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.009 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 3 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.01.088 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | K.01.088 | 66 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.011 | Kanálový hygrostat, mechanický, rozsah nastavení 15..95%rH, kontakt přep. 24..250VAC/5A, nastavení pod víkem | K.01.088 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.012 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | K.01.088 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.013 | Snímač tlakové diference, rozsah -50..+50Pa, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, vč. hadiček | K.01.088 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.014 | Detektor kouře ve VZT potrubí, nap. 24Vac, výstup 1P kontakt max. 2A | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.015 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
1.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.088 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.017 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.088 | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.018 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.088 | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.019 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.021 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.01.088 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
1.022 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.01.088 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.023 | Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0..10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.01.088 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.024 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.01.088 | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.025 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.01.088 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.026 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_1.-2.NP | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
1.027 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.028 | Pokojový ovládač, displej 60x60mm, otočný knoflík s tlačítkem pro nastavení hodnot a provozu, vestavěné měření teploty, napájení 24VAC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na povrch nebo na instal. krabici | K_1.-2.NP | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BKV10 :
1.029 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.01.088 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.031 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.088 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.032 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.033 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.01.088 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.034 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.01.088 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV10-1 :
1.035 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.02.052 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.036 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.02.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.037 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.02.052 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.038 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.02.052 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV10-2 :
1.039 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.02.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.02.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.041 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.02.026 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.042 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.02.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
1.043 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 584 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
1.044 | Uživatelský program pro HMI | - | 146 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
1.045 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.046 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 120 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.047 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.048 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 180 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BKV10 :
1.049 | Skříňový oceloplechový rozváděč 2600x2000x400mm, IP66, tříkřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.01.088 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.01.088 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
1.051 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.01.088 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV10-1 :
1.052 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.02.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.053 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.02.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
1.054 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.02.052 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV10-2 :
1.055 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.02.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.056 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.02.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
1.057 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.02.026 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
1.058 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 1970 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.059 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 558 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Kabel silový 4-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 34 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.061 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 582 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.062 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 962 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.063 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 3294 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.064 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 630 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.065 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 1115 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.066 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.067 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 506 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.068 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 806 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.069 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 3017 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 508 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.071 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 395 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.072 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 1810 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.073 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 580 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
1.074 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.075 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 220 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.076 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 130 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.077 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.078 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 345 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.079 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 190 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.081 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.082 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.083 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.084 | Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 60 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.085 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
1.086 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_1.-2.NP | 250 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
1.087 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_1.-2.NP | 65 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.088 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K_1.-2.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.089 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_1.-2.NP | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1.09 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 75 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.091 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.092 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 48 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.093 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.094 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.095 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.096 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.097 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.098 | Stavební přípomoce | - | 190 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
2 | Rozváděč BKC10
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
2.001 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…70°C | K_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.002 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | k.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.003 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 100mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 100mm, nerez | K.01.064 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.004 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 150mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 150mm, nerez | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.005 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.01.064 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.006 | Termostat jímkový/příložný, rozsah 15°...+95°C, IP54, vč. jímky 100mm a stah. pásku, nastavení pod víkem | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.007 | Snímač tlaku vody, rozsah 0..5bar, napájení 24VAC/DC, výstup 0..10V, vnější závit G1/2" | K.01.064 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.008 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
2.009 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.01 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.064 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.011 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.012 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.013 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.014 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN65 (příruba), jm. průtok 8-20000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 15mm, připoj. pohonu ... | K.01.064 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN125 (příruba), jm. průtok 36-90000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 25mm, připoj. pohonu ... | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.017 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN150 (příruba), jm. průtok 58-145000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 25mm, připoj. pohonu ... | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.018 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN200, PN16, Kv 4000, pro média -10..+120°C | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
2.019 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.01.064 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.01.064 | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.021 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 40mm, rychlost 8s/mm, síla 5000N, IP54 | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.022 | El. pohon uzavírací klapky, napájení 230VAC, ovládání 3-bod., síla 100Nm, přeběh 6s | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
2.023 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BKC10 :
2.024 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.025 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.01.064 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.026 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
2.027 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 90 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
2.028 | Uživatelský program pro HMI | - | 24 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
2.029 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.031 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.032 | Integrace měřících přístrojů třetích stran s protokolem M-bus do MaR (měřiče tepla a chladu, vodoměry, apod.) | - | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.033 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BKC10 :
2.034 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1600x2000x400mm, IP66, tříkřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.035 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
2.036 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.01.064 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
2.037 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 572 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.038 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 161 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.039 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 682 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 721 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.041 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 165 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.042 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 330 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.043 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 44 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.044 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 99 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.045 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.064 | 154 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.046 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 366 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.047 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 118 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
2.048 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.064 | 14 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.049 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.064 | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.064 | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.051 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.064 | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.052 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.064 | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.053 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.064 | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.054 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.064 | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
2.055 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K.01.064 | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2.056 | Krabice odbočná elektroinstalační | K.01.064 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.057 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.058 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K.01.064 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
2.059 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.061 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.062 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.063 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.064 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.065 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.066 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.067 | Stavební přípomoce | - | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
3 | Rozváděč BKE10
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
3.001 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K.01.047 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.002 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.01.047 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
3.003 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.01.047 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
3.004 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.005 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.006 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.007 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
3.008 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 42 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
3.009 | Uživatelský program pro HMI | - | 12 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.011 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.012 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.013 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
3.014 | Nástěnný oceloplechový rozváděč 600x800x300mm, IP54, jednokřídlý, včetně mont. panelu a kapsy A4 na dok. | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.015 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
3.016 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
3.017 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.047 | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.018 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.047 | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.019 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.047 | 155 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.047 | 155 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.021 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.047 | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.022 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K.01.047 | 520 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.023 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) |  | 62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.024 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií |  | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
3.025 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.047 | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.026 | Oceloplechový kanál 35x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.047 | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.027 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.047 | 60 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.028 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.047 | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.029 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K.01.047 | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
3.03 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K.01.047 | 25 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
3.031 | Krabice odbočná elektroinstalační | K.01.047 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.032 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K.01.047 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.033 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K.01.047 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
3.034 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.035 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.036 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.037 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.038 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.039 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.041 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.042 | Stavební přípomoce | - | 18 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
4 | Rozváděč BKR10
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
4.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_1.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.002 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
4.003 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
4.004 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.005 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_1.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.006 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_1.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
4.007 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_1.NP | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.008 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_1.NP | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
4.009 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.01.002 K.01.023 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
4.01 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.058 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.011 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.01.058 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR10-1 :
4.012 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.013 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.01.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR10-2 :
4.014 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.01.063 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR10-3 :
4.015 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.01.014 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.016 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.01.014 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
4.017 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_1.NP | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.018 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_1.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
4.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_1.NP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
4.02 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 150 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
4.021 | Uživatelský program pro HMI | - | 38 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
4.022 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.023 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.024 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (tři kompresory v kompresorovně) | - | 56 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
4.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.01.058 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.01.058 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
4.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.01.058 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR10-1 :
4.029 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.01.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.01.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
4.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.01.052 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR10-2 :
4.032 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.01.063 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.01.063 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
4.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.01.063 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR10-3 :
4.035 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.01.014 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.036 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.01.014 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
4.037 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.01.014 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
4.038 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_1.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.039 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_1.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
4.04 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_1.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
4.041 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.042 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.043 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.044 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.045 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.046 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 165 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.047 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 660 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.048 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 415 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.049 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_1.-2.NP | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 204 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.051 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 66 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
4.052 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 190 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.053 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 230 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.054 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 380 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.055 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 170 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.056 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_1.-2.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
4.057 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_1.-2.NP | 170 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.058 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_1.-2.NP | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.059 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_1.-2.NP | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
4.06 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.061 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.062 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.063 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.064 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.065 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.066 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.067 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.068 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
5 | Rozváděč BKR20
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
5.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_2.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.002 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
5.003 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
5.004 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.005 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_2.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
VK_ | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_2.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
VK_ | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
5.006 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_2.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
5.007 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.02.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.008 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.02.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
5.009 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 28 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | Uživatelský program pro HMI | - | 8 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
5.011 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.012 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.013 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
5.014 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.02.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.015 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.02.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
5.016 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.02.005 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
5.017 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.018 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.019 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.021 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.022 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.023 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.024 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 115 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.025 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.026 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 70 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.027 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
5.028 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.029 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 210 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.031 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.032 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
5.033 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_2.NP | 90 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
5.034 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_2.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.035 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_2.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
5.036 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.037 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.038 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.039 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.041 | Dokumentace realizační výrobní (pro vnitřní potřebu dodavatele) | - | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.042 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.043 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.044 | Stavební přípomoce | - | 18 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
6 | Rozváděč BKR21
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
6.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_2.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.002 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
6.003 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
6.004 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.005 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_2.NP | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
VK_ | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_2.NP | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
VK_ | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
6.006 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_2.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.007 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_2.NP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
6.008 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.02.004 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
6.009 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.02.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.01 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.02.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
6.011 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_2.NP | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.012 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_2.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
6.013 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_2.NP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
6.014 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 224 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
6.015 | Uživatelský program pro HMI | - | 56 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
6.016 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.017 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.018 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
6.019 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
6.021 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
6.022 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy |  | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.023 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) |  | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
6.024 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
6.025 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.026 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.027 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.028 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.029 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.031 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 600 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.032 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 375 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.033 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_2.NP | 225 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.034 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 188 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.035 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
6.036 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 170 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.037 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.038 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 335 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.039 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_2.NP | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
6.041 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_2.NP | 140 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
6.042 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_2.NP | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.043 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_2.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
6.044 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.045 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.046 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.047 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.048 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.049 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.051 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.052 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
7 | Rozváděč BKR30
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
7.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_3.NP | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
7.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
7.007 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.008 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_3.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.009 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_3.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
7.011 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_3.NP | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.012 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_3.NP | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
7.013 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.014 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.03.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR30-1 :
7.015 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.016 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR30-2 :
- hardware v rozvodnici BKR30-3 :
7.017 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.073 K.03.074 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
7.018 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.019 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_3.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
7.02 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 415 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
7.021 | Uživatelský program pro HMI | - | 104 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
7.022 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.023 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 85 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.024 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
7.025 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.03.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.026 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.03.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
7.027 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.006 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR30-1 :
7.028 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.029 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
7.03 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.027 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR30-2 :
- rozvodnice BKR30-3 :
7.031 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.03.073 K.03.074 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
7.032 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
7.033 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_3.NP | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.034 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_3.NP | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
7.035 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
7.036 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.037 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.038 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.039 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.041 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 135 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.042 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 540 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.043 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.044 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 205 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.045 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 128 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.046 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
7.047 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.048 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.049 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 265 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.051 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
7.052 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_3.NP | 100 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
7.053 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_3.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.054 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_3.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
7.055 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.056 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.057 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.058 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.059 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.06 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.061 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.062 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.063 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
8 | Rozváděč BKR31
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
8.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky - Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_3.NP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
8.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_3.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_3.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
8.007 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.008 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_3.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.009 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_3.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.01 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_3.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
8.011 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_3.NP | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.012 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_3.NP | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
8.013 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.03.016 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
8.014 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.015 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.03.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR31-1 :
8.016 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.017 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR31-2 :
- rozvodnice BKR31-3 :
- rozvodnice BKR31-4 :
- rozvodnice BKR31-5 :
- rozvodnice BKR31-6 :
8.018 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.091..95 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
8.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_3.NP | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_3.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
8.021 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_3.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
8.022 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 503 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
8.023 | Uživatelský program pro HMI | - | 126 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
8.024 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.025 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 105 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.026 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
8.027 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.03.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.028 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.03.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
8.029 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.018 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR31-1 :
8.03 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.031 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
8.032 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.023 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR31-2 :
- rozvodnice BKR31-3 :
- rozvodnice BKR31-4 :
- rozvodnice BKR31-5 :
- rozvodnice BKR31-6 :
8.033 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.03.091..95 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.034 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.091..95 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
8.035 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.091..95 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
8.036 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_3.NP | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.037 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_3.NP | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
8.038 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
8.039 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.041 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.042 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.043 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.044 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 165 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.045 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 660 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.046 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 415 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.047 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.NP | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.048 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 204 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.049 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 66 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
8.05 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.051 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.052 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 345 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.053 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.054 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
8.055 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_3.NP | 150 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
8.056 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_3.NP | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.057 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_3.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
8.058 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.059 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.06 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.061 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.062 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.063 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.064 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.065 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.066 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
9 | Rozváděč BKV40
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
9.001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.002 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.003 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K_3.+4.NP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.004 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | K.04.053 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.005 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°…50°c, vlhkost rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0..10VDC | K.04.053 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.006 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.04.053 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.007 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | K.04.053 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.008 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.04.053 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.009 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 3 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.01 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | K_3.+4.NP | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.011 | Kanálový hygrostat, mechanický, rozsah nastavení 15..95%rH, kontakt přep. 24..250VAC/5A, nastavení pod víkem | K.04.053 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.012 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | K.04.053 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.013 | Snímač tlakové diference, rozsah -50..+50Pa, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, vč. hadiček | K.04.053 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.014 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.04.053 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
9.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.053 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.053 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.017 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.018 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.053 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.019 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
9.02 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.04.053 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.021 | Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0..10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.04.053 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.022 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.04.053 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.023 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
9.024 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.04.053 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BKV40 :
9.025 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.04.053 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.026 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.04.053 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.027 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.028 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.029 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV40-1 :
9.03 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.027 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.031 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.032 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.033 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.027 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.034 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.027 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV40-2 :
9.035 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.028 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.036 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.037 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.028 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.038 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
9.039 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 504 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | Uživatelský program pro HMI | - | 126 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
9.041 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.042 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 105 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.043 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.044 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 155 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BKV40 :
9.045 | Skříňový oceloplechový rozváděč 2600x2000x400mm, IP66, tříkřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.046 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.04.053 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
9.047 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.04.053 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV40-1 :
9.048 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.049 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
9.05 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.027 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV40-2 :
9.051 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.052 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
9.053 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.028 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
9.054 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 1970 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.055 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 558 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.056 | Kabel silový 4-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 34 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.057 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 582 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.058 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 962 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.059 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 3294 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 630 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.061 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 1115 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.062 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.063 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 506 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.064 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 806 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.065 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 3017 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.066 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 508 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.067 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 395 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.068 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 1810 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.069 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 580 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
9.07 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 110 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.071 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.072 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.073 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 60 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.074 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 225 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.075 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.076 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 28 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.077 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.078 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.079 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 220 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.08 | Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.081 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
9.082 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_3.+4.NP | 170 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
9.083 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_3.+4.NP | 55 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.084 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K_3.+4.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.085 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_3.+4.NP | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
9.086 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.087 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 18 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.088 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.089 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.09 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 14 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.091 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.092 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.093 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.094 | Stavební přípomoce | - | 160 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
10 | Rozváděč BKV41
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
10.001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.002 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.003 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K_3.+4.NP | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.004 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | K.04.061 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.005 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°…50°c, vlhkost rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0..10VDC | K.04.061 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.006 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.04.061 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.007 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | K.04.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.008 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.04.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.009 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 3 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.01 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | K_3.+4.NP | 98 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.011 | Kanálový hygrostat, mechanický, rozsah nastavení 15..95%rH, kontakt přep. 24..250VAC/5A, nastavení pod víkem | K.04.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.012 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | K.04.061 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.013 | Snímač tlakové diference, rozsah -50..+50Pa, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, vč. hadiček | K.04.061 | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.014 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.04.061 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
10.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.061 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.061 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.017 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.018 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.04.061 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.019 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN50 (příruba), jm. průtok 5-12500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.04.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
10.02 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.04.061 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.021 | Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0..10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.04.061 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.022 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.04.061 | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.023 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.04.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
10.024 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.04.061 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BKV41 :
10.025 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.04.061 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.026 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.04.061 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.027 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.028 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.029 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV41-1 :
10.03 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.023 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.031 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.032 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.023 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.033 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.023 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV41-2 :
10.034 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.023 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.035 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.036 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.023 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.037 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.023 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV41-3 :
10.038 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.022 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.039 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.022 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.04 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.022 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.041 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.022 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV41-4 :
10.042 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.098 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.043 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.03.098 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.044 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.098 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.045 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.03.098 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
10.046 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 860 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
10.047 | Uživatelský program pro HMI | - | 216 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
10.048 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 90 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.049 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 175 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.05 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 44 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.051 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 260 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BKV41 :
10.052 | Skříňový oceloplechový rozváděč 2600x2000x400mm, IP66, tříkřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.053 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.04.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
10.054 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.04.061 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV41-1 :
10.055 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.056 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
10.057 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.023 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV41-2 :
10.058 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.059 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.023 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
10.06 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.023 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV41-3 :
10.061 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.03.022 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.062 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.022 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
10.063 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.022 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV41-4 :
10.064 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.03.098 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.065 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.03.098 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
10.066 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.03.098 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
10.067 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 1970 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.068 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 558 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.069 | Kabel silový 4-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 34 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.07 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 582 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.071 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 962 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.072 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 3294 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.073 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 630 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.074 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 1115 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.075 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.076 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 506 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.077 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 806 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.078 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 3017 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.079 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 508 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.08 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_3.+4.NP | 395 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.081 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 1810 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.082 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 580 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
10.083 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.084 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 280 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.085 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 130 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.086 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.087 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 480 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.088 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 255 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.089 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.09 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.091 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.092 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.093 | Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.094 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_3.+4.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
10.095 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_3.+4.NP | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
10.096 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_3.+4.NP | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.097 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K_3.+4.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.098 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_3.+4.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
10.099 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 75 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.101 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 48 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.102 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.103 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.104 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.105 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.106 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.107 | Stavební přípomoce | - | 200 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
11 | Rozváděč BKR40
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
11.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_4.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_4.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
11.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
11.006 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.007 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_4.NP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.008 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_4.NP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.009 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
11.01 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_4.NP | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.011 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_4.NP | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
11.012 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.04.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.013 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.04.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
11.014 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_4.NP | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.015 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
11.016 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_4.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
11.017 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 168 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
11.018 | Uživatelský program pro HMI | - | 42 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
11.019 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.02 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.021 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (dvě klimatizační jednotky v serverovně) | - | 36 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.022 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
11.023 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.04.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.024 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.04.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
11.025 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.04.005 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
11.026 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_4.NP | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.027 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_4.NP | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
11.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_4.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
11.029 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.03 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.031 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.032 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.033 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.034 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 165 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.035 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 660 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.036 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 415 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.037 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.038 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 204 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.039 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 66 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
11.04 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.041 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.042 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 280 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.043 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 130 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11.044 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
11.045 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_4.NP | 120 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
11.046 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_4.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.047 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_4.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
11.048 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.049 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.05 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.051 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.052 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.053 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.054 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.055 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11.056 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
12 | Rozváděč BKR41
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
12.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_4.NP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_4.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
12.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
12.006 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.007 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_4.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.008 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_4.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.009 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
12.01 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_4.NP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.011 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_4.NP | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
12.012 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.04.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.013 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.04.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
12.014 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_4.NP | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.015 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
12.016 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
12.017 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 434 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
12.018 | Uživatelský program pro HMI | - | 110 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
12.019 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.02 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 90 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.021 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 70 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
12.022 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.04.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.023 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.04.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
12.024 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.04.017 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
12.025 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_4.NP | 33 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.026 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_4.NP | 33 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
12.027 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_4.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
12.028 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.029 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.03 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.031 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.032 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.033 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 225 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.034 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 900 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.035 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 565 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.036 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_4.NP | 340 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.037 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 272 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.038 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 88 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
12.039 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 220 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.04 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.041 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 380 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.042 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 170 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
12.043 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_4.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
12.044 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_4.NP | 150 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
12.045 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_4.NP | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.046 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_4.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
12.047 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.048 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.049 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.05 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.051 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.052 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.053 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.054 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
12.055 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
13 | Rozváděč BKR50
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
13.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_5.NP | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_5.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
13.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
VK_ | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil, DN10 (balanční ventil) |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
VK_ | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil, DN15 (balanční ventil) |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
13.005 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.006 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_5.NP | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.007 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_5.NP | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
VK_ | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
13.008 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_5.NP | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.009 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_5.NP | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
13.01 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.05.062 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
13.011 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.012 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.05.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR50-1 :
13.013 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.014 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
13.015 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_5.NP | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.016 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_5.NP | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
13.017 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_5.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
13.018 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 331 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
13.019 | Uživatelský program pro HMI | - | 84 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
13.02 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.021 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 70 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.022 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
13.023 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.05.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.024 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.05.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
13.025 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.005 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR50-1 :
13.026 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.027 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
13.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.102 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
13.029 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_5.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_5.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_5.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
13.032 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.033 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.034 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.035 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 195 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.038 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 780 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.039 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 490 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.04 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 295 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.041 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 238 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.042 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 76 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
13.043 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.044 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.045 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.046 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
13.047 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
13.048 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_5.NP | 130 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
13.049 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_5.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.05 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_5.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
13.051 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.052 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.053 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.054 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.055 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.056 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.057 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.058 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13.059 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
14 | Rozváděč BKR51
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
14.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_5.NP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_5.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
14.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_5.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_5.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
14.007 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.008 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_5.NP | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.009 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_5.NP | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.01 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_5.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
14.011 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_5.NP | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.012 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_5.NP | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
14.013 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.05.082 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
14.014 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.015 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.05.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR51-1 :
14.016 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.017 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
14.018 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_5.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.019 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_5.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
14.02 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_5.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
14.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 430 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
14.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 108 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
14.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 90 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
14.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.05.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.05.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
14.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.017 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR51-1 :
14.029 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
14.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.101 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
14.032 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_5.NP | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_5.NP | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
14.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_5.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
14.035 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.036 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.037 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.038 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.039 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.04 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 195 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.041 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 780 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.042 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 490 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.043 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.NP | 295 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.044 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 238 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.045 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 76 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
14.046 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.047 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.048 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 360 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.049 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
14.05 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
14.051 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_5.NP | 150 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
14.052 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_5.NP | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.053 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_5.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.054 | OSTATNÍ
14.055 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.056 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.057 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.058 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.059 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.06 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.061 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.062 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
14.063 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
15 | Rozváděč BKV60
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
15.001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.002 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.003 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K_5.+6.NP | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.004 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | K.06.061 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.005 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°…50°c, vlhkost rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0..10VDC | K.06.061 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.006 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.06.061 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.007 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | K.06.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.008 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.06.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.009 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 3 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.01 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | K_5.+6.NP | 47 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.011 | Kanálový hygrostat, mechanický, rozsah nastavení 15..95%rH, kontakt přep. 24..250VAC/5A, nastavení pod víkem | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.012 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | K.06.061 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.013 | Snímač tlakové diference, rozsah -50..+50Pa, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, vč. hadiček | K.06.061 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.014 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.06.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
15.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.061 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.061 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.017 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.018 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.061 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.019 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
15.02 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.06.061 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.021 | Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0..10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.022 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.06.061 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.023 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
15.024 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.06.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BKV60 :
15.025 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.06.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.026 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.06.061 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.027 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.06.061 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.028 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.029 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.03 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV60-1 :
15.031 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.102 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.032 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.033 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.102 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.034 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.102 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV60-2 :
15.035 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.102 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.036 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.037 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.102 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.038 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.102 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
15.039 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 516 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
15.04 | Uživatelský program pro HMI | - | 130 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
15.041 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.042 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 105 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.043 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 130 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.044 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.045 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 155 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BKV60 :
15.046 | Skříňový oceloplechový rozváděč 2600x2000x400mm, IP66, tříkřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.047 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.06.061 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
15.048 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.06.061 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV60-1 :
15.049 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.05 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
15.051 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.102 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV60-2 :
15.052 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.053 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.102 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
15.054 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.102 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
15.055 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 590 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.056 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 184 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.057 | Kabel silový 4-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 234 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.058 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.059 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 340 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.06 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 1106 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.061 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 145 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.062 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.063 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.064 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 230 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.065 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 212 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.066 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 610 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.067 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 1032 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.068 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 210 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.069 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 704 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.07 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 226 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
15.071 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 110 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.072 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.073 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.074 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 60 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.075 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 225 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.076 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.077 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 28 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.078 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.079 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.08 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 220 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.081 | Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
15.082 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
15.083 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_5.+6.NP | 150 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
15.084 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_5.+6.NP | 55 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.085 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K_5.+6.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.086 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_5.+6.NP | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
15.087 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.088 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 18 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.089 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.09 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.091 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 14 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.092 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.093 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.094 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
15.095 | Stavební přípomoce | - | 160 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
16 | Rozváděč BKV61
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
16.001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | K.06.068 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.002 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | K.06.068 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.003 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K_5.+6.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.004 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | K.06.068 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.005 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°…50°c, vlhkost rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0..10VDC | K.06.068 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.006 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.06.068 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.007 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.008 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.06.068 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.009 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 3 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.06.068 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.01 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | K_5.+6.NP | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.011 | Kanálový hygrostat, mechanický, rozsah nastavení 15..95%rH, kontakt přep. 24..250VAC/5A, nastavení pod víkem | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.012 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | K.06.068 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.013 | Snímač tlakové diference, rozsah -50..+50Pa, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, vč. hadiček | K.06.068 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.014 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.06.068 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
16.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.068 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.068 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.017 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.068 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.018 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.06.068 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.019 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN50 (příruba), jm. průtok 5-12500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
16.02 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.06.068 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.021 | Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0..10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.022 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.06.068 | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.023 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
16.024 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.06.068 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BKV61 :
16.025 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.026 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.06.068 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.027 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.06.068 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.028 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.029 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.06.068 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.03 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.06.068 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV61-1 :
16.031 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.032 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.033 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.034 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV61-2 :
16.035 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.036 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.037 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.038 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV61-3 :
16.039 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.04 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.041 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.042 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV61-4 :
16.043 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.044 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.045 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.046 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
16.047 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 719 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
16.048 | Uživatelský program pro HMI | - | 180 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
16.049 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 75 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.05 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 145 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.051 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.052 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 220 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BKV61 :
16.053 | Skříňový oceloplechový rozváděč 2600x2000x400mm, IP66, tříkřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.06.068 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.054 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.06.068 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
16.055 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.06.068 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV61-1 :
16.056 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.057 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
16.058 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.101 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV61-2 :
16.059 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.06 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
16.061 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.101 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV61-3 :
16.062 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.063 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
16.064 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.101 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV61-4 :
16.065 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.066 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.05.101 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
16.067 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.05.101 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
16.068 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 774 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.069 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 276 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.07 | Kabel silový 4-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 298 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.071 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 68 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.072 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 452 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.073 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 1558 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.074 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 185 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.075 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 1004 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.076 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 335 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.077 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 258 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.078 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 18770 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.079 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 1909 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.08 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 2138 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.081 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_5.+6.NP | 236 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.082 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 3534 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.083 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 1132 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
16.084 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.085 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 280 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.086 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 130 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.087 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.088 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 480 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.089 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 255 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.09 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.091 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.092 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.093 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.094 | Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
16.095 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_5.+6.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
16.096 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_5.+6.NP | 250 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
16.097 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_5.+6.NP | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.098 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K_5.+6.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.099 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_5.+6.NP | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | OSTATNÍ
16.101 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 75 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.102 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.103 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 48 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.104 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.105 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.106 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.107 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.108 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
16.109 | Stavební přípomoce | - | 200 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
17 | Rozváděč BKR60
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
17.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_6.NP | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_6.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
17.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_6.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_6.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
17.007 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.008 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_6.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.009 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_6.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.01 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_6.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
17.011 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_6.NP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.012 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_6.NP | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
17.013 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.06.062 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
17.014 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.06.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.015 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.06.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
17.016 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_6.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.017 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_6.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
17.018 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_6.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
17.019 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 350 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
17.02 | Uživatelský program pro HMI | - | 88 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
17.021 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.022 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 70 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.023 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
17.024 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.06.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.025 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.06.005 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
17.026 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.06.005 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
17.027 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_6.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.028 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_6.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
17.029 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_6.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
17.03 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.031 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.032 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.033 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.034 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.035 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 210 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.036 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 840 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.037 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 525 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.038 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 315 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.039 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 254 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.04 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 82 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
17.041 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 190 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.042 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.043 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 310 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.044 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
17.045 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
17.046 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_6.NP | 130 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
17.047 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_6.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.048 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_6.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
17.049 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.05 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.051 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.052 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.053 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.054 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.055 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.056 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
17.057 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
18 | Rozváděč BKR61
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
18.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_6.NP | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.002 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
18.003 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.004 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_6.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_6.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
18.006 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.007 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_6.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.008 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_6.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.009 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_6.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
18.01 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_6.NP | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.011 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_6.NP | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
18.012 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.06.077 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
18.013 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.06.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.014 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.06.017 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
18.015 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_6.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.016 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_6.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
18.017 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_6.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
18.018 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 392 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
18.019 | Uživatelský program pro HMI | - | 98 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
18.02 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.021 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.022 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.023 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
18.024 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.025 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
18.026 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
18.027 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_6.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.028 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_6.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
18.029 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_6.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
18.03 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.031 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.032 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.033 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.034 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.035 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 255 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.036 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 1020 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.037 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 640 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.038 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_6.NP | 385 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.039 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 306 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.04 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 98 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
18.041 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 240 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.042 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.043 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.044 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
18.045 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_6.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
18.046 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_6.NP | 170 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
18.047 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_6.NP | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.048 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_6.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
18.049 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.05 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.051 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.052 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.053 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.054 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.055 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.056 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
18.057 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
19 | Rozváděč BKR70
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
19.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_7.NP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_7.NP | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
19.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_7.NP | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_7.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
19.007 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.008 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_7.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.009 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_7.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.01 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_7.NP | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
19.011 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_7.NP | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.012 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_7.NP | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
19.013 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.07.110 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
19.014 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.07.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.015 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.07.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR70-1 :
19.016 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.081 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.017 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.081 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
19.018 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_7.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.019 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_7.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
19.02 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_7.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
19.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 373 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
19.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 94 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
19.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 75 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
19.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.07.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.07.006 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
19.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.07.006 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR70-1 :
19.029 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.07.081 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.07.081 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
19.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.07.081 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
19.032 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_7.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_7.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
19.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_7.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
19.035 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.036 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.037 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.038 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.039 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.04 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 210 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.041 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 840 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.042 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 525 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.043 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 315 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.044 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 254 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.045 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 84 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
19.046 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 190 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.047 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.048 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 310 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.049 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
19.05 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
19.051 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_7.NP | 130 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
19.052 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_7.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.053 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_7.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
19.054 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.055 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.056 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.057 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.058 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.059 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.06 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.061 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
19.062 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
20 | Rozváděč BKR71
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
20.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_7.NP | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_7.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
20.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_7.NP | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_7.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
20.007 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.008 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_7.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.009 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_7.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.01 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_7.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
20.011 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_7.NP | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.012 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_7.NP | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
20.013 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.07.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
20.014 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.07.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.015 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.07.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.016 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.07.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKR71-1 :
20.017 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.018 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
20.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_7.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.02 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_7.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnicích BKV71-1 až -4 :
20.021 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K_7.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
20.022 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 611 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
20.023 | Uživatelský program pro HMI | - | 154 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
20.024 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.025 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 125 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.026 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 95 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
20.027 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.07.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.028 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.07.018 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
20.029 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.07.018 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKR71-1 :
20.03 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.031 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
20.032 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.07.021 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
20.033 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_7.NP | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.034 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_7.NP | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
20.035 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_7.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
20.036 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.037 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.038 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.039 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.04 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.041 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 195 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.042 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 780 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.043 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 490 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.044 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7.NP | 295 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.045 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 238 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.046 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
20.047 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.048 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.049 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 360 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.05 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
20.051 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
20.052 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_7.NP | 160 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
20.053 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_7.NP | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.054 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_7.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
20.055 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.056 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.057 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.058 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.059 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.06 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.061 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.062 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20.063 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
21 | Rozváděč BKV80
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
21.001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.002 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.003 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K_8.+9.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.004 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | K.08.009 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.005 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°…50°c, vlhkost rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0..10VDC | K.08.009 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.006 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.08.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.007 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.008 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.009 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 3 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.01 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | K_8.+9.NP | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.011 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | K.08.009 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.012 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
21.013 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.08.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.014 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN50 (příruba), jm. průtok 5-12500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
21.017 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.08.009 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.018 | Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0..10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.019 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.08.009 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.02 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
21.021 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
21.022 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.023 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.08.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.024 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.025 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.08.009 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.026 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.027 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV80-1 :
21.028 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.07.021 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.029 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.03 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.031 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.032 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BKV80-2 :
21.033 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.07.021 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.034 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.035 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.036 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.037 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.07.021 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
21.038 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 523 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
21.039 | Uživatelský program pro HMI | - | 132 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
21.04 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.041 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 105 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.042 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 135 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.043 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.044 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 160 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
21.045 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1600x2000x400mm, IP66, dvoukřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.046 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.08.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
21.047 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.08.009 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV80-1 :
21.048 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.049 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
21.05 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.07.021 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV80-2 :
21.051 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.052 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.07.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
21.053 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.07.021 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
21.054 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 834 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.055 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 296 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.056 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 268 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.057 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 534 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.058 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 1328 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.059 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 185 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.06 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.061 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 240 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.062 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 460 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.063 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.+9.NP | 240 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.064 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 586 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.065 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 188 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
21.066 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.067 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 75 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.068 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.069 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.07 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.071 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 35 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.072 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.073 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
21.074 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.+9.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
21.075 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_8.+9.NP | 55 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
21.076 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_8.+9.NP | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.077 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K_8.+9.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.078 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_8.+9.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
21.079 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.08 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.081 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.082 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.083 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.084 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.085 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.086 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21.087 | Stavební přípomoce | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
22 | Rozváděč BKR80
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
22.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | K_8.NP | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | K_8.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
22.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.005 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_8.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K_8.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
22.007 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REG. PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.008 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | K_8.NP | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.009 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | K_8.NP | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.01 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | K_8.NP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
22.011 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | K_8.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.012 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | K_8.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
22.013 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | K.08.021 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
22.014 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.08.004 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.015 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | K.08.004 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnicích BKV80-1 až -4 :
22.016 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.08.003 K.08.032 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
22.017 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | K_8.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.018 | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | K_8.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
22.019 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 350 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
22.02 | Uživatelský program pro HMI | - | 88 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
22.021 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.022 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 70 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.023 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
22.024 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.08.004 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.025 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.08.004 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
22.026 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.08.004 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV80-1 až -4 :
22.027 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.08.003 K.08.032 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.028 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.08.003 K.08.032 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
22.029 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
22.03 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K_8.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.031 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K_8.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
22.032 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K_8.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
22.033 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.034 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.035 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.036 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.037 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.038 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.039 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 600 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.04 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 375 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.041 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_8.NP | 225 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 188 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
22.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.NP | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.046 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.NP | 235 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.047 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.NP | 110 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
22.048 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_8.NP | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
22.049 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_8.NP | 100 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
22.05 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_8.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.051 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_8.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
22.052 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.053 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.054 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.055 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.056 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.057 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.058 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.059 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22.06 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
23 | Rozváděč BKV90
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
23.001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | K_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.002 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | K_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.003 | Čidlo venkovního oslunění, rozsah 0..1000W/m2, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC (4..20mA) | K_fasáda | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.004 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | K_7+8+9.NP | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.005 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | K.09.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.006 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.007 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.008 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | K.09.008 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.009 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | K_7+8+9.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.01 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | K.09.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.011 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.012 | Snímač kombi. teplotně vlhkostní, pro venkovní plochy, sada 2ks | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
23.013 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.014 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
23.017 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | K.09.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.018 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | K.09.008 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.019 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
23.02 | Povětrnostní meteostanice k měření meteorologických údajů, rychlost a směr větru, srážky, soumrak, výstupy 0..10VDC, 1x výstup RS 485/422 | K_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.021 | Čidlo venkovního oslunění, rozsah 0..1000W/m2, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC (4..20mA) | K_fasáda | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.022 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.023 | Řídící jednotka pro odtávání ledu a sněhu ze střechy/střešních gul, napájení 24VDC, 2x nezávislé relé 230V/15A, 1x relé alarm 230V/2A, montáž na DIN, rozměry 105x86x53mm, IP20 | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
23.024 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.025 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | K.09.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.026 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.027 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm (4M) | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.028 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnicích BKV90-1 až -4 :
23.029 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | K.09.001 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
23.03 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 210 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
23.031 | Uživatelský program pro HMI | - | 54 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
23.032 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.033 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.034 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.035 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.036 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BKV90 :
23.037 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1600x2000x400mm, IP66, dvoukřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.038 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | K.09.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
23.039 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.09.008 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BKV90-1 až -4 :
23.04 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | K.09.001 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.041 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | K.09.001 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
23.042 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | K.09.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
23.043 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 484 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.044 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 176 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.045 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 182 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.046 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 672 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.047 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 768 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.048 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 185 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.049 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.05 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 240 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.051 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 290 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.052 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | K_7+8+9.NP | 240 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.053 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 444 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.054 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 142 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
23.055 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 150 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.056 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.057 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.058 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.059 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.06 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.061 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.062 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
23.063 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | K_7+8+9.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
23.063 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | K_7+8+9.NP | 80 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
23.064 | Krabice odbočná elektroinstalační | K_7+8+9.NP | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.065 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | K_7+8+9.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.066 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | K_7+8+9.NP | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
23.067 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.068 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.069 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.07 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.071 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.072 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.073 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.074 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23.075 | Stavební přípomoce | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
24 | Centrální dispečerské pracoviště BMS
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware :
24.001 | Vysoce výkonný server v rackovém provedení s externím úložištěm, redundance, pro trvalé použití 24/7/365, vč. záruky opravy do 24/48 hodin na místě instalace | K.04.052 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.002 | Externí raidové úložiště v rackovém provedení včetně disků, kapacita 48 TB, pro trvalé použití 24/7/365, vč. záruky opravy do 24/48 hodin na místě instalace | K.04.052 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.003 | Zdroj UPS pro servery, on-line, věžové provedení, 5kVA, vč. záruky opravy do 24/48 hodin na místě instalace | K.04.052 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.004 | Síťové prvky (pasivní a aktivní) v rámci serverovny pro BMS a v místnosti centrálního dispečerského pracoviště | K.04.052 K.01.069 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.005 | Stand-alone display & multimedia controller pro řízení až 9 stěnových LCD monitorů, pro trvalé použití 24/7/365, vč. záruky opravy do 24/48 hodin na místě instalace | K.01.069 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.006 | 60" LCD monitor pro videostěny s velmi tenkým rámečkem, (slepý pruh do max. 7mm), rozlišení min. 1366x768, min. 700cd/m2, kontrast min. 4000:1, pro trvalé použití 24/7/365, vč. záruky opravy do 24/48 hodin na místě instalace | K.01.069 | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.007 | Pracovní PC stanice pro vedlejší operátorské činnosti dispečinku, Intel Core i7 4790 Haswell, RAM 16GB, NVIDIA GeForce GT 745 4GB, HDD 1TB 7200 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, klávesnice a myš | K.01.069 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.008 | 24" LCD monitor LED, IPS panel, černý, poměr stran 16:10, rozlišení 1980x1200 FullHD, TCO, 1000:1, 300cd/m2, 8ms, 2xHDMI, Mini DisplayPort, DisplayPort, Audio line out, USB Hub, pivot, tenký rámeček | K.01.069 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
24.009 | OS pro server grafické centrály BMS - Licence | - | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.01 | SCADA SW grafické centrály BMS, neomezený počet I/O - Master licence | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.011 | Veškerý potřebný SW řadiče monitorů (operační systém, grafický SW) - Licence | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.012 | OS pracovní stanice vedlejší - Licence | - | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.013 | SQL databáze pro ukládání historických dat | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.014 | Propojení sub-centrál, nastavení virtualizace, instalace OS, konfigurace síťových prvků | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.015 | Virtualizační SW s podporou Fail-Over | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.016 | Licence pro plnohodnotný přístup do grafické centrály (fat clients - dispečink a TOP management) | - | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.017 | Licence pro omezený přístup do grafické centrály (thin clients - HMI panely jednotlivá zdrav. oddělení, primáři, apod. - rozdělení licencí bude předmětem realizace) | - | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.018 | Licence komunikačního ovládače (driver) - Modbus TCP | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.019 | Licence komunikačního ovládače (driver) - M-bus | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.02 | Licence komunikačního ovládače (driver) - OPC server | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.021 | Licence komunikačního ovládače (driver) - DDE server | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.022 | Licence komunikačního ovládače (driver) - Bacnet MS/TP | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.023 | Licence komunikačního ovládače (driver) - IP CCTV | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.024 | Licence komunikačního ovládače (driver) - "jiné" dle graf. centr. | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.025 | Vizualizace a napojení následujících technologií začleněných do centrálního řídícího systému MaR : | - | 18000 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.026 | - monitoring, nastavování a ovládání vzduchotechniky, vytápění, chlazení a ZTI,
24.027 | - řízení jednotl. místností IRC (teplota, vzduch, jas, žaluzie),
24.028 | - monitoring a ovládání požárních VZT klapek,
24.029 | - dálkový odečet energií (prostřednictvím komunikace M-bus),
24.03 | - monitoring elektroinstalace NN, UPS, DA a ZIS,
24.031 | - montoring okamžitého el. odběru a jeho řízení,
24.032 | - monitoring medicinálních plynů,
24.033 | - monitoring vybraných zdravotnických zařízení (lednic)
24.034 | - monitoring a ovládání výtahů,
24.035 | a to v technologických schématech, půdorysech a přehledových tabulkách, vč. trendů, alarmů, reportů
24.036 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění na grafické centrále - komplet | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.037 | Vývoj nového ovládače pro autonomní komunikační protokol systému DALI | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.038 | Vývoj nového ovládače pro autonomní komunikační protokol výtahů | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.039 | Vizualizace technologie EPS v půdorysech a přehledových tabulkách, vč. trendů, alarmů, reportů | - | 4000 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.04 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění na grafické centrále - komplet | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.041 | Integrace evakuačního rozhlasu do graf. centrály, ovládání z dispečinku, vč. trendů alarmů, reportů | - | 500 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.042 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění na grafické centrále - komplet | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.043 | Vizualizace technologie PTZS v půdorysech a přehledových tabulkách, vč. trendů, alarmů, reportů | - | 10000 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.044 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění na grafické centrále - komplet | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.045 | Vizualizace technologie EKV v půdorysech a přehledových tabulkách, vč. trendů alarmů, reportů | - | 5000 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.046 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění na grafické centrále - komplet | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.047 | Integrace autonomní nadstavby technologie CCTV do grafické centrály, vč. ovládání a konfigurace kamer, záznamu, … (managerská nadstavba) | - | 150 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.048 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění na grafické centrále - komplet | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.049 | Vizualizace technologie denního a nouzového osvětlení do graf. centrály, vč. vzdáleného ovládání a konfigurace jednotlivých komunik. předřadníků, alarmů, reportů | - | 5000 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.05 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění na grafické centrále - komplet | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.051 | Integrace autonomní nadstavby technologie potrubní pošty do gradické centrály, vč. trendů, alarmů, reportů jen sumárních dat | - | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.052 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění přenosu sumárních dat na grafické centrále - komplet (řešení techn. prostředky MaR - viz níže samostatný oddíl) | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.053 | Integrace autonomní nadstavby technologie dieselagregátů do gradické centrály, vč. trendů, alarmů, reportů jen sumárních dat | - | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.054 | Další SW a HW prostředky potřebné k finálnímu zprovoznění přenosu sumárních dat na grafické centrále - komplet (řešení techn. prostředky MaR - viz níže samostatný oddíl) | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.055 | Integrace stávajících technologií zobrazovaných na stávající graf. centrále Reliance a ovládaných následujícími řídícími systémy MaR : | - | 5000 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24.056 | - Sauter, Honeywell, Johnson Cntr'l, Teco - 3x řízení E-max - 3x autonomní komunikace s dieselagregáty, apod.
24.057 | a to pro pracoviště : - Náchod - horní nemocnice, - Náchod - dolní nemocnice, - Broumov, - Nové Město n/M.
24.058 | Uživatelské obrazovky pro lokální provozní HMI panely jednotlivých zdravot. oddělení | - | 12400 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
24.059
24.06 | OSTATNÍ
24.061 | Pasportizace stávajících technologií vizualizovaných nynějším dispečinkem Reliance pro jejich zapracování do nové grafické centrály BMS | - | 240 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.062 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 3000 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.063 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 160 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.064 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 1600 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.065 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.066 | Dokumentace realizační výrobní (pro vnitřní potřebu dodavatele) | - | 800 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.067 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.068 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
24.069 | Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozňováním jednotlivých částí centrálního dispečinku | - | 550 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
25 | Nadřazené sledování systému potrubní pošty
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BPP :
25.001 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus TCP, montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | D_1.PP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25.002 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | D_1.PP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
25.003 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 46 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
25.004 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.005 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.006 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozvodnice BPP :
25.007 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | D_1.PP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25.008 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | D_1.PP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
25.009 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | D_1.PP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
25.01 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | D_1.PP | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
25.011 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | D_1.PP | 78 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
25.012 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | D_1.PP | 168 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
25.013 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25.014 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
25.015 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | D_1.PP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
25.016 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | D_1.PP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
25.017 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | D_1.PP | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
25.018 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | D_1.PP | 10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
25.019 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | D_1.PP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
25.02 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.021 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.022 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.023 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.024 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.025 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.026 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.027 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25.028 | Stavební přípomoce | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
26 | Nadřazené sledování zařízení záložního napájení (dieselagregátů)
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BDA :
26.001 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm (12M) | E_1.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26.002 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | E_1.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
26.003 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 58 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
26.004 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.005 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.006 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozvodnice BDP01 :
26.007 | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | E_1.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26.008 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | E_1.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.11.4e.01 Technická zpráva").
26.009 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | E_1.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
26.01 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | E_1.NP | 520 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
26.011 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | E_1.NP | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
26.012 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | E_1.NP | 520 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
26.013 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11.4e.04 Kabelove seznamy") | E_1.NP | 68 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
26.014 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 134 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26.015 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 44 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
26.016 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | E_1.NP | 550 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
26.017 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | E_1.NP | 495 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
26.018 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | E_1.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
26.019 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | E_1.NP | 170 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
26.02 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | E_1.NP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
26.021 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.022 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.023 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.024 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.025 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.026 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.027 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.028 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26.029 | Stavební přípomoce | - | 42 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ :
1 | Rozváděč BKV10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2 | Rozváděč BKC10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3 | Rozváděč BKE10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
4 | Rozváděč BKR10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
5 | Rozváděč BKR20 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
6 | Rozváděč BKR21 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
7 | Rozváděč BKR30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
8 | Rozváděč BKR31 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
9 | Rozváděč BKV40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
10 | Rozváděč BKV41 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
11 | Rozváděč BKR40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
12 | Rozváděč BKR41 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
13 | Rozváděč BKR50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
14 | Rozváděč BKR51 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
15 | Rozváděč BKV60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
16 | Rozváděč BKV61 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
17 | Rozváděč BKR60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
18 | Rozváděč BKR61 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
19 | Rozváděč BKR70 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
20 | Rozváděč BKR71 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
21 | Rozváděč BKV80 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
22 | Rozváděč BKR80 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
23 | Rozváděč BKV90 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
24 | Centrální dispečerské pracoviště BMS |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
25 | Nadřazené sledování systému potrubní pošty |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
26 | Nadřazené sledování zařízení záložního napájení (dieselagregátů) |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
Note on D2904: Roman Záhora: = hodin zkoušek / 1 technolog. celek (např. strojovna, NN, podlaží J, 1/2 podlaží K, apod.)