## rozpočet diesel
Název stavby: |  | Oblastní nemocnice Náchod
Stavební objekt: |  | 1005 DIESELAGREGÁT |  | Kód profese: |  | DA
Profesní část: |  | 01 DIESEAGREGÁT V ENERGOCENTRU |  | Zkratka dílu:
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
1005 |  | DIESELAGREGÁT
1. | 1 | Dieselagregát 700 kVA, 553 kW v provedení na společném rámu s generátorem a příslušenstvím včetně palivové nádrže v rámu. | 1 | ks |  | 0
|  | Chlazení motoru s čerpadlem, termoregulátorem a autochladičem s ventilátorem poháněným od klikového hřídele. |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Systém elektrického startu včetně akubaterií |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Systém elektrického předehřevu |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Pružné uložení dieselagregátu na rám. |  |  |  |  | Součást položky 1
| R2 | Panel automatiky s řídícím systémem DA 5510 s komunikací přes RS485 |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Skříň s jističem generátoru |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Kompletní systém mazání motoru |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Palivový systém motoru (dopravní čerpadlo, filtr, vstřikovací čerpadlo). |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Palivová nádrž osazená v rámu soustrojí o objemu 995 litrů. |  |  |  |  | Součást položky 1
|  | Místní měření a dálková signalizace min. hladiny přes RS485 |  |  |  |  | Součást položky 1
2. | 4 | Pružný mezikus výfukového potrubí | 2 | ks |  | 0
3. | R1 | Výměna panelu automatiky s řídícím systémem DA 5220 s komunikací přes RS485 za nový řídícím systémem DA 5510 s komunikací přes RS485 | 1 | ks |  | 0
4. | 2 | Tlumič hluku, přírubový, | 1 | ks |  | 0
5. |  | Kapotáž DA včetně záchytné jímky (ekologické vany) 85 dB(A) - 1m | 1 | ks |  | 0
6. |  | Záchytná (ekologická vana) |  |  |  |  | Součást kapotáže
7. |  | Výfukové potrubí TR.219x6,3 | 16 | m |  | 0
8. |  | Koleno 90 | 2 | ks |  | 0
9. |  | Koleno 45 | 4 | ks |  | 0
10. |  | Izolace výfuk.potrubí, tlumiče uvnitř a vně strojovny,teplota povrchu výfuku 500 °C izolovat na povrchovou teplotu 50 °C. | 18 | m2 |  | 0
11. |  | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, závěsy, podpory,těsnění, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci potrubí. | 1 | sada |  | 0
12. |  | Odkalení výfuku DN 3/4" | 1 | sada |  | 0
13. |  | Výfukové potrubí DN 200 | 6 | m |  | 0
VZDUCHOTECHNIKA
14. | 11 | Elektricky ovládaná VZT klapka 2000x1000 - vstup vzduchu | 1 | ks |  | 0
15. | 12 | Tlumiče hluku 3000x1250-1000 | 1 | sada |  | 0
16. | 13 | VZT potrubí 3000x1250-1000 pro tlumiče | 1 | ks |  | 0
17. | 15 | VZT přechod 3000x1250/2000x1000 | 1 | ks |  | 0
18. | 14 | Protidešťová žaluzie 3000x1250 | 2 | ks |  | 0
19. | 22 | Samotížná VZT klapka 1400x1600 - výstup vzduchu | 1 | ks |  | 0
20. | 21 | VZT potrubí 1400x1600-500 | 1 | ks |  | 0
21. | 23 | Tlumiče hluku 1250x2800-1000 | 1 | sada |  | 0
22. | 24 | Protidešťová žaluzie 1250x2000 | 2 | ks |  | 0
23. |  | rezerva
24. |  | rezerva
25. |  | hluková izolace tlumičů | 10 | m2 |  | 0
26. |  | Izolace tlumiče hluku, výfukového potrubí uvnitř a vně strojovny: teplota povrchu výfuku 550 °C izolovat na povrchovou teplotu 50°C. na povrchu oplechovat (hliník plechem). | 14 | m2 |  | 0
27. |  | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvíci hmoždinky, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci DA, VZT a potrubí. | 1 | kpl. |  | 0
28. |  | Nátěry | 1 | kpl. |  | 0
29. |  | První náplně | 1 | kpl. |  | 0
ELEKTROČÁST
30. | R2.1, R2.2, R2.3, R2,4 | Společný rozváděč vlastní spotřeby s poli vyvedení výkonu DA, celoké rozměry šxvxhl 3200x2000x600 přívody a vývody kabelů horem, sběrnice dole | stávající
31.1 | R2.1 | Doplnění rozváděče vlastní spotřeby pro nový DA 700KVA | 1 | kpl. |  | 0
31.2 | GU2 | nabíječka 230V AC/24V DC | 1 | kpl. |  | 0
32. |  | Kabely | 1 | kpl. |  | 0
33. |  | Vnitřní zemnící síť strojovny DA včetně příslušenství | 1 | kpl. |  | 0
34. |  | kabelové trasy (rošty, žlaby, kotvení,…) | 1 | kpl. |  | 0
35. |  | pomocný montážní a kotvící materiál | 1 | kpl. |  | 0
ČINNOSTI
36. |  | Montáž | 1 | kpl. |  | 0
37. |  | Prováděcí dokumentace | 1 | kpl. |  | 0
38. |  | Zkoušky a zaškolení obsluhy | 1 | kpl. |  | 0
39. |  | Stavební úpravy, montážní otvor, zapravení | 1 | kpl. |  | 0
40. |  | Revizní zpráva elektro | 1 | kpl. |  | 0
41. |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 | kpl. |  | 0
0
Note on H5: Uvádět například obchodní název uvažovaného výrobce (pokud se nejedná o veřejnou zakázku)

## větrání
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Poznámka
1. | 1.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu, standardní provedení, Qvp = 2200 m3h-1, Qvo = 2200 m3h-1 | 1 | kpl |  | 0 | Jednotka ve složení: a) Přívod vzduchu - směšovací komora s těsnými uzavíracími žaluziovými klapkami pro ovládání servomotorem, filtrační komora s kapsovým filtrem o počáteční odlučivosti G4, teplovodní výměník, voda 80/60, Q=26kW, dpw=3,4kPa, oboustranně sací nízkotlaký ventilátor na odpruženém rámu s dvouotáčkovým motorem, výtlak přes tlumící vložky, převod s ozubeným klínovým řemenem, motor vybaven termokontakty Qp = 2200 m3h-1, dPext = 500 Pa, Pi = 1,1kW, pružná manžeta na výtlačném a sacím hrdle s kompletním příslušenstvím pro provoz a montáž. b) Odvod vzduchu - pružná manžeta na výtlačném a sacím hrdle, oboustranně sací nízkotlaký ventilátor na odpruženém rámu s dvouotáčkovým motorem, výtlak přes tlumící vložky, převod s ozubeným klínovým řemenem, motor vybaven termokontakty Qo = 2200 m3h-1, dPext = 500 Pa, Pi = 1,1kW, odvodní část směšovací komory, těsná uzavírací žaluziová klapka ovládaná servomotorem s kompletním příslušenstvím pro provoz a montáž. c) Příslušenství a provedením - pružné dilatační vložky pro připojení potrubí, ocelové pozinkované nohy 120 mm, místní montáž, maximální rychlost ve volné ploše jednotky max. 2,5 m.s-1, akustický tlak 2 m od jednotky 42dB(A), akustický výkon na sání a výtlaku 69/73dB(A)
2. | 1.02 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu, standardní provedení, Qvp = 2200 m3h-1, Qvo = 2200 m3h-1 | 3 | kpl |  | 0 | Jednotka ve složení: a) Přívod vzduchu - směšovací komora s těsnými uzavíracími žaluziovými klapkami pro ovládání servomotorem, filtrační komora s kapsovým filtrem o počáteční odlučivosti G4, teplovodní výměník, voda 80/60, Q=19kW, dpw=-2,7kPa, oboustranně sací nízkotlaký ventilátor na odpruženém rámu s dvouotáčkovým motorem, výtlak přes tlumící vložky, převod s ozubeným klínovým řemenem, motor vybaven termokontakty, Qp = 1600 m3h-1, dPext = 500 Pa, Pi = 1,1kW, pružná manžeta na výtlačném a sacím hrdle, s kompletním příslušenstvím pro provoz a montáž. b) Odvod vzduchu - pružná manžeta na výtlačném a sacím hrdle, oboustranně sací nízkotlaký ventilátor na odpruženém rámu s dvouotáčkovým motorem, výtlak přes tlumící vložky, převod s ozubeným klínovým řemenem, motor vybaven termokontakty, Qo = 1600 m3h-1, dPext = 500 Pa, Pi = 0,75kW, odvodní část směšovací komory, těsná uzavírací žaluziová klapka ovládaná servomotorem, s kompletním příslušenstvím pro provoz a montáž. c) Příslušenství a provedením - pružné dilatační vložky pro připojení potrubí, ocelové pozinkované nohy 120 mm, místní montáž, maximální rychlost ve volné ploše jednotky max.2,5 m.s-1, akustický tlak 2 m od jednotky 42dB(A), akustický výkon na sání a výtlaku 69/73dB(A)
3. | 240 52 | Montáž klimatizačních jednotek | 4 | kpl |  | 0 | Montáž jednotek včetně pomocného montážního materiálu
Note on I2: MK: