## VV-R
VÝKAZ VÝMĚR ISŘ
SO.16 |  | REVIZE 2016-04-08 | [5 empty] | PAVILON "O"
stavební objekt / provozní soubor | [7 empty] | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Umístění | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Stavba : | MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - I. ETAPA
Profese : | D.16.4e – ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)
1. | Rozváděč BMP
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
1.001 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000, rozsah -20°…70°C, IP43 | O.1.01 až 4 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.002 | Čidlo detekce kyslíku, IP43 | O.1.01 až 4 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
1.003 | Servopohon VZT klapky, 2Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | O.1.01 až 4 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
1.004 | Externí ultra tenký LED prosvětlený panel, napájení 24Vdc, rozměr 500x200x28mm, červený, text "Nevstupovat - nebezpečí otravy" | O_fasáda | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.005 | Sluneční kryt/clona pro venkovní použití panelů | O_fasáda | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BMP :
1.006 | DDC regulátor, PowerPC, MMI, Ethernet, 3x COM | O_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.007 | Modul 8 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus | O_fasáda | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.008 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 230V st / ss, 10 mA, společná zem, protokol Modbus | O_fasáda | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.009 | Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus | O_fasáda | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
1.01 | Aplikační program pro řídící podstanici | - | 52 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
1.011 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.012 | Grafická schémata pro vizualizaci | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.013 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.014 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BMP :
1.015 | Zapuštěný oceloplechový rozváděč velikosti cca 600x600x200mm, IP54 (minimálně), jednokřídlý, včetně vnějších prosklených dveří, druhých vnitřních plných dveří pro atyp. výřezy, mont. instal. rámu a N/PE můstků | O_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.016 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, instal. relé a stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na vnitřní dveře, řadové svorky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | O_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.16.4e.01 Technická zpráva").
1.017 | Kompaktní vyhodnocovací ústředna detekce plynů pro 1 až 4 snímače, výstup 8+2 relé, napájení 230V, rozměr 245x72x121mm, IP20 | O_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.018 | Externí kvitační-odstavné tlačítko zvukové signalizace | O_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.019 | Řídící systém je vyspecifikován výše | O_fasáda | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
1.02 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.16.4e.04 Kabelovy seznam") | O.1.01 až 4 | 128 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.021 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.16.4e.04 Kabelovy seznam") | O.1.01 až 4 | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.022 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.16.4e.04 Kabelovy seznam") | O.1.01 až 4 | 79 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.023 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.16.4e.04 Kabelovy seznam") | O.1.01 až 4 | 436 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.024 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.16.4e.04 Kabelovy seznam") | O.1.01 až 4 | 75 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.025 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.16.4e.04 Kabelovy seznam") | O.1.01 až 4 | 390 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.026 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.16.4e.04 Kabelovy seznam") | O.1.01 až 4 | 130 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
- nosný kabelový materiál :
1.027 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.028 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.029 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Oceloplechová tvarovka kanálu v. 35mm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
1.031 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.032 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.033 | Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.034 | Montážní materiál kabelotrasy (konzole/podpěry/závěsy, spojky, příchytky, vývodky/průchodky, chrániče hran, spoj. materiál, apod.) Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | O.1.01 až 4 | 10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
1.035 | Ostatní drobný montážní materiál (montážni a instalační krabice, hmoždinky, vruty, tmely, sádra, apod.) | O.1.01 až 4 | 6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
1.036 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | O.1.01 až 4 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1.037 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.038 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.039 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.041 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.042 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.043 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.044 | Stavební přípomoce | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ :
1. | Rozváděč BMP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0