## Rekap_ON
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
Slaboproudé technologie
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_R6_slepý
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | SO 10, Objekt J, D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení | [5 empty] | 21% | 0
2. | SO 11, Objekt K, D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení | [5 empty] | 21% | 0
3. | SO 400, D.409 - Elektronické komunikace | [5 empty] | 21% | 0
4. | SO 18, Objekt L, D.18.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## Rekap_J
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 10, Objekt J, D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO10
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Strukturovaná kabeláž (SK) | [5 empty] | 21% | 0
2. | Poplachové systémy (EZS) | [5 empty] | 21% | 0
3. | Evakuační rozhlas (ER) | [5 empty] | 21% | 0
4. | Elektronická kontrola vstupu (EKV) | [5 empty] | 21% | 0
5. | Komunikační systém sestra - pacient (SP) | [5 empty] | 21% | 0
6. | Vyvolávací systém pacientů (VSP) | [5 empty] | 21% | 0
7. | Jednotný čas (JČ) | [5 empty] | 21% | 0
8. | Audiovizuální technika (AV) - příprava kabeláže | [5 empty] | 21% | 0
9. | Elektrická požární signalizace (EPS) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## SK_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
1. |  |  |  | Strukturovaná kabeláž (SK)
Datový rozvaděč RDK1
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
8.NP |  |  |  | 4
7.NP |  |  |  | 261
6.NP |  |  |  | 279
5.NP |  |  |  | 288
4.NP |  |  |  | 289
3.NP |  |  |  | 300
2.NP |  |  |  | 309
1.NP |  |  |  | 110
Celkem |  |  |  | 1840 |  |  | 0 |  | 0
Celkový počet přípojů
|  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
Celkem |  |  |  | 1840 |  |  | 0 |  | 0
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | RD J - datové centrum
2 |  |  |  | 10x Datový rack 47U 600x800
3 | D.10.4f.a.01 |  |  | TS IT skříň pro servery 47U/600*800, ventilované dveře, přední i zadní dveře vertikálně dělené | ks | 10 |  | 0 |  | 0
4 | D.10.4f.a.01 |  |  | Bočnice k TS IT 2200x1000 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | D.10.4f.a.01 |  |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 10 |  | 0 |  | 0
6 | D.10.4f.a.01 |  |  | Podstavec TS šxv 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | ks | 10 |  | 0 |  | 0
7 | D.10.4f.a.01 |  |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada | ks | 10 |  | 0 |  | 0
8 | D.10.4f.a.01 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.01 |  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám TS IT, RAL9005 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
10 | D.10.4f.a.01 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.01 |  |  | Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks | ks | 10 |  | 0 |  | 0
12 | D.10.4f.a.01 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 250 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
13 | D.10.4f.a.01 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 100 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
14 | D.10.4f.a.01 |  |  | Podlahový plech posunovací pro TS IT | ks | 10 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.a.01 |  |  | Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 10 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.01 |  |  | 10x napájecí PSM lišta 2200 mm, každá osazena 18x C13, 8x C19 a 4x ČSN
17 | D.10.4f.a.01 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 10 |  | 0 |  | 0
18 | D.10.4f.a.01 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 10 |  | 0 |  | 0
19 | D.10.4f.a.01 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 10 |  | 0 |  | 0
20 | D.10.4f.a.01 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 30 |  | 0 |  | 0
21 | D.10.4f.a.01 |  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | ks | 10 |  | 0 |  | 0
22 | D.10.4f.a.01 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
23 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC monitoring pro datové centrum, teplota, vlhkost, záplava
24 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC III Procesorová jednotka | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | D.10.4f.a.01 |  |  | Napájecí kabel k CMC II / III a 7200400,411,511, prov. D | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC III montážní jednotka 1U, 19" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | D.10.4f.a.01 |  |  | Třmen pro uchycení kabelů pro 7030070 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC III teplotní čidlo | ks | 8 |  | 0 |  | 0
30 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC III teplotní / vlhkostní čidlo | ks | 4 |  | 0 |  | 0
31 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC III CAN-Bus jednotka pro čidla CMC II | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC-TC čidlo úniku kapaliny, připojení RJ12, 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | D.10.4f.a.01 |  |  | CMC III GSM modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | D.10.4f.a.01 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
35 | D.10.4f.a.01 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
36 | D.10.4f.a.01 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
37 | D.10.4f.a.01 |  |  | SERVER PRO MANAGAMENT
38 | D.10.4f.a.01 |  |  | Server pro management: 4C E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR, M1015, 675W p/s, Rack | ks | 1 | V budově K
39 | D.10.4f.a.01 |  |  | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | ks | 1
40 | D.10.4f.a.01 |  |  | 300 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | ks | 2
41 | D.10.4f.a.01 |  |  | 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) | ks | 1
42 | D.10.4f.a.01 |  |  | Virtual Media Key | ks | 1
43 | D.10.4f.a.01 |  |  | Operační systém SW pro server Stnd R2 SP1 64Bit Eng DVD 1-4 CPU + 5 CAL | ks | 1
44 | D.10.4f.a.01 |  |  | Server software, pro management | ks | 1
45 | D.10.4f.a.01 |  |  | Annual Software Maintenance for Server applic., pro management | ks | 2
46 | D.10.4f.a.01 |  |  | Základní nastavení systému managementu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 | D.10.4f.a.01 |  |  | Databáze koncových a uzlových bodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | D.10.4f.a.01 |  |  | HARDWARE pro management na fyzické vrstvě
49 | D.10.4f.a.01 |  |  | Scanner 576 channels,19", 1U, pro management | ks | 4 |  | 0 |  | 0
50 | D.10.4f.a.01 |  |  | Annual Software Maintenance for 96 Channel PP License, pro management | ks | 38 |  | 0 |  | 0
51 | D.10.4f.a.01 |  |  | Application software license - 96 channels, pro management | ks | 19 |  | 0 |  | 0
52 | D.10.4f.a.01 |  |  | Outlet Terminator (pack of 24), C6A, pro management | ks | 76 |  | 0 |  | 0
53 | D.10.4f.a.01 |  |  | STP Solid Cable Assembly RJ45 to RJ45 C6A PVC 10m, pro management | ks | 960 |  | 0 |  | 0
54 | D.10.4f.a.01 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 1920 |  | 0 |  | 0
55 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1920 |  | 0 |  | 0
56 | D.10.4f.a.01 |  |  | Návleky číselné (1920*2) | ks | 3840 |  | 0 |  | 0
57 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch kabel UTP C5E na propojení panelů a scanerů - barva modrá 3m | ks | 100 |  | 0 |  | 0
58 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch kabel UTP C5E na propojení panelů a scanerů - barva modrá 3m | ks | 60 |  | 0 |  | 0
59 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.1 - SK | ks
60 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 24 |  | 0 |  | 0
61 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
62 | D.10.4f.a.01 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 576 |  | 0 |  | 0
63 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 576 |  | 0 |  | 0
64 | D.10.4f.a.01 |  |  | Návleky číselné (576*10) | ks | 5760 |  | 0 |  | 0
65 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 400 |  | 0 |  | 0
66 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 400 |  | 0 |  | 0
67 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 180 |  | 0 |  | 0
68 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0
69 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.2 - AP
70 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
71 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
72 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
73 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
74 | D.10.4f.a.01 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
75 | D.10.4f.a.01 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 6 |  | 0 |  | 0
76 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.2 - TELEFONNÍ PÁTEŘ
77 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
78 | D.10.4f.a.01 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 21 |  | 0 |  | 0
79 | D.10.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
80 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
81 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.3 - SK
82 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 24 |  | 0 |  | 0
83 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
84 | D.10.4f.a.01 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 576 |  | 0 |  | 0
85 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 576 |  | 0 |  | 0
86 | D.10.4f.a.01 |  |  | Návleky číselné (576*10) | ks | 5760 |  | 0 |  | 0
87 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 400 |  | 0 |  | 0
88 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 400 |  | 0 |  | 0
89 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 180 |  | 0 |  | 0
90 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0
91 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.4 - AP
92 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
93 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
94 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
95 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
96 | D.10.4f.a.01 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
97 | D.10.4f.a.01 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 6 |  | 0 |  | 0
98 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.4 - TELEFONNÍ PÁTEŘ
99 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
100 | D.10.4f.a.01 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 21 |  | 0 |  | 0
101 | D.10.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
102 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
103 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.5 - SK
104 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 24 |  | 0 |  | 0
105 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
106 | D.10.4f.a.01 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 576 |  | 0 |  | 0
107 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 576 |  | 0 |  | 0
108 | D.10.4f.a.01 |  |  | Návleky číselné (576*10) | ks | 5760 |  | 0 |  | 0
109 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 400 |  | 0 |  | 0
110 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 400 |  | 0 |  | 0
111 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 180 |  | 0 |  | 0
112 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0
113 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.6 - AP
114 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
115 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
116 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
117 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
118 | D.10.4f.a.01 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
119 | D.10.4f.a.01 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 6 |  | 0 |  | 0
120 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.6 - TELEFONNÍ PÁTEŘ
121 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
122 | D.10.4f.a.01 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 21 |  | 0 |  | 0
123 | D.10.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
124 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
125 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.7 - SK
126 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 4 |  | 0 |  | 0
127 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
128 | D.10.4f.a.01 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 112 |  | 0 |  | 0
129 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 112 |  | 0 |  | 0
130 | D.10.4f.a.01 |  |  | Návleky číselné (112*10) | ks | 1120 |  | 0 |  | 0
131 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 60 |  | 0 |  | 0
132 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 60 |  | 0 |  | 0
133 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 30 |  | 0 |  | 0
134 | D.10.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 30 |  | 0 |  | 0
135 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.8 - AP
136 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
137 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
138 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
139 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
140 | D.10.4f.a.01 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
141 | D.10.4f.a.01 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 6 |  | 0 |  | 0
142 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.8 - TELEFONNÍ PÁTEŘ
143 | D.10.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
144 | D.10.4f.a.01 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | ks | 21 |  | 0 |  | 0
145 | D.10.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
146 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
147 | D.10.4f.a.01 |  |  | RDJ1.9 - OPTICKÁ A TELEFONNÍ PÁTEŘ v budově J
148 | D.10.4f.a.01 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 5 |  | 0 |  | 0
149 | D.10.4f.a.01 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 5 |  | 0 |  | 0
150 | D.10.4f.a.01 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 9 |  | 0 |  | 0
151 | D.10.4f.a.01 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 48 |  | 0 |  | 0
152 | D.10.4f.a.01 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 52 |  | 0 |  | 0
153 | D.10.4f.a.01 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 48 |  | 0 |  | 0
154 | D.10.4f.a.01 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 52 |  | 0 |  | 0
155 | D.10.4f.a.01 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0
156 | D.10.4f.a.01 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 100 |  | 0 |  | 0
157 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 100 |  | 0 |  | 0
158 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel propoj 50 portů, C3, telefonní 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
159 | D.10.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
160 | D.10.4f.a.01 |  |  | Kabel telef. 50x2x0.5 | m | 230 |  | 0 |  | 0
161 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 50 |  | 0 |  | 0
162 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0
163 | D.10.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
164 | D.10.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 100 |  | 0 |  | 0
165 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
166 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
167 | D.10.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
168 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Zásuvky SK + kabeláž
169 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 35 + 30 + 29 + 30 + 27 + 25 + 0) | ks | 176 |  | 0 |  | 0
170 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (55 + 138 + 136 + 131 + 131 + 125 + 118 + 2) | ks | 836 |  | 0 |  | 0
171 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (55 + 173 + 166 + 160 + 161 + 152 + 143 + 2) | ks | 1012 |  | 0 |  | 0
172 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (55 + 173 + 166 + 160 + 161 + 152 + 143 + 2) | ks | 1012 |  | 0 |  | 0
173 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (35 + 109 + 80 + 73 + 76 + 71 + 69 + 2) | ks | 515 |  | 0 |  | 0
174 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (20 + 56 + 52 + 53 + 51 + 54 + 49 + 0) | ks | 335 |  | 0 |  | 0
175 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Krabice přístrojová do parapet. kanálu (0 + 8 + 34 + 34 + 34 + 27 + 25 + 0) | ks | 162 |  | 0 |  | 0
176 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (8132 + 20761 + 22812 + 24724 + 23882 + 25149 + 23338 + 385) | m | 149183 |  | 0 |  | 0
177 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | VRÁTNÍKY
178 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | IP dveřní komunikátor 3x2 tlačítka, podsvícení tlačítek, krytí IP53, povrchová úprava ocel (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
179 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Zápustná krabice pro 1 modul dveřního komunikátoru (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
180 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | KABELOVÉ TRASY
181 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Stoupačky
182 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60mm, šířkou 600mm, délkou 3000 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 6) | m | 72 |  | 0 |  | 0
183 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | podélná spojka pro spojení kabelových žebříků s výškou (6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) | ks | 48 |  | 0 |  | 0
184 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěs (profil U) rozměru 50x30mm s navařenou základovou deskou (12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 6 + 6) | ks | 84 |  | 0 |  | 0
185 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěs (profil U) (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2) | ks | 28 |  | 0 |  | 0
186 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | TŘMENOVÁ PŘÍCHYTKA (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 60 + 60) | ks | 720 |  | 0 |  | 0
187 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Montážní úhelník 90 pro MS41 (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3) | ks | 30 |  | 0 |  | 0
188 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Šroub s plochou kulovou hlavou (14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 8 + 7) | ks | 99 |  | 0 |  | 0
189 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Šroub s plochou kulovou hlavou (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 6 + 6) | ks | 60 |  | 0 |  | 0
190 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | SVORNÍKOVÁ KOTVA (28 + 28 + 28 + 28 + 28 + 28 + 16 + 14) | ks | 198 |  | 0 |  | 0
191 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | PROFIL U (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3) | ks | 30 |  | 0 |  | 0
192 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | ŽLABY
193 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Žlab drátěný 100/100 (87 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 87 |  | 0 |  | 0
194 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Žlab drátěný 200/100 (0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 + 42 + 0) | m | 58 |  | 0 |  | 0
195 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Žlab drátěný 300/100 (14 + 56 + 68 + 72 + 70 + 74 + 23 + 0) | m | 377 |  | 0 |  | 0
196 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Žlab drátěný 400/100 (0 + 12 + 14 + 13 + 11 + 14 + 12 + 0) | m | 76 |  | 0 |  | 0
197 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Žlab drátěný 500/100 (0 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 0) | m | 22 |  | 0 |  | 0
198 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Spojka mřížového žlabu dlouhá (63 + 60 + 58 + 60 + 58 + 62 + 54 + 0) | ks | 415 |  | 0 |  | 0
199 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Spojka pro mřížový žlab ve šroubovacím provedení (95 + 90 + 86 + 88 + 92 + 90 + 80 + 0) | ks | 621 |  | 0 |  | 0
200 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěs žlabu (98 + 84 + 90 + 90 + 86 + 92 + 80 + 0) | ks | 620 |  | 0 |  | 0
201 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 100 (87 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 87 |  | 0 |  | 0
202 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 200 (0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 + 42 + 0) | ks | 58 |  | 0 |  | 0
203 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 300 (14 + 56 + 68 + 72 + 70 + 74 + 23 + 0) | ks | 377 |  | 0 |  | 0
204 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 400 (0 + 12 + 14 + 13 + 11 + 14 + 12 + 0) | ks | 76 |  | 0 |  | 0
205 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 500 (0 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 0) | ks | 22 |  | 0 |  | 0
206 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Kotva se závitem M6 (202 + 176 + 172 + 178 + 170 + 184 + 157 + 0) | ks | 1239 |  | 0 |  | 0
207 | D.10.4f.a.01 |  |  | Žlab serverovna
208 | D.10.4f.a.01 |  |  | ŽLAB S INT.SPOJ. 110X600X1.25 | m | 44 |  | 0 |  | 0
209 | D.10.4f.a.01 |  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 285 |  | 0 |  | 0
210 | D.10.4f.a.01 |  |  | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 44 |  | 0 |  | 0
211 | D.10.4f.a.01 |  |  | ÚCHYT VÍKA | ks | 122 |  | 0 |  | 0
212 | D.10.4f.a.01 |  |  | OBLOUK KLESAJÍCÍ 90° | ks | 6 |  | 0 |  | 0
213 | D.10.4f.a.01 |  |  | VÍKO OBLOUKU KLESAJ. 90° | ks | 6 |  | 0 |  | 0
214 | D.10.4f.a.01 |  |  | OBLOUK 90° | ks | 3 |  | 0 |  | 0
215 | D.10.4f.a.01 |  |  | VÍKO OBLOUKU 90 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
216 | D.10.4f.a.01 |  |  | PROFIL STROPNÍ LEHKÝ | ks | 37 |  | 0 |  | 0
217 | D.10.4f.a.01 |  |  | DRŽÁK STŘEDNÍ | ks | 73 |  | 0 |  | 0
218 | D.10.4f.a.01 |  |  | MATICE POSUVNÁ | ks | 145 |  | 0 |  | 0
219 | D.10.4f.a.01 |  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 145 |  | 0 |  | 0
220 | D.10.4f.a.01 |  |  | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 145 |  | 0 |  | 0
221 | D.10.4f.a.01 |  |  | VÍČKO OCHRANNÉ | ks | 37 |  | 0 |  | 0
222 | D.10.4f.a.01 |  |  | ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU | ks | 145 |  | 0 |  | 0
223 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, včetně kotvícího, materiálu (364 + 785 + 643 + 629 + 642 + 662 + 891 + 4) | ks | 4620 |  | 0 |  | 0
224 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (355 + 637 + 619 + 756 + 655 + 691 + 653 + 12) | m | 4378 |  | 0 |  | 0
225 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu (355 + 637 + 619 + 756 + 655 + 691 + 653 + 12) | m | 4378 |  | 0 |  | 0
226 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnitřní průměr 29mm, nízká mechanická odolnost, barva bílá (94 + 123 + 134 + 76 + 58 + 103 + 72 + 0) | m | 660 |  | 0 |  | 0
227 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | instalace trubky ohebnéP29 do sádrokartonu (94 + 123 + 134 + 76 + 58 + 103 + 72 + 0) | m | 660 |  | 0 |  | 0
228 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Pevná PVC instalační trubka, materiál měkčené PVC, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 22,6mm, hladká, s předlisovanou spojkou, barva světle šedá (38 + 32 + 22 + 24 + 18 + 22 + 4 + 0) | m | 160 |  | 0 |  | 0
229 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Příchytka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 25mm, barva světle šedá (76 + 63 + 44 + 48 + 36 + 44 + 8 + 0) | ks | 319 |  | 0 |  | 0
230 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Spojka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 25mm, barva světle šedá (11 + 9 + 7 + 8 + 6 + 8 + 2 + 0) | ks | 51 |  | 0 |  | 0
231 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 19,3mm, nízká mechanická odolnost, barva světlešedá (16 + 8 + 10 + 13 + 9 + 11 + 6 + 0) | m | 73 |  | 0 |  | 0
232 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | instalace trubky PVCP23 na povrch (16 + 8 + 10 + 13 + 9 + 11 + 6 + 0) | m | 73 |  | 0 |  | 0
233 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Pevná PVC instalační trubka, materiál měkčené PVC, vnější průměr 32mm, vnitřní průměr 29,1mm, hladká, s předlisovanou spojkou, barva světle šedá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 12 + 46) | m | 58 |  | 0 |  | 0
234 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Příchytka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 32mm, barva světle šedá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 24 + 92) | ks | 116 |  | 0 |  | 0
235 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Spojka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 32mm, barva světle šedá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 11) | ks | 15 |  | 0 |  | 0
236 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 32mm, vnitřní průměr 26,3mm, nízká mechanická odolnost, barva světlešedá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 11) | m | 15 |  | 0 |  | 0
237 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | instalace trubky PVCP29 na povrch (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 11) | m | 15 |  | 0 |  | 0
238 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 432 |  | 0 |  | 0
239 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 7 |  | 0 |  | 0
240 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz 210x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 14 |  | 0 |  | 0
241 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz 310x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 11 |  | 0 |  | 0
242 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz 410x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 27 |  | 0 |  | 0
243 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz 510x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 6 |  | 0 |  | 0
244 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 36 |  | 0 |  | 0
245 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, cihla | ks | 17 |  | 0 |  | 0
246 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 6 |  | 0 |  | 0
247 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 57 |  | 0 |  | 0
248 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
249 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
250 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
251 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
252 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
253 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
254 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 253 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
255 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Kompletace - hod | hod | 66 |  | 0 |  | 0
256 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 45 |  | 0 |  | 0
257 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0
258 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
259 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 70 |  | 0 |  | 0
260 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1500 |  | 0 |  | 0
261 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Certfikace kabelážního systému - hod | hod | 100 |  | 0 |  | 0
262 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
263 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 262 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
264 | D.10.4f.a.01-08 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 450 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## PZTS_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
2. |  |  |  | Poplachové systémy (EZS)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.10.4f.a.21 |  |  | Ústředna - objekt J
2 | D.10.4f.a.21 |  |  | Ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU max. 17Ah, odnímatelné víko, včetně zdroje 2,5A, s vestavěným digitálním komunikátorem (formáty ACID a SIA) a modulem pro komunikaci přes RS-232 s počítačem, 16 zón na základní desce, max.520, 8 PGM výstupů, 32 podsystémů, 999 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí, možnost připojení max. 64 čteček). | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.10.4f.a.21 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.10.4f.a.21 |  |  | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.10.4f.a.21 |  |  | Výstupní modul 16 výstupů včetně 4ks reléového modulu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.10.4f.a.22 |  |  | Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D.10.4f.a.22 |  |  | Karta SIM pro GSM moduL | ks | 1 | SIM kartu zajistí provozovatel systému.
8 | D.10.4f.a.21 |  |  | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah. (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
10 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.21-23 |  |  | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem (2 + 8 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 15 |  | 0 |  | 0
12 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Detektory
13 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Magnetický kontakt |  |  | Veškeré magnetické kontakty jsou dodávkou stavby.
14 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky pro napojení mag. Kontaktů (24 + 65 + 44 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1) | ks | 142 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.a.21 |  |  | PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory, s dosahem 15m, pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.21 |  |  | Duální detektor s dosahem 15m, vestavěnými EOL rezistory, pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1, barva bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 | D.10.4f.a.21 |  |  | Zdroje
18 | D.10.4f.a.21 |  |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | D.10.4f.a.21 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 7 |  | 0 |  | 0
20 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kabely
21 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Sdělovací slaněný kabel stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, splňující podmínky dle vyhl. č. 23/2008 Sb. a její novelizaci č. 268/2011 Sb. 2x2x0,5 B2ca,s1,d1 (820 + 1620 + 1110 + 120 + 120 + 120 + 120 +30) | m | 4060 |  | 0 |  | 0
22 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť B2ca,s1,d1 (184 + 232 + 232 + 110 + 110 + 110 + 110 + 0) | m | 1088 |  | 0 |  | 0
23 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kabel silový 2x1,5, B2caS1D1, bez požární odolnosti (125 + 155 + 115 + 70 + 70 + 70 + 70 + 0) | m | 675 |  | 0 |  | 0
24 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Elektroinstalační materiál
25 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (125 + 145 + 110 + 60 + 60 + 60 + 60 + 40) | m | 660 |  | 0 |  | 0
26 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla (60 + 90 + 80 + 40 + 40 + 40 + 40 + 23) | m | 413 |  | 0 |  | 0
27 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu (45 + 60 + 40 + 20 + 20 + 20 + 20 + 23) | m | 248 |  | 0 |  | 0
28 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (45 + 60 + 40 + 15 + 15 + 15 + 15 + 13) | m | 218 |  | 0 |  | 0
29 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu (8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5) | m | 73 |  | 0 |  | 0
30 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebné P36 do zdi, cihla (37 + 50 + 30 + 5 + 5 + 5 + 5 + 8) | m | 145 |  | 0 |  | 0
31 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu (280 + 360 + 320 + 180 + 180 + 180 + 180 + 60) | ks | 1740 |  | 0 |  | 0
32 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ostatní náklady
33 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 33 |  | 0 |  | 0
34 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 95 |  | 0 |  | 0
35 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | průraz D40 - 450mm, beton | ks | 17 |  | 0 |  | 0
36 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 36 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kompletace - hod | hod | 35 |  | 0 |  | 0
39 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 39 |  | 0 |  | 0
40 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 65 |  | 0 |  | 0
41 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
42 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
43 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 800 |  | 0 |  | 0
44 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
45 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Revize zařízení - hod | hod | 48 |  | 0 |  | 0
46 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 16 |  | 0 |  | 0
47 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 46 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
48 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## ER_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
3. |  |  |  | Evakuační rozhlas (ER)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.b.11 |  |  | Rozvaděče evakuačního rozhlasu
2 | D.11.4f.b.11 |  |  | 19" datový rozvaděč, 47U, výška 2200mm, šířka 600mm, hloubka 1000mm, přední a zadní dveře vertikálně dělené z ocelového plechu s ventilačními otvory (děrování 85%), čtyřbodové zamykání s možností osazení zámku FAB, zatížitelnost rozvaděče 1500kg, barva rámu a plochých dílů RAL 7035, barva vnitřního vybavení RAL 9005 | ks | 2 | Součástí rozpočtu objektu "K"
3 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bočnice k 19" rozvaděči 2200x1000mm, nasouvací, uzamykatelná, RAL7035 | ks | 2
4 | D.11.4f.b.11 |  |  | Sada pro vnější spojení dvou datových rozvaděčů (sada = 6ks) | ks | 1
5 | D.11.4f.b.11 |  |  | Přední a zadní díl podstavce, výška 100mm, barva RAL 7035 | ks | 2
6 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bočnice podstavce postranní, výška 100mm, barva RAL 7035 | ks | 2
7 | D.11.4f.b.11 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro pro možnost vedení kabeláže uvnitř rozvaděče, RAL9005 | ks | 4
8 | D.11.4f.b.11 |  |  | Zaslepovací panel, 1U, rychlé upevnění bez šroubů, barva RAL 9005 | ks | 40
9 | D.11.4f.b.11 |  |  | Kabelový hák, pro vertikální vedení svazků v prostoru rozvaděče, sada = 14ks [sada] | ks | 4
10 | D.11.4f.b.11 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 2
11 | D.11.4f.b.11 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 2
12 | D.11.4f.b.11 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 2
13 | D.11.4f.b.11 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 2
14 | D.11.4f.b.11 |  |  | Monitoring vnitřního prostředí rozvodny PO
15 | D.11.4f.b.11 |  |  | Montážní jednotka pro instalaci technologie monitorovacího systému do 19" rozvaděče, výška 1U | ks | 1
16 | D.11.4f.b.11 |  |  | Třmen pro uchycení kabelů k montážní jednotce | ks | 1
17 | D.11.4f.b.11 |  |  | Řídící jednotka monitorovacího systému | ks | 1
18 | D.11.4f.b.11 |  |  | Napájecí zdroj systému monitoringu prostředí, 230V AC / 24VDC, v provedení pro instalaci do montážní jednotky | ks | 1
19 | D.11.4f.b.11 |  |  | Napájecí kabel pro připojení napájecího zdroje k řídící jednotce monitorovacího systému | ks | 1
20 | D.11.4f.b.11 |  |  | Teplotní čidlo, připojení RJ45 | ks | 1
21 | D.11.4f.b.11 |  |  | Teplotní / vlhkostní čidlo, připojení RJ45 | ks | 1
22 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bus jednotka pro připojení čidla úniku kapaliny, připojení RJ45/RJ12 | ks | 1
23 | D.11.4f.b.11 |  |  | Čidlo úniku kapaliny, připojení RJ12, 2m | ks | 1
24 | D.11.4f.b.11 |  |  | Systémový GSM modul | ks | 1
25 | D.11.4f.b.11 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 2
26 | D.11.4f.b.11 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 5m | ks | 1
27 | D.11.4f.b.11 |  |  | Přechodový panel
28 | D.11.4f.b.11 |  |  | Panel pro protažení kabelů, pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, výřez pro kabely min. 390x40mm, barva RAL 9005 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.b.11 |  |  | Panel zaslepovací, pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, barva RAL 9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.b.11 |  |  | DIN lišta pro montáž řadových svorkovnic | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.b.11 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva modrá | ks | 22 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.b.11 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva hnědá | ks | 22 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.b.11 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva černá | ks | 15 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.b.11 |  |  | Přepážka koncová, pro zakončení RSA svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.b.11 |  |  | Zakončení kabelu na řadové svorkovnici | ks | 118 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.b.11 |  |  | Technologie
37 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná řídicí jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, přenos až 16 audio kanálů současně v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, možnost současné reprodukce až 8 různých zpráv z paměti do různých zón, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, log událostí s kapacitou 10.000 záznamů, 8 logických vstupů, 8 logických výstupů, 1HU | ks | 1 | Součástí rozpočtu objektu "K"
38 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná vstupní jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, 8 nezávislých audio kanálů v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, 16 logických vstupů, 16 logických výstupů, 2HU | ks | 1
39 | D.11.4f.b.11 |  |  | Modul rozhraní pro mikrofonní stanice | ks | 2
40 | D.11.4f.b.11 |  |  | Modul vstupů | ks | 1
41 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná výstupní a dohledová jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, 8 nezávislých audio kanálů v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, 2 lokální audio kanály, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, 8 logických vstupů, 8 logických výstupů, 2HU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | EOL modul (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
43 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná jednotka rozhraní síťového zvukového systému, 32 logických vstupů, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, 1HU | ks | 1 | Součástí rozpočtu objektu "K"
44 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná jednotka rozhraní síťového zvukového systému, 32 logických výstupů, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, 1HU | ks | 1
45 | D.11.4f.b.11 |  |  | Průmyslový ethernetový switch se správou certifikovaný dle EN54-16 s evakuačními systémy, 8x 10/100TX (RJ-45), celokovové provedení | ks | 2
46 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka indikací a rozhraní | ks | 1
47 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x150W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, galvanicky oddělené výstupy, 2HU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x300W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, galvanicky oddělené výstupy, 2HU | ks | 5 | Součástí rozpočtu objektu "K"
49 | D.11.4f.b.11 |  |  | Univerzální digitální DSP audio matice 8x8, možnost volby předdefinované konfigurace z rozsáhlé knihovny aplikací s širokými možnostmi vlastních nastavení, správa presetů, integrovaný kalendář s časovačem, možnost řízení pomocí TCP/IP, I/O, systémových ovl. panelů, PC GUI, web browseru, iPad/iPhone | ks | 1
50 | D.11.4f.b.11 |  |  | Digitální výkonový zesilovač 4x120W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x240W @ 100V / 8 Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU | ks | 6
51 | D.11.4f.b.11 |  |  | Digitální výkonový zesilovač 4x120W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x240W @ 100V / 8 Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU | ks | 2 |  | 0 |  | 0
52 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová mikrofonní stanice | ks | 3 | Součástí rozpočtu objektu "K"
53 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová požární mikrofonní stanice | ks | 1
54 | D.11.4f.b.11 |  |  | Nástěnný úchyt pro mikrofonní stanici | ks | 3
55 | D.11.4f.b.11 |  |  | Klávesnice pro rozšíření mikrofonní stanice, 10 programovatelných tlačítek | ks | 9
56 | D.11.4f.b.11 |  |  | Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP | ks | 1
57 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj a manager napájení, jmenovitý výstupní výkon 2300W, dohled a dobíjení záložních akumulátorů | ks | 2
58 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 200Ah | ks | 4
59 | D.11.4f.b.11 |  |  | Propojení, HW / SW konfigurace systému, aktualizace FW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
60 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Reproduktory dle EN54-24
61 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor podhledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle EN54-24 78dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, číslo certifikátu 0359-CPD-0100 (31 + 64 + 63 + 64 + 66 + 66 + 64 + 0) | ks | 418 |  | 0 |  | 0
62 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní, redundantní provedení pro linky AB osazené jediným plnohodnotným měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za následek snížení aktivní plochy membrány, 2x transformátor 6W @ 100V, 2x EVAC svorkovnice, citlivost dle EN54-24 70dB (1x) / 76dB (2x) @ 1W/4m, požární kryt, kov, bílý, 180mm, certifikát 1293-CPR-0426 (19 + 17 + 12 + 16 + 16 + 12 + 13 + 0) | ks | 105 |  | 0 |  | 0
63 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V, citlivost dle EN54-24 77dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 180° (500Hz), 180° (1kHz), 154° (2kHz), 172° (4kHz), kov, bílý, včetně ocelového zadního krytu, EVAC svorkovnice, 180mm, číslo certifikátu 1293-CPD-0305 (2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 0) | ks | 19 |  | 0 |  | 0
64 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Kabely
65 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Silový kabel 3x 2,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (1060 + 1270 + 1210 + 1270 + 1270 + 1368 + 1400 + 0) | m | 8848 |  | 0 |  | 0
66 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Silový kabel 2x 2,5mm², Cu jádro, bez zachování funkčnosti při požáru, B2cas1d1 (320 + 336 + 316 + 336 + 336 + 346 + 346 + 0) | m | 2336 |  | 0 |  | 0
67 | D.10.4f.b.13-17 |  |  | Silový kabel 3x 2,5mm², Cu laněné jádro, PVC plášť (0 + 0 + 52 + 0 + 0 + 0 + 52 + 0) | m | 104 |  | 0 |  | 0
68 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | příplatek za instalaci kabelu pod omítku (30 + 40 + 30 + 30 + 30 + 30 + 46 + 20) | m | 256 |  | 0 |  | 0
69 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Vnitřní trasy
70 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Stoupací žebřík, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, šířka 200mm, zatížení min. 20kg/m, materiál pásově zinkovaná ocel, včetně potřebného příslušenství pro montáž na stěnu [m] (5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) | m | 33 |  | 0 |  | 0
71 | D.10.4f.b.12-17 |  |  | Systém pro odlehčení tahu, pro svisle uložené vedení na stoupacím žebříku o šíři 200mm, doba funkčnosti při požáru 30 minut (0 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 + 0) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
72 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Třmenová příchytka trojnásobná, pro přichycení 3 kabelů o průměru 8-12mm ke stoupacímu žebříku s funkční schopností při požáru, s kovovou opěrnou vanou, materiál žárově zinkovaná ocel (20 + 56 + 56 + 60 + 60 + 60 + 56 + 21) | ks | 389 |  | 0 |  | 0
73 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 6kg, včetně šroubové kotvy (12 + 17 + 17 + 16 + 16 + 12 + 13 + 5) | ks | 108 |  | 0 |  | 0
74 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 1,1kg, včetně šroubové kotvy (568 + 580 + 560 + 580 + 580 + 570 + 540 + 5) | ks | 3983 |  | 0 |  | 0
75 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 10,5-12mm, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy (2840 + 3470 + 3290 + 3470 + 3470 + 4103 + 3860 + 0) | ks | 24503 |  | 0 |  | 0
76 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Ostatní náklady
77 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
78 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
79 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 284 |  | 0 |  | 0
80 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 17 |  | 0 |  | 0
81 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz 210x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 11 |  | 0 |  | 0
82 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz 310x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 6 |  | 0 |  | 0
83 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz 410x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 27 |  | 0 |  | 0
84 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz 510x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 6 |  | 0 |  | 0
85 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 36 |  | 0 |  | 0
86 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, cihla | ks | 17 |  | 0 |  | 0
87 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 6 |  | 0 |  | 0
88 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 57 |  | 0 |  | 0
89 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
90 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
91 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
92 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
93 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
94 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
95 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 94 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Kompletace - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
97 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 45 |  | 0 |  | 0
98 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 175 |  | 0 |  | 0
99 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 125 |  | 0 |  | 0
100 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 2000 |  | 0 |  | 0
101 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Oživení a nastavení systému - hod | hod | 30 |  | 0 |  | 0
102 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Revize zařízení, funkční zkouška - hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0
103 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 35 |  | 0 |  | 0
104 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 103 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
105 | D.10.4f.b.11-20 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 170 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## EKV_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
4. |  |  |  | Elektronická kontrola vstupu (EKV)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | 1-dveřový kontrolér v plastovém krytu, RS-485, Ethernet a USB port, připojení max. 2 čteček (IN/OUT), lze napájet z PoE - včetně zámků. Správa přes webový prohlížeč nebo z programu (24 + 60 + 40 + 40 + 37 + 39 + 35) | ks | 275 |  | 0 |  | 0
2 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Bezkontaktní čtečka karet s podporou SIO objektů (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), plus Prox karet (HID Prox + EM); základní úzké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup. (24 + 60 + 40 + 40 + 37 + 39 + 35) | ks | 275 |  | 0 |  | 0
3 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Program pro správu přístupových systémů, integrace s DVR Fusion/HRDP, licence pro 5 souběžných operátorů. Velmi široká nabídka funkcí - návrhy potisků, sledování přítomnosti v zónách, evakuační přehledy, obchůzky atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | API komunikační rozhraní (dB+kom.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/10A trvale / 0,7A vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah | ks | 7 |  | 0 |  | 0
6 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 14 |  | 0 |  | 0
7 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Elektromechanické zámky
8 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Elektromechanický samozamykací zámek, rozteč 72mm, backset 55mm , včetně montáže do dveří (26 + 65 + 42 + 41 + 38 + 40 + 36) | ks | 288 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kabel s konektorem k elektromotorickým zámkům (6 m) (26 + 65 + 42 + 41 + 38 + 40 + 36) | ks | 288 |  | 0 |  | 0
10 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Protiplech k zámku, nutno vybrat 1 konkrétní typ! (26 + 65 + 42 + 41 + 38 + 40 + 36) | ks | 288 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kabelová zadlabací průchodka (258x23x16mm) (26 + 65 + 42 + 41 + 38 + 40 + 36) | ks | 288 |  | 0 |  | 0
12 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Bezpečnostní kování, klika-klika, rozteč 72mm, vnítřní klika paniková tvaru U, včetně čtyřhranu 9mm (26 + 65 + 42 + 41 + 38 + 40 + 36) | ks | 288 |  | 0 |  | 0
13 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Elektroinstalační materiál
14 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kabel silový 2x1,5, B2caS1D1, bez požární odolnosti (511 + 1310 + 845 + 828 + 761 + 809 + 720) | m | 5784 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Krabice s víčkem plastová na povrch, bezhalogenový materiál, 88x88x48 (42 + 91 + 65 + 63 + 67 + 64 + 58) | ks | 450 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Svorka 4x1-2,5 (84 + 182 + 135 + 126 + 134 + 128 + 116) | ks | 905 |  | 0 |  | 0
17 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (242 + 627 + 420 + 438 + 372 + 405 + 361) | m | 2865 |  | 0 |  | 0
18 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla (95 + 214 + 145 + 152 + 131 + 135 + 118) | m | 990 |  | 0 |  | 0
19 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu (197 + 320 + 219 + 227 + 185 + 193 + 204) | m | 1545 |  | 0 |  | 0
20 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (14 + 19 + 8 + 21 + 15 + 0 + 6) | m | 83 |  | 0 |  | 0
21 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu (14 + 19 + 8 + 21 + 15 + 0 + 6) | m | 83 |  | 0 |  | 0
22 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu (434 + 1122 + 746 + 705 + 640 + 690 + 613) | ks | 4950 |  | 0 |  | 0
23 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ostatní náklady
24 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Protipožární ucpávka D40 - 450mm | ks | 54 |  | 0 |  | 0
25 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | průraz D60 - 300mm, cihla | ks | 135 |  | 0 |  | 0
26 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 26 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Kompletace - hod | hod | 150 |  | 0 |  | 0
29 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 110 |  | 0 |  | 0
30 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 150 |  | 0 |  | 0
31 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
32 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
33 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1600 |  | 0 |  | 0
34 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 375 |  | 0 |  | 0
35 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Revize zařízení - hod | hod | 110 |  | 0 |  | 0
36 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 38 |  | 0 |  | 0
37 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 36 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
38 | D.10.4f.a.21-30 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 440 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## SP_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
5. |  |  |  | Komunikační systém sestra - pacient (SP)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Systémové zásuvky
2 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Systémová zásuvka pro terminál (0 + 6 + 35 + 35 + 35 + 28 + 22) | ks | 161 |  | 0 |  | 0
3 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Pacientské terminály
4 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Pacientský terminál "light" (0 + 5 + 34 + 34 + 34 + 27 + 21) | ks | 155 |  | 0 |  | 0
5 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Nouzová a potvrzovací tlačítka
6 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Nouzové tlačítko (0 + 4 + 15 + 15 + 15 + 14 + 13) | ks | 76 |  | 0 |  | 0
7 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Tahové tlačítko (0 + 3 + 15 + 15 + 15 + 14 + 13) | ks | 75 |  | 0 |  | 0
8 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Potvrzovací tlačítko (0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Pokojová světla
10 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Pokojové světlo - 5 barev (0 + 3 + 15 + 15 + 15 + 14 + 13) | ks | 75 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Pokojové terminály
12 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Pokojový komunikační terminál (0 + 1 + 22 + 22 + 22 + 14 + 15) | ks | 96 |  | 0 |  | 0
13 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Instalační rám pro povrchovou montáž (0 + 1 + 22 + 22 + 22 + 14 + 15) | ks | 96 |  | 0 |  | 0
14 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Sesterské terminály
15 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Sesterský terminál (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Switch
17 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Systémový switch 9 portů - redundant (0 + 1 + 8 + 8 + 8 + 7 + 5) | ks | 37 |  | 0 |  | 0
18 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Kabel propoj UTP C5E 1m zelený (0 + 1 + 8 + 8 + 8 + 7 + 5) | ks | 37 |  | 0 |  | 0
19 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | IO-M-P Vstupně výstupní modul (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
20 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Zdroje
21 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Zdroj 24V/20A (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
22 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Elektroinstalační materiál
23 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Kabel datový STP C5E LSZH 4páry (0 + 187 + 1316 + 1309 + 1301 + 1174 + 1166) | m | 6453 |  | 0 |  | 0
24 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Kabel datový UTP C5E LSZH 4páry (0 + 342 + 919 + 904 + 913 + 824 + 768) | m | 4670 |  | 0 |  | 0
25 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Oranžový kabel 3x2.5 B2caS1D1 3x2.5 (0 + 82 + 144 + 131 + 120 + 110 + 98) | m | 685 |  | 0 |  | 0
26 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (0 + 127 + 526 + 558 + 546 + 510 + 406) | m | 2673 |  | 0 |  | 0
27 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla (0 + 127 + 526 + 558 + 546 + 510 + 406) | m | 2673 |  | 0 |  | 0
28 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu (0 + 181 + 577 + 592 + 554 + 642 + 507) | ks | 3053 |  | 0 |  | 0
29 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice dvojnásobná pro montáž do zdi 142x71x45, materiál, samozhášivé PVC (7 + 57 + 57 + 57 + 57 + 42 + 37) | ks | 257 |  | 0 |  | 0
30 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, průměr 73mm, hloubka 66mm, materiál, samozhášivé PVC (0 + 12 + 46 + 46 + 46 + 43 + 39) | ks | 232 |  | 0 |  | 0
31 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Ostatní náklady
32 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 265 |  | 0 |  | 0
33 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | průraz D60 - 300mm, cihla | ks | 27 |  | 0 |  | 0
34 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 61 |  | 0 |  | 0
35 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
36 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
37 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
38 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0
39 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
40 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 40 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Kompletace - hod | hod | 100 |  | 0 |  | 0
43 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 65 |  | 0 |  | 0
44 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0
45 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
46 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 70 |  | 0 |  | 0
47 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1500 |  | 0 |  | 0
48 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 200 |  | 0 |  | 0
49 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
50 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 49 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
51 | D.10.4f.a.12-17 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 115 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## VSP_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
6. |  |  |  | Vyvolávací systém pacientů (VSP)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V hlavní displej a tiskárnu lístků zajistí profese elektro, není součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.10.4f.a.02 |  |  | Hlavní displej LCD/LED TV min.40" včetně držáku na zeď rozlišení full HD 1920x1080, Na displeji lze současně se zobrazením textového řádku a času zobrazit reklamní či informační spoty, volitelná možnost TV vysílání. Podpora formátů mpeg2, wmw, avi, jpeg, bmp, gif a dalších | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2 | D.10.4f.a.02 |  |  | Řídící počítač hlavního displeje, pro provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, Procesor Dual Core (1,5GHz), 2GB RAM, 320GB HDD, eSATA, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, GLAN, HDMI 1.4a, DVI, S/PDIF, čtečka karet, | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | D.10.4f.a.02 |  |  | Přepážkový displej -osazení zobrazovacími prvky SMD LED s konvexním reflektorem pro zajištění vysoce kontrastního zobrazování a maximálního pozorovacího úhlu. - Čelní strana displeje v matném provedení s antireflexní úpravou. - Minimální výška zobrazovaných číslic 57mm. - Přímý ethernetový vstup. - Napájení displeje PoE (Power over Ethernet) dle standardu IEEE802.3af. Displeje musí být možné napájet z běžného switche s PoE výstupy. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
4 | D.10.4f.a.02 |  |  | Tiskárna s dotekovou obrazovkou - úhlopříčka obrazovky minimálně 15“. - Celokovové, uzamykatelné provedení. - Přímý ethernetový vstup. - Informace zobrazované na obrazovce musí být přizpůsobitelné požadavkům uživatele. - Tiskárna musí být vybavena ořezem lístků. - Možnost nastavit různé rozsahy pořadových čísel jednotlivým činnostem. - Při zablokování otvoru pro výdej lístku, např. cizím předmětem, musí být tisk a výdej lístku přerušen. Po odstranění překážky musí tiskárna pokračovat v tisku bez nutnosti restartu. - Uživatel požaduje možnost doplňovat na lístek vlastní text. Délka lístku se musí automaticky přizpůsobit délce vloženého textu. - pro zajištění bezproblémového provozu se požadujeme, aby řídící systém kiosku pro tisk pořadových lístků nebyl založen na HW PC a řízen operačním systémem Windows | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.10.4f.a.02 |  |  | Stojan tiskárny touch-small - kovový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.10.4f.a.02 |  |  | Řídící aplikace pro samostatné a nezávislé nastavení jednotlivých oddělení, SW v prostředí Windows | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D.10.4f.a.02 |  |  | SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D.10.4f.a.02 |  |  | Licence pro 1 PC na pracovištích - Vyvolání klienta. - Opakované vyvolání klienta. - Vyvolání libovolného klienta z fronty dle požadavku lékaře. - Možnost přeposlání klienta s nastavením TRIAGE - Přeposlání klienta na jiné pracoviště a to s možností priority, na konec fronty, nebo tak, že se vřadí do fronty podle času, kdy mu bylo na tiskárně vydáno jeho pořadové číslo. - Možnost vřazení klienta do fronty na libovolném pracovišti. - Možnost vyvolat i pořadové číslo, které není ve frontě. - Upozornění na příchod prvního klienta. - Možnost interního objednávání klientů. - Funkce alarmu, volání vedoucího, indikace chybějícího papíru v tiskárně. - Sledování počtu klientů ve frontě, celkově i s členěním po činnostech. - Možnost nastavit pravidla zastupitelnosti. V případě nepřítomnosti, přerušení práce nebo přetížení na pracovišti vyvolávací systém přesměruje klienty na jiná pracoviště dle zadaných kriterií. | ks | 12 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.02 |  |  | Řídící jednotka EZ - napájení ovladače zámku dveří i vlastního zámku bezpečným napětím. - Přímý etherenetový vstup ovladače. - Možnost nastavit ovladač pro řízení vstupu na více pracovišť. - Automatické odblokování zámku při vyvolání klienta. - Možnost připojit paralelně k ovladači běžné tlačítko pro otevírání dveří. - Ovladač musí podporovat dveřní zámky s momentovým kolíkem z důvodu garance otevřených dveří i pro klienty se sníženou pohyblivostí. Objednávka ve výrobě v provedení s výstupem bezpotenc. kontaktu NC, NO | ks | 5 |  | 0 |  | 0
10 | D.10.4f.a.02 |  |  | Elektrický zámek 24V s momentovým kolíkem a se signalizací otevřených dveří | ks | 5 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.02 |  |  | Zdrojová ústředna 15V/ 20A, plastový kryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | D.10.4f.a.02 |  |  | Panely z převlékacích boxů
13 | D.10.4f.a.02 |  |  | Zařízení vstupte/nevstupovat v rámu pro montáž na stěnu, červená, zelená, ovladač | ks | 5 |  | 0 |  | 0
14 | D.10.4f.a.02 |  |  | Řídící jednotka EZ - VS pro dveře k sestře - doktorovi, objednávka ve výrobě v provedení s výstupem bezpotenc. kontaktu NC, NO | ks | 5 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.a.02 |  |  | Elektrický zámek 24V s momentovým kolíkem a se signalizací otevřených dveří | ks | 5 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.02 |  |  | Elektroinstalační materiál
17 | D.10.4f.a.02 |  |  | Oranžový kabel 3x1.5 B2caS1D1 | m | 870 |  | 0 |  | 0
18 | D.10.4f.a.02 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť | m | 580 |  | 0 |  | 0
19 | D.10.4f.a.02 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 174 |  | 0 |  | 0
20 | D.10.4f.a.02 |  |  | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla | m | 174 |  | 0 |  | 0
21 | D.10.4f.a.02 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 218 |  | 0 |  | 0
22 | D.10.4f.a.02 |  |  | Ostatní náklady
23 | D.10.4f.a.02 |  |  | Protipožární ucpávka D40 - 450mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
24 | D.10.4f.a.02 |  |  | průraz D60 - 300mm, cihla | ks | 8 |  | 0 |  | 0
25 | D.10.4f.a.02 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | D.10.4f.a.02 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | D.10.4f.a.02 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 26 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | D.10.4f.a.02 |  |  | Kompletace - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
29 | D.10.4f.a.02 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 26 |  | 0 |  | 0
30 | D.10.4f.a.02 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 25 |  | 0 |  | 0
31 | D.10.4f.a.02 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
32 | D.10.4f.a.02 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0
33 | D.10.4f.a.02 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 300 |  | 0 |  | 0
34 | D.10.4f.a.02 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 156 |  | 0 |  | 0
35 | D.10.4f.a.02 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0
36 | D.10.4f.a.02 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 35 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
37 | D.10.4f.a.02 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 28 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## JC_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
7. |  |  |  | Jednotný čas (JČ)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Podružné plastové kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení z PoE, průměr číselníku 28 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, samostavitelný hodinový strojek, (0 + 12 + 6 + 6 + 6 + 5 + 6 + 0) | ks | 41 |  | 0 |  | 0
2 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Držák pro zavěšení jednostranných hodin stropní, délka závěsu 50cm, záslepka zadní strany (0 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 + 0) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
3 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Network Management Systém pro správu síťových zařízení. Umožňuje kontrolu nad všemi zařízeními v síti. Správa software pro NTP Unicast a Multicast časové servery, podružné hodiny a jiná koncová zařízení (0 + 12 + 6 + 6 + 6 + 5 + 6 + 0) | ks | 41 |  | 0 |  | 0
4 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Kabel propoj UTP C5E 1m zelený | ks | 41 |  | 0 |  | 0
5 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | NTP server pro řízení času | ks |  | stávající
6 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Elektroinstalační materiál a trasy | ks |  | Dodávka a montáž v rámci strukturované kabeláže
7 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Ostatní náklady
8 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 8 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Kompletace - hod | hod | 5 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 18 |  | 0 |  | 0
12 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
13 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 12 |  | 0 |  | 0
14 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 150 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 23 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 8 |  | 0 |  | 0
17 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 16 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
18 | D.10.4f.a.02-07 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## AV-kab_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
8. |  |  |  | Audiovizuální technika (AV) - příprava kabeláže
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.10.4f.a.03 |  |  | Místnost J.03.054
2 | D.10.4f.a.03 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
3 | D.10.4f.a.03 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
4 | D.10.4f.a.03 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
5 | D.10.4f.a.03 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
6 | D.10.4f.a.03 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
7 | D.10.4f.a.03 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D.10.4f.a.03 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | D.10.4f.a.03 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
10 | D.10.4f.a.03 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
11 | D.10.4f.a.03 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
12 | D.10.4f.a.03 |  |  | Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | D.10.4f.a.03 |  |  | adaptér přístroje Profil 45 do designu Element | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | D.10.4f.a.03 |  |  | Element kryt signalizace Profil45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.a.03 |  |  | Element rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 | D.10.4f.a.03 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | D.10.4f.a.03 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 25 |  | 0 |  | 0
18 | D.10.4f.a.03 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | D.10.4f.a.03 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | D.10.4f.a.04 |  |  | Místnost J.04.054
21 | D.10.4f.a.04 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
22 | D.10.4f.a.04 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
23 | D.10.4f.a.04 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
24 | D.10.4f.a.04 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
25 | D.10.4f.a.04 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
26 | D.10.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | D.10.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | D.10.4f.a.04 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
29 | D.10.4f.a.04 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
30 | D.10.4f.a.04 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
31 | D.10.4f.a.04 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | D.10.4f.a.04 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | D.10.4f.a.04 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
34 | D.10.4f.a.04 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 | D.10.4f.a.04 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
36 | D.10.4f.a.04 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 25 |  | 0 |  | 0
37 | D.10.4f.a.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | D.10.4f.a.04 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
39 | D.10.4f.a.05 |  |  | Místnost J.05.053
40 | D.10.4f.a.05 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 80", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
41 | D.10.4f.a.05 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
42 | D.10.4f.a.05 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1
43 | D.10.4f.a.05 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
44 | D.10.4f.a.05 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
45 | D.10.4f.a.05 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
46 | D.10.4f.a.05 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 | D.10.4f.a.05 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
48 | D.10.4f.a.05 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
49 | D.10.4f.a.05 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
50 | D.10.4f.a.05 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
51 | D.10.4f.a.05 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
52 | D.10.4f.a.05 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
53 | D.10.4f.a.05 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
54 | D.10.4f.a.05 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
55 | D.10.4f.a.05 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
56 | D.10.4f.a.05 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 18 |  | 0 |  | 0
57 | D.10.4f.a.05 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58 | D.10.4f.a.05 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
59 | D.10.4f.a.06 |  |  | Místnost J.06.055
60 | D.10.4f.a.06 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
61 | D.10.4f.a.06 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
62 | D.10.4f.a.06 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
63 | D.10.4f.a.06 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
64 | D.10.4f.a.06 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
65 | D.10.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
66 | D.10.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
67 | D.10.4f.a.06 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
68 | D.10.4f.a.06 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
69 | D.10.4f.a.06 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
70 | D.10.4f.a.06 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
71 | D.10.4f.a.06 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
72 | D.10.4f.a.06 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
73 | D.10.4f.a.06 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
74 | D.10.4f.a.06 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
75 | D.10.4f.a.06 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 25 |  | 0 |  | 0
76 | D.10.4f.a.06 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
77 | D.10.4f.a.06 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
78 | D.10.4f.a.06 |  |  | Napájecí přívody 230V, dle přílohy č.1 technické zprávy, včetně revize elektro[kpl.] | ks | 1 | elektro |  | elektro
79 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
80 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 79 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | Kompletace - hod | hod | 16 |  | 0 |  | 0
82 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 7 |  | 0 |  | 0
83 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 4 |  | 0 |  | 0
84 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 7 |  | 0 |  | 0
85 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 12 |  | 0 |  | 0
86 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0
87 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 86 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
88 | D.10.4f.a.03-06 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 3 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Rekap_EPS_J
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 10, Objekt J, D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení - EPS
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO10_EPS
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Elektrická požární signalizace (EPS) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## EPS_J
SO 10 - Objekt J - D.10.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
1. |  |  |  | Elektrická požární signalizace (EPS)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.b.01 |  |  | Ústředna - EPS2
2 | D.11.4f.b.01 |  |  | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení s možností rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Konfigurace ústředny - deska procesoru, základní deska, vstupně výstupní deska a napájecí zdroj (24VDC/4A), s prostorem pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.b.01 |  |  | Síťová deska k propojení ústředen do sítě. Síť umožňuje signalizaci událostí v sítí na jedné nebo několika ústřednách podle požadavku zákazníka a ovládání výstupů na libovolných ústřednách. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.b.01 |  |  | Karta pro rozšíření kapacity ústředny se základní deskou o další 2 kruhová nebo 4 nekruhová vedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.b.01 |  |  | Karta pro rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.b.01 |  |  | Záložní akumulátor 12V, 38Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.b.01 |  |  | Sada štítků v českém jazyce pro ústředny a tabla obsluhy se skupinovými LED. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.b.01 |  |  | Pomocné napájecí zdroje
9 | D.11.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný externí zdroj 24VDC/4A v hluboké skříni, včetně adresovatelné desky hlídání zdroje. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.b.01 |  |  | Záložní akumulátor 12V, 38Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Vstupně výstupní prvky, sirény
12 | D.11.4f.b.01 |  |  | Rozvodnice plastová, 3 řadá (3x 12 modulů), pro montáž na povrch, hloubka min. 100mm, s průhledným víkem pro IR komunikaci, krytí min. IP30 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.b.01 |  |  | Krabice s víkem pro jeden vstupně výstupní modul, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku, krytí min. IP30 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný prvek s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, možnost IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, možnost hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu (2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
15 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný prvek s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, možnost IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.b.01 |  |  | Deska osazená 4-mi relé pro 230VAC, ovládání 0,5W/24VDC, výstup přepínací kontakt 10A/230VAC, rozměry 82x78mm, montáž na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelná volně programovatelná siréna se zábleskovým majákem a izolátorem, pro vnitřní použití, červená, napájení z adresovatelného vedení, obsadí dvě adresy, samostatné ovládání sirény a majáku, 2 hlasitosti (90 a 103dB), 16 různých tónů, záblesky 0,5 resp. 1Hz, montáž na omítku (4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
18 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Pomocné relé, budící napětí 24V DC, zatížení kontaktů 230V AC/10A, 2 polové, přepínací, pro montáž na DIN lištu | ks | 15 |  | 0 |  | 0
19 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Sensory
20 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED diodou na hlásiči, nastavení citlivosti optického senzoru ve třech stupních, s ocgranou mřížkou proti hmyzu, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem, barva bílá, certifikovaný dle EN 54-5 a EN 54-7 (56 + 60 + 59 + 54 + 49 + 55 + 52 + 8) | ks | 393 |  | 0 |  | 0
21 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Zásuvka pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti (55 + 59 + 58 + 53 + 48 + 54 + 51 + 7) | ks | 385 |  | 0 |  | 0
22 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Zásuvka s izolátorem pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
23 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Držák samolepky pro vyznačení adresy slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů, sada = 100ks [sada] (2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
24 | D.10.4f.b.01 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení 1) (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | D.10.4f.b.02 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí (kruhové vedení 2) (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 | D.10.4f.b.03 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí (kruhové vedení 3) (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | D.10.4f.b.04 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na zeleném pozadí (kruhové vedení 4) (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | D.10.4f.b.05 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na šedém pozadí (kruhové vedení 5) (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | D.10.4f.b.06 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na modrém pozadí (kruhové vedení 6) (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | D.10.4f.b.07 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na oranžovém pozadí (kruhové vedení 7) (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | D.10.4f.b.08 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí (kruhové vedení 8) (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru, vnitřní, s izolátorem, červený, 135x135x32mm, se standardními symboly dle harmonizované normy ČSN EN 54-11: se změnou A1. (12 + 6 + 7 + 5 + 5 + 6 + 4 + 1) | ks | 46 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.b.01 |  |  | Náhradní díly
34 | D.11.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED diodou na hlásiči, nastavení citlivosti optického senzoru ve třech stupních, s ocgranou mřížkou proti hmyzu, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem, barva bílá, certifikovaný dle EN 54-5 a EN 54-7 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zásuvka pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti | ks | 5 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zásuvka s izolátorem pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru, vnitřní, s izolátorem, červený, 135x135x32mm, se standardními symboly dle harmonizované normy ČSN EN 54-11: se změnou A1. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.b.01 |  |  | Klíč pro tlačítkový hlásič | ks | 5 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.b.01 |  |  | Náhradní sklo pro tlačítkové hlásiče | ks | 20 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.b.01 |  |  | Testovací sada
41 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zkušební zařízení pro zkoušení kouřových a CO hlásičů a senzorů (v kombinaci s příslušným zkušebním plynem). | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče | ks | 5 |  | 0 |  | 0
43 | D.11.4f.b.01 |  |  | Univerzální montážní zařízení pro montáž a demontáž automatických senzorů a hlásičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 | D.11.4f.b.01 |  |  | Tyč pro montážní a zkušební zařízení, délka 1,13m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Kabely
46 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, Cu jádro, bez zachování funkčnosti při požáru, nízkofrekvenční, stíněný, B2cas1d1 (1154 + 905 + 936 + 972 + 720 + 975 + 730 + 126) | m | 6518 |  | 0 |  | 0
47 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, Cu jádro, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (935 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 468) | m | 1403 |  | 0 |  | 0
48 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (33 + 38 + 32 + 41 + 19 + 23 + 44 + 34) | m | 264 |  | 0 |  | 0
49 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | příplatek za instalaci kabelu pod omítku (105 + 84 + 85 + 91 + 62 + 89 + 63 + 15) | m | 594 |  | 0 |  | 0
50 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Vnitřní trasy
51 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Stoupací žebřík, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, šířka 200mm, zatížení min. 20kg/m, materiál pásově zinkovaná ocel, včetně potřebného příslušenství pro montáž na stěnu [m] (0 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4) | m | 33 |  | 0 |  | 0
52 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Systém pro odlehčení tahu, pro svisle uložené vedení na stoupacím žebříku o šíři 200mm, doba funkčnosti při požáru 15 minut (0 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
53 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Třmenová příchytka trojnásobná, pro přichycení 3 kabelů o průměru 8-12mm ke stoupacímu žebříku s funkční schopností při požáru, s kovovou opěrnou vanou, materiál žárově zinkovaná ocel (0 + 53 + 53 + 44 + 35 + 36 + 36 + 35) | ks | 292 |  | 0 |  | 0
54 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 2,5kg, včetně šroubové kotvy (47 + 54 + 45 + 59 + 30 + 32 + 62 + 48) | ks | 377 |  | 0 |  | 0
55 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 9-10mm, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy (2184 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + + 1079) | ks | 3263 |  | 0 |  | 0
56 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 10mm, včetně šroubové kotvy (1512 + 1196 + 1232 + 1276 + 941 + 1277 + 956 + 165) | ks | 8555 |  | 0 |  | 0
57 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Skupinový držák kabelů, vzdálenost podpěr 0,5m, včetně šroubové kotvy (47 + 54 + 45 + 59 + 30 + 32 + 62 + 48) | ks | 377 |  | 0 |  | 0
58 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (24 + 32 + 23 + 30 + 15 + 16 + 36 + 27) | m | 203 |  | 0 |  | 0
59 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | instalace trubky ohebné do zdi, cihla (12 + 20 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 37 |  | 0 |  | 0
60 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | instalace trubky ohebné do sádrokartonu (12 + 12 + 18 + 30 + 15 + 16 + 36 + 28) | m | 167 |  | 0 |  | 0
61 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 173 |  | 0 |  | 0
62 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 34 |  | 0 |  | 0
63 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz 210x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 9 |  | 0 |  | 0
64 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz 310x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 6 |  | 0 |  | 0
65 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz 410x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 7 |  | 0 |  | 0
66 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz 510x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 3 |  | 0 |  | 0
67 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 25 |  | 0 |  | 0
68 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, cihla | ks | 11 |  | 0 |  | 0
69 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 3 |  | 0 |  | 0
70 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 63 |  | 0 |  | 0
71 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0
72 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
73 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0
74 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
75 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
76 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
77 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 64 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Kompletace - hod | hod | 75 |  | 0 |  | 0
79 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
80 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 180 |  | 0 |  | 0
81 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 150 |  | 0 |  | 0
82 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 2000 |  | 0 |  | 0
83 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Programování ústředny - hod | hod | 280 |  | 0 |  | 0
84 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Revize zařízení, funkční zkouška - hod | hod | 140 |  | 0 |  | 0
85 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 38 |  | 0 |  | 0
86 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 85 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
87 | D.10.4f.b.01-10 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 130 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Rekap_K
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 11, Objekt K, D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO11
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Strukturovaná kabeláž (SK) | [5 empty] | 21% | 0
2. | Poplachové systémy (EZS) | [5 empty] | 21% | 0
3. | Evakuační rozhlas (ER) | [5 empty] | 21% | 0
4. | Elektronická kontrola vstupu (EKV) | [5 empty] | 21% | 0
5. | Komunikační systém sestra - pacient (SP) | [5 empty] | 21% | 0
6. | Vyvolávací systém pacientů (VSP) | [5 empty] | 21% | 0
7. | Společná televizní anténa (STA) | [5 empty] | 21% | 0
8. | Jednotný čas (JČ) | [5 empty] | 21% | 0
9. | Audiovizuální technika (AV) - příprava kabeláže | [5 empty] | 21% | 0
10. | Elektrická požární signalizace (EPS) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## SK_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
1. |  |  |  | Strukturovaná kabeláž (SK)
Datový rozvaděč RDK1
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
4.NP |  |  |  | 225
3.NP |  |  |  | 287
2.NP |  |  |  | 127
Celkem |  |  |  | 639 |  |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč RDK2
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
2.NP |  |  |  | 275
1.NP |  |  |  | 318
Celkem |  |  |  | 593 |  |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč RDK3.1, RDK3.3
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
4.NP |  |  |  | 188
3.NP |  |  |  | 387
Celkem |  |  |  | 575 |  |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč RDK4
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
7.NP |  |  |  | 70
6.NP |  |  |  | 216
5.NP |  |  |  | 281
Celkem |  |  |  | 567 |  |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč RDK5
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
6.NP |  |  |  | 228
5.NP |  |  |  | 327
Celkem |  |  |  | 555 |  |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč RDK6.1, RDK6.3
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
9.NP |  |  |  | 44
8.NP |  |  |  | 182
7.NP |  |  |  | 474
Celkem |  |  |  | 700 |  |  | 0 |  | 0
Celkový počet přípojů
|  |  |  | počet přípojů |  |  | PC |  | Telefon
Celkem |  |  |  | 3629 |  |  | 0 |  | 0
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | RD K1 - datové centrum
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | 12x Serverový rack 47U 800x1000
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | TS IT skříň pro servery 47U/800*1000, ventilované dveře, přední i zadní dveře vertikálně dělené | ks | 12 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Bočnice k TS IT 2200x1000 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | Dělící stěna pro rack DK-TS8 s výřezy | ks | 10 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 6 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | Vzduchová přepážka pro TS IT 800x2200, RAL9005 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.04 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.04 |  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám TS IT, RAL9005 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zaslepovací panel, 1U, rychlé upevnění bez šroubů RAL 9005 | ks | 200 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.04 |  |  | 12x napájecí PSM lišta 2200 mm, každá osazena 18x C13, 8x C19 a 4x ČSN
12 | D.11.4f.a.04 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 12 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.04 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 3-fázový, EU provedení | ks | 12 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.04 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 12 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zásuv. modul 6 IEC320 C13 zás.poč.ploch, LED detekce přetížení | ks | 36 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zásuv. modul 4 IEC320 C19, LED detekce přetížení | ks | 24 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 12 |  | 0 |  | 0
18 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zastřešení uličky
19 | D.11.4f.a.04 |  |  | SK dveřní systém 2000x1200mm, hloubka racku 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.04 |  |  | SK zastřešení střední 800x1200mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.a.04 |  |  | SK zastřešení krajní 800x1200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC monitoring pro datové centrum, teplota, vlhkost, záplava
23 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC III Procesorová jednotka | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.a.04 |  |  | Napájecí kabel k CMC II / III a 7200400,411,511, prov. D | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC III montážní jednotka 1U, 19" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.04 |  |  | Třmen pro uchycení kabelů pro 7030070 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC III teplotní čidlo | ks | 8 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC III teplotní / vlhkostní čidlo | ks | 4 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC III CAN-Bus jednotka pro čidla CMC II | ks | 2 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC-TC čidlo úniku kapaliny, připojení RJ12, 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.04 |  |  | CMC III GSM modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.04 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.04 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.04 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.04 |  |  | Plynové stabilní hasicí zařízení pro ochranu místnosti serveru
37 | D.11.4f.a.04 |  |  | Strojní část
38 | D.11.4f.a.04 |  |  | Tlaková láhev 50 litrů včetně příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.a.04 |  |  | Tlaková láhev 12 litrů včetně příslušenství | ks | 1
40 | D.11.4f.a.04 |  |  | Hasivo HFC 227ea | ks | 141
41 | D.11.4f.a.04 |  |  | Elektromagnetický spouštěč | ks | 3
42 | D.11.4f.a.04 |  |  | Tryska | ks | 3
43 | D.11.4f.a.04 |  |  | Potrubí DN35 včetně fitinků | ks | 4
44 | D.11.4f.a.04 |  |  | Potrubí DN16 včetně fitinků | ks | 1.5
45 | D.11.4f.a.04 |  |  | Informační tabulky včetně schéma zařízení | ks | 1
46 | D.11.4f.a.04 |  |  | Elektrická část | ks
47 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ovládací ústředna hašení | ks | 1
48 | D.11.4f.a.04 |  |  | Rozšiřující modul | ks | 1
49 | D.11.4f.a.04 |  |  | Záložní akumulátor 12V, 7,2Ah | ks | 4
50 | D.11.4f.a.04 |  |  | Signalizace červená optickoakustická | ks | 2
51 | D.11.4f.a.04 |  |  | Signalizace oranžová optickoakustická | ks | 1
52 | D.11.4f.a.04 |  |  | Požární hlásič včetně patice | ks | 12
53 | D.11.4f.a.04 |  |  | Spouštěcí tlačítko START vnitřní | ks | 1
54 | D.11.4f.a.04 |  |  | Stopovací tlačítko STOP vnitřní | ks | 1
55 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kabely příslušných typů včetně eletroinst. Mat. | ks | 100
56 | D.11.4f.a.04 |  |  | Instalační materiál
57 | D.11.4f.a.04 |  |  | drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. pásky, hmoždinky, šrouby | ks | 10
58 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ostatní
59 | D.11.4f.a.04 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 3
60 | D.11.4f.a.04 |  |  | Montáž systému GHZ | ks | 1
61 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zaškolení obsluhy GHZ | ks | 1
62 | D.11.4f.a.04 |  |  | Oživení, výchozí revize, zkoušky | ks | 1
63 | D.11.4f.a.04 |  |  | Celkem za dodávku a montáž SHZ | ks | 1
64 | D.11.4f.a.04 |  |  | SERVER PRO MANAGAMENT
65 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server pro management: Xeon 4C E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR, M1015, 675W p/s, Rack | ks | 1 |  | 0 |  | 0
66 | D.11.4f.a.04 |  |  | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | ks | 1 |  | 0
67 | D.11.4f.a.04 |  |  | 300 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | ks | 2 |  | 0
68 | D.11.4f.a.04 |  |  | 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) | ks | 1 |  | 0
69 | D.11.4f.a.04 |  |  | Virtual Media Key | ks | 1 |  | 0
70 | D.11.4f.a.04 |  |  | Operační systém SW pro server Stnd R2 SP1 64Bit Eng DVD 1-4 CPU + 5 CAL | ks | 1 |  | 0
71 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server software, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72 | D.11.4f.a.04 |  |  | Annual Software Maintenance for Server applic., pro management | ks | 2 |  | 0 |  | 0
73 | D.11.4f.a.04 |  |  | Základní nastavení systému managementu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
74 | D.11.4f.a.04 |  |  | Databáze koncových a uzlových bodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
75 | D.11.4f.a.04 |  |  | HARDWARE pro management na fyzické vrstvě
76 | D.11.4f.a.04 |  |  | Scanner 576 channels,19", 1U, pro management | ks | 9 |  | 0 |  | 0
77 | D.11.4f.a.04 |  |  | Annual Software Maintenance for 96 Channel PP License, pro management | ks | 76 |  | 0 |  | 0
78 | D.11.4f.a.04 |  |  | Application software license - 96 channels, pro management | ks | 38 |  | 0 |  | 0
79 | D.11.4f.a.04 |  |  | Outlet Terminator (pack of 24), C6A, pro management | ks | 149 |  | 0 |  | 0
80 | D.11.4f.a.04 |  |  | STP Solid Cable Assembly RJ45 to RJ45 C6A PVC 10m, pro management | ks | 1512 |  | 0 |  | 0
81 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 3024 |  | 0 |  | 0
82 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 3024 |  | 0 |  | 0
83 | D.11.4f.a.04 |  |  | Návleky číselné (3024*2) | ks | 6048 |  | 0 |  | 0
84 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch kabely UTP C5E na propojení panelů a scanerů - barva modrá 3m | ks | 201 |  | 0 |  | 0
85 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch kabely UTP C5E na propojení panelů a scanerů - barva modrá 3m | ks | 80 |  | 0 |  | 0
86 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK1.1 - SK
87 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 27 |  | 0 |  | 0
88 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 27 |  | 0 |  | 0
89 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 639 |  | 0 |  | 0
90 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 639 |  | 0 |  | 0
91 | D.11.4f.a.04 |  |  | Návleky číselné (639*10) | ks | 6390 |  | 0 |  | 0
92 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
93 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm (0 + 4 + 24 + 44 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 72 |  | 0 |  | 0
94 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 11 + 11 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 38 |  | 0 |  | 0
95 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 56 + 126 + 82 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 264 |  | 0 |  | 0
96 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (0 + 67 + 137 + 98 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 302 |  | 0 |  | 0
97 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (0 + 67 + 137 + 98 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 302 |  | 0 |  | 0
98 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (0 + 44 + 112 + 67 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 223 |  | 0 |  | 0
99 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (0 + 23 + 25 + 31 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 79 |  | 0 |  | 0
100 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (0 + 14134 + 18068 + 17544 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 49746 |  | 0 |  | 0
101 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 400 |  | 0 |  | 0
102 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 400 |  | 0 |  | 0
103 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 150 |  | 0 |  | 0
104 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 150 |  | 0 |  | 0
105 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK1.2 - AP
106 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
107 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
108 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
109 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
110 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
111 | D.11.4f.a.04 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 |  | 0
112 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK1.2 - TELEFONNÍ PÁTEŘ
113 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
114 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 21 |  | 0 |  | 0
115 | D.11.4f.a.04 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
116 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
117 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK1.3 - OPTICKÁ PÁTEŘ v budově K
118 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19' optická vana 2U bez čelního panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
119 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19' čelní panel 2U pro max. 48 SC spojek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
120 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 20 |  | 0 |  | 0
121 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 20 |  | 0 |  | 0
122 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 14 |  | 0 |  | 0
123 | D.11.4f.a.04 |  |  | Záslepka SC konektoru | ks | 32 |  | 0 |  | 0
124 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 47 |  | 0 |  | 0
125 | D.11.4f.a.04 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 252 |  | 0 |  | 0
126 | D.11.4f.a.04 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 292 |  | 0 |  | 0
127 | D.11.4f.a.04 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 252 |  | 0 |  | 0
128 | D.11.4f.a.04 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 292 |  | 0 |  | 0
129 | D.11.4f.a.04 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 544 |  | 0 |  | 0
130 | D.11.4f.a.04 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 544 |  | 0 |  | 0
131 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 544 |  | 0 |  | 0
132 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK1.5 - TELEFONNÍ PÁTEŘ v budově K
133 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U | ks | 9 |  | 0 |  | 0
134 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel propoj 50 portů, C3, telefonní 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0
135 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 400 |  | 0 |  | 0
136 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
137 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
138 | D.11.4f.a.04 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
139 | D.11.4f.a.04 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
140 | D.11.4f.a.04 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 100x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
141 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK1.6 - AP
142 | D.11.4f.a.04 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 27 |  | 0 |  | 0
143 | D.11.4f.a.04 |  |  | RD A - BUDOVA A
144 | D.11.4f.a.04 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 5 |  | 0 |  | 0
145 | D.11.4f.a.01 |  |  | RD K2
146 | D.11.4f.a.01 |  |  | 4x Datový rozvaděč 47U 600x800 v řadě spojený, včetně příslušenství a PSM napájecí lišty, každá lišta osazena 18xC13, 4x C19 a 4x ČSN
147 | D.11.4f.a.01 |  |  | TS IT skříň pro servery 47U, ventilované dveře, přední i zadní dveře vertikálně dělené | ks | 4 |  | 0 |  | 0
148 | D.11.4f.a.01 |  |  | Bočnice k TS IT 2200x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
149 | D.11.4f.a.01 |  |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
150 | D.11.4f.a.01 |  |  | Podstavec TS šxv 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | ks | 4 |  | 0 |  | 0
151 | D.11.4f.a.01 |  |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada | ks | 4 |  | 0 |  | 0
152 | D.11.4f.a.01 |  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám TS IT, RAL9005 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
153 | D.11.4f.a.01 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
154 | D.11.4f.a.01 |  |  | Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0
155 | D.11.4f.a.01 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 250 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
156 | D.11.4f.a.01 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
157 | D.11.4f.a.01 |  |  | Podlahový plech posunovací pro TS IT | ks | 4 |  | 0 |  | 0
158 | D.11.4f.a.01 |  |  | Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 4 |  | 0 |  | 0
159 | D.11.4f.a.01 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 4 |  | 0 |  | 0
160 | D.11.4f.a.01 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 4 |  | 0 |  | 0
161 | D.11.4f.a.01 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 4 |  | 0 |  | 0
162 | D.11.4f.a.01 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 4 |  | 0 |  | 0
163 | D.11.4f.a.01 |  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | ks | 12 |  | 0 |  | 0
164 | D.11.4f.a.01 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
165 | D.11.4f.a.01 |  |  | RDK2.1 - SK
166 | D.11.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 25 |  | 0 |  | 0
167 | D.11.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
168 | D.11.4f.a.01 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 593 |  | 0 |  | 0
169 | D.11.4f.a.01 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 593 |  | 0 |  | 0
170 | D.11.4f.a.01 |  |  | Návleky číselné (593*10) | ks | 5930 |  | 0 |  | 0
171 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (16 + 23 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 39 |  | 0 |  | 0
172 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (151 + 126 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 277 |  | 0 |  | 0
173 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (167 + 149 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 316 |  | 0 |  | 0
174 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (167 + 149 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 316 |  | 0 |  | 0
175 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (119 + 116 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 235 |  | 0 |  | 0
176 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (48 + 33 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 81 |  | 0 |  | 0
177 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (20764 + 26636 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 47400 |  | 0 |  | 0
178 | D.11.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 410 |  | 0 |  | 0
179 | D.11.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 410 |  | 0 |  | 0
180 | D.11.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 180 |  | 0 |  | 0
181 | D.11.4f.a.01 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0
182 | D.11.4f.a.01 |  |  | RDK2.2 - AP
183 | D.11.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
184 | D.11.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
185 | D.11.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
186 | D.11.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
187 | D.11.4f.a.01 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
188 | D.11.4f.a.01 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 |  | 0
189 | D.11.4f.a.01 |  |  | RDK2.2 - OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1
190 | D.11.4f.a.01 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
191 | D.11.4f.a.01 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
192 | D.11.4f.a.01 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
193 | D.11.4f.a.01 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
194 | D.11.4f.a.01 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
195 | D.11.4f.a.01 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
196 | D.11.4f.a.01 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
197 | D.11.4f.a.01 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
198 | D.11.4f.a.01 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
199 | D.11.4f.a.01 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
200 | D.11.4f.a.01 |  |  | Kabel optický, 50/125um, 24 vl., LSOH, gelový, OM2 | m | 156 |  | 0 |  | 0
201 | D.11.4f.a.01 |  |  | Kabel optický SM 9/125 24 vl. LSOH, gelový | m | 156 |  | 0 |  | 0
202 | D.11.4f.a.01 |  |  | RDK2.2 - TELEFONNÍ PÁTEŘ - SMĚR RDK1
203 | D.11.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
204 | D.11.4f.a.01 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 156 |  | 0 |  | 0
205 | D.11.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
206 | D.11.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
207 | D.11.4f.a.01 |  |  | RDK2.3 - SK
208 | D.11.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 3 |  | 0 |  | 0
209 | D.11.4f.a.01 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
210 | D.11.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
211 | D.11.4f.a.01 |  |  | RDK2.4 - AP
212 | D.11.4f.a.01 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
213 | D.11.4f.a.01 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
214 | D.11.4f.a.01 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 |  | 0
215 | D.11.4f.a.01 |  |  | RDK2.4 - TELEFONNÍ PÁTEŘ - SMĚR RDK1
216 | D.11.4f.a.01 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
217 | D.11.4f.a.01 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 156 |  | 0 |  | 0
218 | D.11.4f.a.01 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
219 | D.11.4f.a.01 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
220 | D.11.4f.a.04 |  |  | RD K3
221 | D.11.4f.a.04 |  |  | 2x Datový rozvaděč 47U 600x800 v řadě spojený, včetně příslušenství a PSM napájecí lišty, každá lišta osazena 18xC13, 4x C19 a 4x ČSN
222 | D.11.4f.a.04 |  |  | TS IT skříň pro servery 47U, ventilované dveře, přední i zadní dveře vertikálně dělené | ks | 2 |  | 0 |  | 0
223 | D.11.4f.a.04 |  |  | Bočnice k TS IT 2200x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
224 | D.11.4f.a.04 |  |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
225 | D.11.4f.a.04 |  |  | Podstavec TS šxv 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0
226 | D.11.4f.a.04 |  |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0
227 | D.11.4f.a.04 |  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám TS IT, RAL9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
228 | D.11.4f.a.04 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
229 | D.11.4f.a.04 |  |  | Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
230 | D.11.4f.a.04 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
231 | D.11.4f.a.04 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
232 | D.11.4f.a.04 |  |  | Podlahový plech posunovací pro TS IT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
233 | D.11.4f.a.04 |  |  | Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
234 | D.11.4f.a.04 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
235 | D.11.4f.a.04 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
236 | D.11.4f.a.04 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 2 |  | 0 |  | 0
237 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 2 |  | 0 |  | 0
238 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | ks | 6 |  | 0 |  | 0
239 | D.11.4f.a.04 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
240 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK3.1 - SK
241 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 24 |  | 0 |  | 0
242 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
243 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 575 |  | 0 |  | 0
244 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 575 |  | 0 |  | 0
245 | D.11.4f.a.04 |  |  | Návleky číselné (575*10) | ks | 5750 |  | 0 |  | 0
246 | D.11.4f.a.03 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm (0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
247 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 10 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 17 |  | 0 |  | 0
248 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 185 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 249 |  | 0 |  | 0
249 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (0 + 0 + 195 + 71 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 266 |  | 0 |  | 0
250 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (0 + 0 + 195 + 71 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 266 |  | 0 |  | 0
251 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (0 + 0 + 116 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 141 |  | 0 |  | 0
252 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (0 + 0 + 39 + 11 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 50 |  | 0 |  | 0
253 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | Krabice přístrojová do sádrokartonu o68x45mm (0 + 0 + 40 + 32 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 72 |  | 0 |  | 0
254 | D.11.4f.a.03 |  |  | Krabice přístrojová do parapet. kanálu (0 + 0 + 14 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 14 |  | 0 |  | 0
255 | D.11.4f.a.03-04 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (0 + 0 + 27645 + 12643 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 40288 |  | 0 |  | 0
256 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 350 |  | 0 |  | 0
257 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 350 |  | 0 |  | 0
258 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 180 |  | 0 |  | 0
259 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0
260 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK3.2 - AP
261 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
262 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
263 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
264 | D.11.4f.a.04 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
265 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
266 | D.11.4f.a.04 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 |  | 0
267 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK3.2 - OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1
268 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
269 | D.11.4f.a.04 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
270 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
271 | D.11.4f.a.04 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
272 | D.11.4f.a.04 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
273 | D.11.4f.a.04 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
274 | D.11.4f.a.04 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
275 | D.11.4f.a.04 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
276 | D.11.4f.a.04 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
277 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
278 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kabel optický, 50/125um, 24 vl., LSOH, gelový, OM2 | m | 115 |  | 0 |  | 0
279 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kabel optický SM 9/125 24 vl. LSOH, gelový | m | 115 |  | 0 |  | 0
280 | D.11.4f.a.04 |  |  | RDK3.2 - TELEFONNÍ PÁTEŘ - SMĚR RDK1
281 | D.11.4f.a.04 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
282 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 115 |  | 0 |  | 0
283 | D.11.4f.a.04 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
284 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
285 | D.11.4f.a.06 |  |  | RD K4
286 | D.11.4f.a.06 |  |  | 2x Datový rozvaděč 47U 600x800 v řadě spojený, včetně příslušenství a PSM napájecí lišty, každá lišta osazena 18xC13, 4x C19 a 4x ČSN
287 | D.11.4f.a.06 |  |  | TS IT skříň pro servery 47U, ventilované dveře, přední i zadní dveře vertikálně dělené | ks | 2 |  | 0 |  | 0
288 | D.11.4f.a.06 |  |  | Bočnice k TS IT 2200x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
289 | D.11.4f.a.06 |  |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
290 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podstavec TS šxv 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0
291 | D.11.4f.a.06 |  |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0
292 | D.11.4f.a.06 |  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám TS IT, RAL9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
293 | D.11.4f.a.06 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
294 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
295 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
296 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
297 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový plech posunovací pro TS IT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
298 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
299 | D.11.4f.a.06 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
300 | D.11.4f.a.06 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
301 | D.11.4f.a.06 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 2 |  | 0 |  | 0
302 | D.11.4f.a.06 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 2 |  | 0 |  | 0
303 | D.11.4f.a.06 |  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | ks | 6 |  | 0 |  | 0
304 | D.11.4f.a.06 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
305 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK4.1 - SK
306 | D.11.4f.a.06 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 24 |  | 0 |  | 0
307 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
308 | D.11.4f.a.06 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 567 |  | 0 |  | 0
309 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 567 |  | 0 |  | 0
310 | D.11.4f.a.06 |  |  | Návleky číselné (567*10) | ks | 5670 |  | 0 |  | 0
311 | D.11.4f.a.05-07 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 25 + 10 + 10 + 0) | ks | 45 |  | 0 |  | 0
312 | D.11.4f.a.05-07 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 128 + 103 + 30 + 0) | ks | 261 |  | 0 |  | 0
313 | D.11.4f.a.05-07 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 153 + 113 + 40 + 0) | ks | 306 |  | 0 |  | 0
314 | D.11.4f.a.05-07 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 153 + 113 + 40 + 0) | ks | 306 |  | 0 |  | 0
315 | D.11.4f.a.05-07 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 95 + 65 + 27 + 0) | ks | 187 |  | 0 |  | 0
316 | D.11.4f.a.05-07 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (0 + 0 + 0 + 0 + 40 + 48 + 13 + 0) | ks | 101 |  | 0 |  | 0
317 | D.11.4f.a.05 |  |  | Krabice přístrojová do parapetního kanálu (0 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0) | ks | 18 |  | 0 |  | 0
318 | D.11.4f.a.05-07 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (0 + 0 + 0 + 0 + 16982 + 14437 + 7235 + 0) | ks | 38654 |  | 0 |  | 0
319 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 400 |  | 0 |  | 0
320 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 400 |  | 0 |  | 0
321 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 151 |  | 0 |  | 0
322 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 151 |  | 0 |  | 0
323 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK4.2 - AP
324 | D.11.4f.a.06 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
325 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
326 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
327 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
328 | D.11.4f.a.06 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
329 | D.11.4f.a.06 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 |  | 0
330 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK4.2 - OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1
331 | D.11.4f.a.06 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
332 | D.11.4f.a.06 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
333 | D.11.4f.a.06 |  |  | Záslepka SC konektoru | ks | 24 |  | 0 |  | 0
334 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
335 | D.11.4f.a.06 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
336 | D.11.4f.a.06 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
337 | D.11.4f.a.06 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
338 | D.11.4f.a.06 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
339 | D.11.4f.a.06 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
340 | D.11.4f.a.06 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
341 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
342 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kabel optický, 50/125um, 24 vl., LSOH, gelový, OM2 | m | 127 |  | 0 |  | 0
343 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kabel optický SM 9/125 24 vl. LSOH, gelový | m | 127 |  | 0 |  | 0
344 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK4.2 - TELEFONNÍ PÁTEŘ - SMĚR RDK1
345 | D.11.4f.a.06 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
346 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 127 |  | 0 |  | 0
347 | D.11.4f.a.06 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
348 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
349 | D.11.4f.a.06 |  |  | RD K5
350 | D.11.4f.a.06 |  |  | 2x Datový rozvaděč 47U 600x800 v řadě spojený, včetně příslušenství a PSM napájecí lišty, každá lišta osazena 18xC13, 4x C19 a 4x ČSN
351 | D.11.4f.a.06 |  |  | TS IT skříň pro servery 47U, ventilované dveře, přední i zadní dveře vertikálně dělené | ks | 2 |  | 0 |  | 0
352 | D.11.4f.a.06 |  |  | Bočnice k TS IT 2200x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
353 | D.11.4f.a.06 |  |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
354 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podstavec TS šxv 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0
355 | D.11.4f.a.06 |  |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0
356 | D.11.4f.a.06 |  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám TS IT, RAL9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
357 | D.11.4f.a.06 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
358 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
359 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
360 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
361 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový plech posunovací pro TS IT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
362 | D.11.4f.a.06 |  |  | Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
363 | D.11.4f.a.06 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
364 | D.11.4f.a.06 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
365 | D.11.4f.a.06 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 2 |  | 0 |  | 0
366 | D.11.4f.a.06 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 2 |  | 0 |  | 0
367 | D.11.4f.a.06 |  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | ks | 6 |  | 0 |  | 0
368 | D.11.4f.a.06 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
369 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK5.1 - SK
370 | D.11.4f.a.06 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 24 |  | 0 |  | 0
371 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
372 | D.11.4f.a.06 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 555 |  | 0 |  | 0
373 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 555 |  | 0 |  | 0
374 | D.11.4f.a.06 |  |  | Návleky číselné (555*10) | ks | 5550 |  | 0 |  | 0
375 | D.11.4f.a.05 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
376 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 23 + 11 + 0 + 0) | ks | 34 |  | 0 |  | 0
377 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 151 + 108 + 0 + 0) | ks | 259 |  | 0 |  | 0
378 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 174 + 119 + 0 + 0) | ks | 293 |  | 0 |  | 0
379 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 174 + 119 + 0 + 0) | ks | 293 |  | 0 |  | 0
380 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 124 + 47 + 0 + 0) | ks | 171 |  | 0 |  | 0
381 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (0 + 0 + 0 + 0 + 35 + 45 + 0 + 0) | ks | 80 |  | 0 |  | 0
382 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | Krabice přístrojová do parapetního kanálu (0 + 0 + 0 + 0 + 15 + 29 + 0 + 0) | ks | 44 |  | 0 |  | 0
383 | D.11.4f.a.05-06 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (0 + 0 + 0 + 0 + 21136 + 19586 + 0 + 0) | ks | 40722 |  | 0 |  | 0
384 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 400 |  | 0 |  | 0
385 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 400 |  | 0 |  | 0
386 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 144 |  | 0 |  | 0
387 | D.11.4f.a.06 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 144 |  | 0 |  | 0
388 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK5.2 - AP
389 | D.11.4f.a.06 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
390 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
391 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
392 | D.11.4f.a.06 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
393 | D.11.4f.a.06 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
394 | D.11.4f.a.06 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 |  | 0
395 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK5.2 - OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1
396 | D.11.4f.a.06 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
397 | D.11.4f.a.06 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
398 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
399 | D.11.4f.a.06 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
400 | D.11.4f.a.06 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
401 | D.11.4f.a.06 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
402 | D.11.4f.a.06 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
403 | D.11.4f.a.06 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
404 | D.11.4f.a.06 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
405 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
406 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kabel optický, 50/125um, 24 vl., LSOH, gelový, OM2 | m | 158 |  | 0 |  | 0
407 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kabel optický SM 9/125 24 vl. LSOH, gelový | m | 158 |  | 0 |  | 0
408 | D.11.4f.a.06 |  |  | RDK5.2 - TELEFONNÍ PÁTEŘ - SMĚR RDK1
409 | D.11.4f.a.06 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
410 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 158 |  | 0 |  | 0
411 | D.11.4f.a.06 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
412 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
413 | D.11.4f.a.08 |  |  | RD K6
414 | D.11.4f.a.08 |  |  | 4x Datový rozvaděč 47U 600x800 v řadě spojený, včetně příslušenství a PSM napájecí lišty, každá lišta osazena 18xC13, 4x C19 a 4x ČSN
415 | D.11.4f.a.08 |  |  | TS IT skříň pro servery 47U, ventilované dveře, přední i zadní dveře vertikálně dělené | ks | 4 |  | 0 |  | 0
416 | D.11.4f.a.08 |  |  | Bočnice k TS IT 2200x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
417 | D.11.4f.a.08 |  |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
418 | D.11.4f.a.08 |  |  | Podstavec TS šxv 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | ks | 4 |  | 0 |  | 0
419 | D.11.4f.a.08 |  |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada | ks | 4 |  | 0 |  | 0
420 | D.11.4f.a.08 |  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám TS IT, RAL9005 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
421 | D.11.4f.a.08 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
422 | D.11.4f.a.08 |  |  | Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0
423 | D.11.4f.a.08 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 250 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
424 | D.11.4f.a.08 |  |  | Podlahový plech pro TS IT, hloubka 100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
425 | D.11.4f.a.08 |  |  | Podlahový plech posunovací pro TS IT | ks | 4 |  | 0 |  | 0
426 | D.11.4f.a.08 |  |  | Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 4 |  | 0 |  | 0
427 | D.11.4f.a.08 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 4 |  | 0 |  | 0
428 | D.11.4f.a.08 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 4 |  | 0 |  | 0
429 | D.11.4f.a.08 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 4 |  | 0 |  | 0
430 | D.11.4f.a.08 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 4 |  | 0 |  | 0
431 | D.11.4f.a.08 |  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | ks | 12 |  | 0 |  | 0
432 | D.11.4f.a.08 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
433 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.1 - SK
434 | D.11.4f.a.08 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 24 |  | 0 |  | 0
435 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
436 | D.11.4f.a.08 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 576 |  | 0 |  | 0
437 | D.11.4f.a.08 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 576 |  | 0 |  | 0
438 | D.11.4f.a.08 |  |  | Návleky číselné (576*10) | ks | 5760 |  | 0 |  | 0
439 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 30 + 6 + 7) | ks | 43 |  | 0 |  | 0
440 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 195 + 68 + 10) | ks | 273 |  | 0 |  | 0
441 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 225 + 74 + 17) | ks | 316 |  | 0 |  | 0
442 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 225 + 74 + 17) | ks | 316 |  | 0 |  | 0
443 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 105 + 44 + 10) | ks | 159 |  | 0 |  | 0
444 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 94 + 24 + 7) | ks | 125 |  | 0 |  | 0
445 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Krabice přístrojová do parapetního kanálu (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 26 + 6 + 0) | ks | 32 |  | 0 |  | 0
446 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 34068 + 9813 + 3752) | ks | 47633 |  | 0 |  | 0
447 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 400 |  | 0 |  | 0
448 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 400 |  | 0 |  | 0
449 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 180 |  | 0 |  | 0
450 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 180 |  | 0 |  | 0
451 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.2 - AP
452 | D.11.4f.a.08 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 20 |  | 0 |  | 0
453 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
454 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
455 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 13 |  | 0 |  | 0
456 | D.11.4f.a.08 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 10 |  | 0 |  | 0
457 | D.11.4f.a.08 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 |  | 0
458 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.2 - OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1
459 | D.11.4f.a.08 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
460 | D.11.4f.a.08 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
461 | D.11.4f.a.08 |  |  | Záslepka SC konektoru | ks | 0 |  | 0 |  | 0
462 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
463 | D.11.4f.a.08 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
464 | D.11.4f.a.08 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
465 | D.11.4f.a.08 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
466 | D.11.4f.a.08 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
467 | D.11.4f.a.08 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
468 | D.11.4f.a.08 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
469 | D.11.4f.a.08 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
470 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kabel optický, 50/125um, 24 vl., LSOH, gelový, OM2 | m | 122 |  | 0 |  | 0
471 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kabel optický SM 9/125 24 vl. LSOH, gelový | m | 122 |  | 0 |  | 0
472 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.2 - TELEFONNÍ PÁTEŘ - SMĚR RDK1
473 | D.11.4f.a.08 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
474 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 122 |  | 0 |  | 0
475 | D.11.4f.a.08 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
476 | D.11.4f.a.08 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
477 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.3 - SK
478 | D.11.4f.a.08 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 6 |  | 0 |  | 0
479 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
480 | D.11.4f.a.08 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 124 |  | 0 |  | 0
481 | D.11.4f.a.08 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 124 |  | 0 |  | 0
482 | D.11.4f.a.08 |  |  | Návleky číselné (124*10) | ks | 1240 |  | 0 |  | 0
483 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Zásuvkový modul, 1xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
484 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Zásuvkový modul, 2xRJ45 kat.6A STP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 27 + 20 + 9) | ks | 56 |  | 0 |  | 0
485 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 27 + 20 + 9) | ks | 56 |  | 0 |  | 0
486 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 27 + 20 + 9) | ks | 56 |  | 0 |  | 0
487 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 27 + 20 + 9) | ks | 56 |  | 0 |  | 0
488 | D.11.4f.a.07-10 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3726 + 3727 + 671) | ks | 8124 |  | 0 |  | 0
489 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 2 metry, barva zelená | ks | 70 |  | 0 |  | 0
490 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva šedá | ks | 70 |  | 0 |  | 0
491 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 3 metry, barva zelená | ks | 25 |  | 0 |  | 0
492 | D.11.4f.a.08 |  |  | Propojovací kabel STP kat.6A, 5 metry, barva šedá | ks | 25 |  | 0 |  | 0
493 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.4 - AP
494 | D.11.4f.a.08 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 4 |  | 0 |  | 0
495 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
496 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
497 | D.11.4f.a.08 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | ks | 6 |  | 0 |  | 0
498 | D.11.4f.a.08 |  |  | 19“ průchozí panel 1U s kartáčem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
499 | D.11.4f.a.08 |  |  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 2 |  | 0 |  | 0
500 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.4 - OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1
501 | D.11.4f.a.08 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
502 | D.11.4f.a.08 |  |  | 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
503 | D.11.4f.a.08 |  |  | Záslepka SC konektoru | ks | 0 |  | 0 |  | 0
504 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
505 | D.11.4f.a.08 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
506 | D.11.4f.a.08 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
507 | D.11.4f.a.08 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m OM3 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
508 | D.11.4f.a.08 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
509 | D.11.4f.a.08 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
510 | D.11.4f.a.08 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
511 | D.11.4f.a.08 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
512 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kabel optický, 50/125um, 24 vl., LSOH, gelový, OM2 | m | 142 |  | 0 |  | 0
513 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kabel optický SM 9/125 24 vl. LSOH, gelový | m | 142 |  | 0 |  | 0
514 | D.11.4f.a.08 |  |  | RDK6.4 - TELEFONNÍ PÁTEŘ - SMĚR RDK1
515 | D.11.4f.a.08 |  |  | Patch panel 24 port, Category 6A, 1U, 568A/B, pro management | ks | 1 |  | 0 |  | 0
516 | D.11.4f.a.08 |  |  | Kabel telef. 25x2x0.5 | m | 142 |  | 0 |  | 0
517 | D.11.4f.a.08 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
518 | D.11.4f.a.08 |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | ks | 25 |  | 0 |  | 0
519 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | ORK1,ORK2,ORK3,ORK4,ORK5 - OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1
520 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Nástěnný optický rozvaděč 24xST,24xSC single,16xSC duplex | ks | 5 |  | 0 |  | 0
521 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Záslepka SC konektoru | ks | 80 |  | 0 |  | 0
522 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kazeta pro 12 ochran sváru | ks | 5 |  | 0 |  | 0
523 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 40 |  | 0 |  | 0
524 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 40 |  | 0 |  | 0
525 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Trubička ochrany sváru 60mm | ks | 40 |  | 0 |  | 0
526 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 40 |  | 0 |  | 0
527 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 40 |  | 0 |  | 0
528 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kabel optický SM 9/125 8vl. LSOH, gelový | m | 716 |  | 0 |  | 0
529 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | KABELÁŽ PRO STERILIZÁTORY
530 | D.11.4f.a.02 |  |  | modul, 1xRJ45 kat.5e UTP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
531 | D.11.4f.a.02 |  |  | modul, 2xRJ45 kat.5e UTP, černý s výtlačnou záclonkou (0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
532 | D.11.4f.a.02 |  |  | Kabel UTP C5E 4páry LSZH, do 50 přípojů (0 + 351 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 351 |  | 0 |  | 0
533 | D.11.4f.a.02 |  |  | kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá (0 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
534 | D.11.4f.a.02 |  |  | rámeček 1-násobný alpská bílá (0 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
535 | D.11.4f.a.02 |  |  | krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá (0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
536 | D.11.4f.a.02 |  |  | Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK (0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
537 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | VRÁTNÍKY
538 | D.11.4f.a.02-10 |  |  | IP dveřní komunikátor 3x2 tlačítka, podsvícení tlačítek, krytí IP53, povrchová úprava ocel (0 + 4 + 7 + 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 0) | ks | 32 |  | 0 |  | 0
539 | D.11.4f.a.02-10 |  |  | Povětrnostní stříška pro dveřní komunikátor 1 modul (0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
540 | D.11.4f.a.02-10 |  |  | Zápustná krabice pro 1 modul dveřního komunikátoru (0 + 2 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 3 + 0) | ks | 29 |  | 0 |  | 0
541 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | KABELOVÉ TRASY
542 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Podlahové krabice
543 | D.11.4f.a.04-06 |  |  | Podlahová protahovací a odbočná krabice pro systémy zalité mazaninou, vnější rozměry 467x510mm, pro výšku mazaniny 70-125mm, včetně víka, materiál ocel pásově zinkovaná (0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
544 | D.11.4f.a.04-06 |  |  | Montážní víko pro podlahové montážní a odbočné krabice, pro vestavbu přístrojové jednotky, velikost víka 383x383mm, vnitřní otvor pro jednotku 244x244mm, materiál ocel pásově zinkovaná (0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
545 | D.11.4f.a.04-06 |  |  | Přístrojová jednotka pro devět instalačních přístrojů ve třech přístrojových vložkách, pro montáž do dvojitých podlah, rozměry 264x264x65mm, univerzální upevňovací úhelník nastavitelný na podlahy o tloušťce do 65mm, ochranný kobercový rám, odklápěcí víko, šňůrový vývod z polyamidu, vybrání pro podlahovou kytinu v odklápěcím víku 5mm (možnost nastavení na 3,8 a 10mm), s možností vestavby až 12 modulů 45, barva šedobéžová RAL 1019 (0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
546 | D.11.4f.a.04-06 |  |  | Nosič modulu s ochranným pouzdrem pro přístroje v provedení modul 45, k vestavbě až 4 přístrojů v provedení modul 45, uzavřený nosič modulu směrem dolů ochranným pouzdrem v rozdělení 2+2, včetně příslušenství pro odlehčení taku a přepážky, 208x76x40mm, materiál polyamid (0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
547 | D.11.4f.a.04-06 |  |  | Záslepka modulu 45, rozměry 22,4x45mm, barva bílá (0 + 0 + 0 + 42 + 0 + 20 + 0 + 0 + 0) | ks | 62 |  | 0 |  | 0
548 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Stoupačky
549 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60mm, šířkou 200mm, délkou 3000 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 8 + 6) | m | 49 |  | 0 |  | 0
550 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Podélná spojka pro spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 60 mm (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 5 + 4) | ks | 41 |  | 0 |  | 0
551 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěs (profil U) rozměru 50x30mm, délka 200mm s navařenou základovou deskou (14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 18 + 14 + 14) | ks | 130 |  | 0 |  | 0
552 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěs (profil U) rozměru 50x30mm, délka 300mm s navařenou základovou deskou (2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 2) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
553 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | TŘMENOVÁ PŘÍCHYTKA (35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 12) | ks | 292 |  | 0 |  | 0
554 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Šroub s plochou kulovou hlavou (18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 14 + 14) | ks | 154 |  | 0 |  | 0
555 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | SVORNÍKOVÁ KOTVA (28 + 28 + 28 + 28 + 28 + 28 + 36 + 28 + 28) | ks | 260 |  | 0 |  | 0
556 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60mm, šířkou 300mm, délkou 3000 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky (5 + 6 + 6 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 22 |  | 0 |  | 0
557 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Podélná spojka pro spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 60 mm (5 + 6 + 6 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 22 |  | 0 |  | 0
558 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěs (profil U) rozměru 50x30mm, délka 200mm s navařenou základovou deskou (10 + 12 + 12 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 44 |  | 0 |  | 0
559 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěs (profil U) rozměru 50x30mm, délka 300mm s navařenou základovou deskou (4 + 5 + 5 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 17 |  | 0 |  | 0
560 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | TŘMENOVÁ PŘÍCHYTKA (60 + 70 + 70 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 260 |  | 0 |  | 0
561 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Šroub s plochou kulovou hlavou (15 + 15 + 15 + 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 60 |  | 0 |  | 0
562 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | SVORNÍKOVÁ KOTVA (60 + 70 + 70 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 260 |  | 0 |  | 0
563 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60mm, šířkou 400mm, délkou 3000 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky (0 + 0 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 0) | m | 44 |  | 0 |  | 0
564 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Podélná spojka pro spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 60 mm (0 + 0 + 3 + 3 + 5 + 5 + 3 + 3 + 0) | ks | 22 |  | 0 |  | 0
565 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěs (profil U) rozměru 50x30mm, délka 200mm s navařenou základovou deskou (0 + 0 + 14 + 14 + 22 + 22 + 14 + 12 + 0) | ks | 98 |  | 0 |  | 0
566 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěs (profil U) rozměru 50x30mm, délka 300mm s navařenou základovou deskou (0 + 0 + 3 + 3 + 5 + 5 + 3 + 3 + 0) | ks | 22 |  | 0 |  | 0
567 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | TŘMENOVÁ PŘÍCHYTKA (0 + 0 + 112 + 112 + 176 + 166 + 116 + 96 + 0) | ks | 778 |  | 0 |  | 0
568 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Šroub s plochou kulovou hlavou (0 + 0 + 17 + 19 + 26 + 25 + 17 + 15 + 0) | ks | 119 |  | 0 |  | 0
569 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | SVORNÍKOVÁ KOTVA (0 + 0 + 28 + 28 + 44 + 44 + 28 + 23 + 0) | ks | 195 |  | 0 |  | 0
570 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | ŽLABY
571 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Žlab drátěný 100/100 (166 + 314 + 141 + 104 + 179 + 80 + 128 + 37 + 48) | m | 1197 |  | 0 |  | 0
572 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Žlab drátěný 200/100 (52 + 48 + 116 + 93 + 87 + 81 + 113 + 63 + 0) | m | 653 |  | 0 |  | 0
573 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Žlab drátěný 300/100 (19 + 34 + 25 + 65 + 48 + 96 + 72 + 21) | m | 380 |  | 0 |  | 0
574 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Žlab drátěný 400/100 (12 + 0 + 46 + 17 + 11 + 20 + 32 + 0 + 0) | m | 138 |  | 0 |  | 0
575 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Žlab drátěný 500/100 (24 + 6 + 10 + 9 + 11 + 4 + 17 + 14 + 0) | m | 95 |  | 0 |  | 0
576 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Spojka mřížového žlabu dlouhá (180 + 265 + 241 + 187 + 228 + 183 + 235 + 88 + 33) | ks | 1640 |  | 0 |  | 0
577 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Spojka pro mřížový žlab ve šroubovacím provedení (271 + 402 + 338 + 288 + 336 + 281 + 362 + 135 + 48) | ks | 2461 |  | 0 |  | 0
578 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěs žlabu (271 + 402 + 338 + 288 + 336 + 281 + 362 + 135 + 48) | ks | 2461 |  | 0 |  | 0
579 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 100 (166 + 314 + 141 + 104 + 179 + 80 + 128 + 37 + 48) | ks | 1197 |  | 0 |  | 0
580 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 200 (52 + 48 + 116 + 93 + 87 + 81 + 113 + 63 + 0) | ks | 653 |  | 0 |  | 0
581 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 300 (19 + 34 + 25 + 65 + 48 + 96 + 72 + 21) | ks | 380 |  | 0 |  | 0
582 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 400 (12 + 0 + 46 + 17 + 11 + 20 + 32 + 0 + 0) | ks | 138 |  | 0 |  | 0
583 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Závěsný výložník pro DŽ 500 (24 + 6 + 10 + 9 + 11 + 4 + 17 + 14 + 0) | ks | 95 |  | 0 |  | 0
584 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kotva se závitem M6 (545 + 804 + 673 + 576 + 672 + 562 + 724 + 270 + 96) | ks | 4922 |  | 0 |  | 0
585 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, včetně kotvícího, materiálu (1023 + 528 + 1386 + 990 + 1617 + 1254 + 1155 + 594 + 0) | ks | 8547 |  | 0 |  | 0
586 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (297 + 462 + 1158 + 594 + 1403 + 907 + 891 + 198 + 0) | m | 5910 |  | 0 |  | 0
587 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu (297 + 462 + 1158 + 594 + 1403 + 907 + 891 + 198 + 0) | m | 5910 |  | 0 |  | 0
588 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnitřní průměr 29mm, nízká mechanická odolnost, barva bílá (45 + 91 + 234 + 167 + 176 + 113 + 98 + 56 + 10) | m | 990 |  | 0 |  | 0
589 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | instalace trubky ohebnéP29 do zdi, beton (0 + 43 + 122 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 165 |  | 0 |  | 0
590 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | instalace trubky ohebnéP29 do sádrokartonu (45 + 48 + 112 + 167 + 176 + 113 + 98 + 56 + 10) | m | 825 |  | 0 |  | 0
591 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Pevná PVC instalační trubka, materiál měkčené PVC, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 22,6mm, hladká, s předlisovanou spojkou, barva světle šedá (40 + 160 + 20 + 26 + 68 + 53 + 12 + 32 + 35) | m | 446 |  | 0 |  | 0
592 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Příchytka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 25mm, barva světle šedá (78 + 321 + 40 + 52 + 136 + 106 + 24 + 64 + 70) | ks | 891 |  | 0 |  | 0
593 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Spojka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 25mm, barva světle šedá (6 + 23 + 3 + 4 + 9 + 8 + 2 + 6 + 5) | ks | 66 |  | 0 |  | 0
594 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 19,3mm, nízká mechanická odolnost, barva světlešedá (8 + 9 + 6 + 3 + 2 + 2 + 4 + 6 + 10) | m | 50 |  | 0 |  | 0
595 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | instalace trubky PVCP23 na povrch (8 + 9 + 6 + 3 + 2 + 2 + 4 + 6 + 10) | m | 50 |  | 0 |  | 0
596 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Pevná PVC instalační trubka, materiál měkčené PVC, vnější průměr 32mm, vnitřní průměr 29,1mm, hladká, s předlisovanou spojkou, barva světle šedá (70 + 29 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 99 |  | 0 |  | 0
597 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Příchytka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 32mm, barva světle šedá (140 + 58 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 198 |  | 0 |  | 0
598 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Spojka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 32mm, barva světle šedá (35 + 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 50 |  | 0 |  | 0
599 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 32mm, vnitřní průměr 26,3mm, nízká mechanická odolnost, barva světlešedá (0 + 0 + 33 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 33 |  | 0 |  | 0
600 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | instalace trubky PVCP29 na povrch (0 + 0 + 33 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 33 |  | 0 |  | 0
601 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Žlab parapetní bílá barva (0 + 0 + 0 + 87 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 87 |  | 0 |  | 0
602 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kryt koncový (0 + 0 + 0 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
603 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kryt spojovací (0 + 0 + 0 + 41 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 41 |  | 0 |  | 0
604 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kryt průchod. (0 + 0 + 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
605 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kryt roh vnitřní (0 + 0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
606 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 466 |  | 0 |  | 0
607 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 61 |  | 0 |  | 0
608 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz 210x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 50 |  | 0 |  | 0
609 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz 310x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 37 |  | 0 |  | 0
610 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz 410x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 23 |  | 0 |  | 0
611 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz 510x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 11 |  | 0 |  | 0
612 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 71 |  | 0 |  | 0
613 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, cihla | ks | 38 |  | 0 |  | 0
614 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 22 |  | 0 |  | 0
615 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 173 |  | 0 |  | 0
616 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 46 |  | 0 |  | 0
617 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 29 |  | 0 |  | 0
618 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0
619 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 22 |  | 0 |  | 0
620 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
621 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
622 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 621 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
623 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kompletace - hod | hod | 60 |  | 0 |  | 0
624 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
625 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0
626 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 45 |  | 0 |  | 0
627 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 90 |  | 0 |  | 0
628 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1400 |  | 0 |  | 0
629 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Certfikace kabelážního systému - hod | hod | 7 |  | 0 |  | 0
630 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 100 |  | 0 |  | 0
631 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 630 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
632 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 1020 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## PZTS_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
2. |  |  |  | Poplachové systémy (EZS)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.21 |  |  | Ústředna - objekt K
2 | D.11.4f.a.21 |  |  | Ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU max. 17Ah, odnímatelné víko, včetně zdroje 2,5A, s vestavěným digitálním komunikátorem (formáty ACID a SIA) a modulem pro komunikaci přes RS-232 s počítačem, 16 zón na základní desce, max.520, 8 PGM výstupů, 32 podsystémů, 999 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí, možnost připojení max. 64 čteček). | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.21 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.21 |  |  | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.21 |  |  | Výstupní modul 16 výstupů včetně 4ks reléového modulu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.21 |  |  | Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.22 |  |  | Karta SIM pro GSM modul | ks | 1 | SIM kartu zajistí provozovatel systému.
8 | D.11.4f.a.21-26 |  |  | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. (2 + 1 + 0 + 5 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.22-29 |  |  | Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah. (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.22-29 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS (0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem (6 + 7 + 3 + 5 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1) | ks | 26 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Detektory
13 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Magnetický kontakt |  |  | Veškeré magnetické kontakty jsou dodávkou stavby.
14 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky pro napojení mag. Kontaktů (31 + 46 + 21 + 29 + 12 + 10 + 5 + 7 + 4) | ks | 165 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory, s dosahem 15m, pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1, barva bílá (5 + 2 + 0 + 7 + 0 + 4 + 1 + 0 + 0) | ks | 19 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Duální detektor s dosahem 15m, vestavěnými EOL rezistory, pro 2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1, barva bílá (4 + 0 + 0 + 3 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.a.21 |  |  | Zdroje
18 | D.11.4f.a.21 |  |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.a.21 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Kabely
21 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Sdělovací slaněný kabel stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, splňující podmínky dle vyhl. č. 23/2008 Sb. a její novelizaci č. 268/2011 Sb. 2x2x0,5 B2ca,s1,d1 (2077 + 2108 + 960 + 1440 + 720 + 720 + 240 + 240 + 240) | m | 8745 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť B2ca,s1,d1 (365 + 410 + 240 + 380 + 250 + 260 + 80 + 90 + 70) | m | 2145 |  | 0 |  | 0
23 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Kabel silový 2x1,5, B2caS1D1, bez požární odolnosti (325 + 360 + 220 + 365 + 240 + 250 + 70 + 85 + 65) | m | 1980 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Elektroinstalační materiál
25 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (150 + 180 + 90 + 150 + 80 + 80 + 55 + 20 + 20) | m | 825 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla (120 + 140 + 50 + 110 + 50 + 50 + 35 + 10 + 13) | m | 578 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu (50 + 60 + 25 + 45 + 20 + 20 + 15 + 5 + 8) | m | 248 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (50 + 60 + 25 + 45 + 20 + 20 + 15 + 5 + 8) | m | 248 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu (30 + 16 + 28 + 15 + 10 + 10 + 10 + 5 + 8) | m | 132 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | instalace trubky ohebné P36 do zdi, cihla (24 + 14 + 26 + 15 + 8 + 8 + 8 + 5 + 8) | m | 116 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu (530 + 490 + 550 + 420 + 360 + 360 + 310 + 315 + 130) | ks | 3465 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Ostatní náklady
33 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 98 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 149 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | průraz D40 - 450mm, beton | ks | 11 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 36 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Kompletace - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 65 |  | 0 |  | 0
41 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
42 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
43 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1000 |  | 0 |  | 0
44 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 100 |  | 0 |  | 0
45 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Revize zařízení - hod | hod | 56 |  | 0 |  | 0
46 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 18 |  | 0 |  | 0
47 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 46 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
48 | D.11.4f.a.21-30 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 70 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## ER_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
3. |  |  |  | Evakuační rozhlas (ER)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.b.11 |  |  | Rozvaděče evakuačního rozhlasu
2 | D.11.4f.b.11 |  |  | 19" datový rozvaděč, 47U, výška 2200mm, šířka 600mm, hloubka 1000mm, přední a zadní dveře vertikálně dělené z ocelového plechu s ventilačními otvory (děrování 85%), čtyřbodové zamykání s možností osazení zámku FAB, zatížitelnost rozvaděče 1500kg, barva rámu a plochých dílů RAL 7035, barva vnitřního vybavení RAL 9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bočnice k 19" rozvaděči 2200x1000mm, nasouvací, uzamykatelná, RAL7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.b.11 |  |  | Sada pro vnější spojení dvou datových rozvaděčů (sada = 6ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.b.11 |  |  | Přední a zadní díl podstavce, výška 100mm, barva RAL 7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bočnice podstavce postranní, výška 100mm, barva RAL 7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.b.11 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro pro možnost vedení kabeláže uvnitř rozvaděče, RAL9005 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.b.11 |  |  | Zaslepovací panel, 1U, rychlé upevnění bez šroubů, barva RAL 9005 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.b.11 |  |  | Kabelový hák, pro vertikální vedení svazků v prostoru rozvaděče, sada = 14ks [sada] | ks | 4 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.b.11 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.b.11 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.b.11 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.b.11 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.b.11 |  |  | Monitoring vnitřního prostředí rozvodny PO
15 | D.11.4f.b.11 |  |  | Montážní jednotka pro instalaci technologie monitorovacího systému do 19" rozvaděče, výška 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.b.11 |  |  | Třmen pro uchycení kabelů k montážní jednotce | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.b.11 |  |  | Řídící jednotka monitorovacího systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | D.11.4f.b.11 |  |  | Napájecí zdroj systému monitoringu prostředí, 230V AC / 24VDC, v provedení pro instalaci do montážní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.b.11 |  |  | Napájecí kabel pro připojení napájecího zdroje k řídící jednotce monitorovacího systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.b.11 |  |  | Teplotní čidlo, připojení RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.b.11 |  |  | Teplotní / vlhkostní čidlo, připojení RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bus jednotka pro připojení čidla úniku kapaliny, připojení RJ45/RJ12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | D.11.4f.b.11 |  |  | Čidlo úniku kapaliny, připojení RJ12, 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.b.11 |  |  | Systémový GSM modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.b.11 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.b.11 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.b.11 |  |  | Přechodový panel
28 | D.11.4f.b.11 |  |  | Panel pro protažení kabelů, pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, výřez pro kabely min. 390x40mm, barva RAL 9005 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.b.11 |  |  | Panel zaslepovací, pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, barva RAL 9005 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.b.11 |  |  | DIN lišta pro montáž řadových svorkovnic | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.b.11 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva modrá | ks | 27 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.b.11 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva hnědá | ks | 27 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.b.11 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva černá | ks | 20 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.b.11 |  |  | Přepážka koncová, pro zakončení RSA svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.b.11 |  |  | Zakončení kabelu na řadové svorkovnici | ks | 148 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.b.11 |  |  | Ústředna
37 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná řídicí jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, přenos až 16 audio kanálů současně v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, možnost současné reprodukce až 8 různých zpráv z paměti do různých zón, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, log událostí s kapacitou 10.000 záznamů, 8 logických vstupů, 8 logických výstupů, 1HU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná vstupní jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, 8 nezávislých audio kanálů v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, 16 logických vstupů, 16 logických výstupů, 2HU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.b.11 |  |  | Modul rozhraní pro mikrofonní stanice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.b.11 |  |  | Modul vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná výstupní a dohledová jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, 8 nezávislých audio kanálů v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, 2 lokální audio kanály, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, 8 logických vstupů, 8 logických výstupů, 2HU | ks | 3 |  | 0 |  | 0
42 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | EOL modul (2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3) | ks | 19 |  | 0 |  | 0
43 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná jednotka rozhraní síťového zvukového systému, 32 logických vstupů, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, 1HU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná jednotka rozhraní síťového zvukového systému, 32 logických výstupů, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, 1HU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 | D.11.4f.b.11 |  |  | Průmyslový ethernetový switch se správou certifikovaný dle EN54-16 s evakuačními systémy, 8x 10/100TX (RJ-45), celokovové provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
46 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka indikací a rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x150W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, galvanicky oddělené výstupy, 2HU | ks | 4 |  | 0 |  | 0
48 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x300W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, galvanicky oddělené výstupy, 2HU | ks | 4 |  | 0 |  | 0
49 | D.11.4f.b.11 |  |  | Univerzální digitální DSP audio matice 8x8, možnost volby předdefinované konfigurace z rozsáhlé knihovny aplikací s širokými možnostmi vlastních nastavení, správa presetů, integrovaný kalendář s časovačem, možnost řízení pomocí TCP/IP, I/O, systémových ovl. panelů, PC GUI, web browseru, iPad/iPhone | ks | 1 |  | 0 |  | 0
50 | D.11.4f.b.11 |  |  | Digitální výkonový zesilovač 4x120W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x240W @ 100V / 8 Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU | ks | 4 |  | 0 |  | 0
51 | D.11.4f.b.11-12 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová mikrofonní stanice (1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
52 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová požární mikrofonní stanice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | D.11.4f.b.11-12 |  |  | Nástěnný úchyt pro mikrofonní stanici (1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
54 | D.11.4f.b.11-12 |  |  | Klávesnice pro rozšíření mikrofonní stanice, 10 programovatelných tlačítek (3 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
55 | D.11.4f.b.11 |  |  | Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
56 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj a manager napájení, jmenovitý výstupní výkon 2300W, dohled a dobíjení záložních akumulátorů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
57 | D.11.4f.b.11 |  |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 200Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0
58 | D.11.4f.b.11 |  |  | Propojení, HW / SW konfigurace systému, aktualizace FW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
59 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Reproduktory dle EN54-24
60 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor podhledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle EN54-24 78dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, číslo certifikátu 0359-CPD-0100 (71 + 125 + 106 + 88 + 111 + 90 + 140 + 37 + 11 + 38 centrální schodiště)) | ks | 787 |  | 0 |  | 0
61 | D.11.4f.b.12 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V, citlivost dle EN54-24 75,5dB @ 1W/4m, požární kryt, EVAC svorkovnice, kov, bílý, 180mm, číslo certifikátu 1293-CPD-0239 | ks | 68 |  | 0 |  | 0
62 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní, redundantní provedení pro linky AB osazené jediným plnohodnotným měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za následek snížení aktivní plochy membrány, 2x transformátor 6W @ 100V, 2x EVAC svorkovnice, citlivost dle EN54-24 70dB (1x) / 76dB (2x) @ 1W/4m, požární kryt, kov, bílý, 180mm, certifikát 1293-CPR-0426 (32 + 0 + 31 + 32 + 29 + 34 + 23 + 21 + 0) | ks | 202 |  | 0 |  | 0
63 | D.11.4f.b.11 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor nástěnný, redundantní provedení pro linky AB osazené jediným plnohodnotným měničem se zdvojeným budicím systémem - za běžného provozu nedochází k interferencím mezi dvěma měniči, výpadek jedné linky nemá za následek snížení aktivní plochy membrány, 2x transformátor 6W @ 100V, 2x EVAC svorkovnice, citlivost dle EN54-24 75dB (1x) / 81dB (2x) @ 1W/4m, MDF, bílý, certifikát 1293-CPR-0417 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
64 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | 2pásmový koaxiální stropní reproduktor pro prostředí s vysokou teplotou a/nebo vlhkostí, 8"+1", 20W @ 100V / 100W @ 8ohm, polypropylenová membrána se speciálním silikonovým zavěšením odolávajícím i mořské vodě, krycí mřížka z lakované nerez oceli, součástí dodávky nerezové montážní vruty a silikonové těsnění, IP65, zadpouzdřený 100V transformátor s přepínačem výkonu s krytím IP55 (0 + 0 + 41 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0) | ks | 49 |  | 0 |  | 0
65 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | EVAC svorkovnice pro připojení reproduktorů (0 + 0 + 41 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0) | ks | 49 |  | 0 |  | 0
66 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Podhledový reproduktor do kabiny výtahu | ks | 12 | Dodavatel výtahu
67 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Zakončení linky v rozvaděči výtahu | ks | 12 | Dodavatel výtahu
68 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Operační sály - místní ozvučení
69 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | IP audio dekodér / mixer pro příjem až 10 kanálů hudby a hlášení po IP, možnost příjmu internetových rádií, SIP agent pro integraci s VoIP technologií, 1x mono + 1x stereo audio vstup, USB port pro připojení lokálního flash disku, 2x analogový stereo audio výstup, 2x logický vstup, 2x logický výstup, integrovaný digitální výkonový zesilovač 30/15W, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, odstup S/N ≥ 90dB, THD 0,07%, 10 úrovní priority příchozích audio kanálů, podpora standardizovaných kodeků AAC-HE, MP3, Ogg Vorbis, linear PCM, G.711-A, LAN port 10/100 Mb s podporou IP, TCP, UDP, DHCP, IGMP, RTP, ICMP, SIP, FTP, SHOUTcast, ICEcast, rozhraní pro připojení lokálního ovládacího panelu TMH60, průmyslové provedení s pracovním rozsahem teplot -40...+74ºC, kovové tělo, k dispozici volitelné mont. příslušenství pro instalaci na stěnu / na DIN lištu, napájení 12-24VDC / 1,5A, napájecí adaptér není součástí dodávky. SW konfigurace se provádí prostřednictvím integrovaného webserveru z prostředí standardního webového prohlížeče. (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
70 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Napájecí adaptér 230VAC / 24VDC pro IP moduly (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
71 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Nástěnný ovládací panel pro IP audio dekodéry, grafický displej s regulovatelným podsvětlením, 4 ovládací tlačítka, umožňuje volbu hudebního kanálu, regulaci hlasitosti, indikace předdefinovaného uživatelského názvu zvoleného kanálu, úrovně hlasitosti resp. probíhajícího prioritního hlášení na displeji (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
72 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Instalační rámeček pro ovládací panel, bílý (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
73 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | 2pásmový koaxiální stropní reproduktor pro prostředí s vysokou teplotou a/nebo vlhkostí, 8"+1", 100W @ 8ohm, polypropylenová membrána se speciálním silikonovým zavěšením odolávajícím i mořské vodě, krycí mřížka z lakované nerez oceli, součástí dodávky nerezové montážní vruty a silikonové těsnění, IP65 (0 + 0 + 24 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0) | ks | 32 |  | 0 |  | 0
74 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Zásuvka 2x RCA stereo audio, 1 modul (22,5x45mm), barva bílá (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
75 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Zásuvka USB, 1 modul (22,5x45mm), barva bílá (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
76 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Sada propojovacích kabelů, 1x propojovací USB kabel typ A, 1x propojovací kabel - 2x cinch M - cinch M, stereo audio, délka kabelů 2m (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
77 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Montážní deska pro 2 moduly (45x45mm), vhodná i pro instalační krabice třetích výrobců (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
78 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Krycí rámeček pro 2 moduly (45x45mm), bílý (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
79 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Elektroinstalační krabice, pro instalaci přístrojů, průměr 73mm, hloubka 45mm, do dutých příček, vzduchotěsné provedení (0 + 0 + 14 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0) | ks | 16 |  | 0 |  | 0
80 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Oživení a nastavení systému (0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
81 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Kabely
82 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Silový kabel 3x 2,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (2230 + 2490 + 2545 + 2370 + 1971 + 1825 + 2141 + 1780 + 160 + 1280 ) | m | 18972 |  | 0 |  | 0
83 | D.11.4f.b.11-12 |  |  | Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, Cu jádro, bez zachování funkčnosti při požáru, nízkofrekvenční, stíněný, B2cas1d1 (79 + 100 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 179 |  | 0 |  | 0
84 | D.11.4f.b.11-12 |  |  | Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, Cu jádro, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (1 + 100 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 101 |  | 0 |  | 0
85 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (0 + 0 + 400 + 0 + 0 + 0 + 81 + 0 + 0) | m | 481 |  | 0 |  | 0
86 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Silový kabel 2x 2,5mm², Cu jádro, bez zachování funkčnosti při požáru, B2cas1d1 (380 + 400 + 400 + 400 + 400 + 380 + 300 + 380 + 45) | m | 3085 |  | 0 |  | 0
87 | D.11.4f.b.13-17 |  |  | Reproduktorový kabel, průřez 2x1,5mm², min. 390 Cu pramenů o síle 0,07 mm v každém vodiči, vnější průměr 7 mm, barva černá (0 + 0 + 300 + 0 + 0 + 0 + 134 + 0 + 0) | m | 434 |  | 0 |  | 0
88 | D.11.4f.b.11 |  |  | Silový kabel 3x 2,5mm², Cu laněné jádro, PVC plášť (124 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 124 |  | 0 |  | 0
89 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | příplatek za instalaci kabelu pod omítku (30 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 50 + 50 + 4) | m | 434 |  | 0 |  | 0
90 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Vnitřní trasy
91 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Stoupací žebřík, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, šířka 200mm, zatížení min. 20kg/m, materiál pásově zinkovaná ocel, včetně potřebného příslušenství pro montáž na stěnu [m] (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) | m | 81 |  | 0 |  | 0
92 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Systém pro odlehčení tahu, pro svisle uložené vedení na stoupacím žebříku o šíři 200mm, doba funkčnosti při požáru 30 minut (1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +1) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
93 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Třmenová příchytka trojnásobná, pro přichycení 3 kabelů o průměru 8-12mm ke stoupacímu žebříku s funkční schopností při požáru, s kovovou opěrnou vanou, materiál žárově zinkovaná ocel (108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 +108) | ks | 972 |  | 0 |  | 0
94 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 6kg, včetně šroubové kotvy (34 + 34 + 34 + 36 + 34 + 34 + 34 + 36 + 8) | ks | 284 |  | 0 |  | 0
95 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 2,5kg, včetně šroubové kotvy (30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 3) | ks | 243 |  | 0 |  | 0
96 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 1,1kg, včetně šroubové kotvy (680 + 680 + 680 + 680 + 680 + 680 + 680 + 680 + 28) | ks | 5468 |  | 0 |  | 0
97 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 9-10mm, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy (144 + 144 + 144 + 144 + 144 + 144 + 144 + 144 + 9) | ks | 1161 |  | 0 |  | 0
98 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 10,5-12mm, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy (5030 + 5030 + 5030 + 5030 + 5030 + 5030 + 5030 + 5030 + 58) | ks | 40298 |  | 0 |  | 0
99 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 7mm, včetně šroubové kotvy (110 + 110 +110 + 90 + 110 + 90 + 110 + 90 + 48) | ks | 868 |  | 0 |  | 0
100 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 30 + 30 + 12) | m | 372 |  | 0 |  | 0
101 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | instalace trubky ohebné do zdi, cihla (24 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7) | m | 101 |  | 0 |  | 0
102 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | instalace trubky ohebné do sádrokartonu (26 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 20 + 20 + 6) | m | 272 |  | 0 |  | 0
103 | D.11.4f.b.11 |  |  | Krabice přístrojová rozvodná, pro přístroje s větší hloubkou, průměr 73mm, hloubka 66mm, pro instalaci do zdi | ks | 2 |  | 0 |  | 0
104 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Ostatní náklady
105 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
106 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
107 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
108 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 387 |  | 0 |  | 0
109 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 65 |  | 0 |  | 0
110 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz 210x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 40 |  | 0 |  | 0
111 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz 310x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 30 |  | 0 |  | 0
112 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz 410x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 44 |  | 0 |  | 0
113 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz 510x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 14 |  | 0 |  | 0
114 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 49 |  | 0 |  | 0
115 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, cihla | ks | 17 |  | 0 |  | 0
116 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 9 |  | 0 |  | 0
117 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 192 |  | 0 |  | 0
118 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 52 |  | 0 |  | 0
119 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 32 |  | 0 |  | 0
120 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 37 |  | 0 |  | 0
121 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0
122 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0
123 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
124 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 123 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Kompletace - hod | hod | 160 |  | 0 |  | 0
126 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 70 |  | 0 |  | 0
127 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 235 |  | 0 |  | 0
128 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 175 |  | 0 |  | 0
129 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 3500 |  | 0 |  | 0
130 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Oživení a nastavení systému - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
131 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Revize zařízení, funkční zkouška - hod | hod | 28 |  | 0 |  | 0
132 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 35 |  | 0 |  | 0
133 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 132 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
134 | D.11.4f.b.11-20 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 340 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## EKV_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
4. |  |  |  | Elektronická kontrola vstupu (EKV)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | 1-dveřový kontrolér v plastovém krytu, RS-485, Ethernet a USB port, připojení max. 2 čteček (IN/OUT), lze napájet z PoE - včetně zámků. Správa přes webový prohlížeč nebo z programu (60 + 83 + 74 + 54 + 86 + 63 + 94 + 26 + 11) | ks | 551 |  | 0 |  | 0 | 60 | 83 | 74 | 54 | 86 | 63 | 94 | 26 | 11
2 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Bezkontaktní čtečka karet s podporou SIO objektů (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), plus Prox karet (HID Prox + EM); základní úzké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup. (60 + 83 + 74 + 54 + 86 + 63 + 94 + 26 + 11) | ks | 551 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Program pro správu přístupových systémů, integrace s DVR Fusion/HRDP, licence pro 5 souběžných operátorů. Velmi široká nabídka funkcí - návrhy potisků, sledování přítomnosti v zónách, evakuační přehledy, obchůzky atd | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | API komunikační rozhraní (dB+kom.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/10A trvale / 0,7A vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah (1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS (2 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) | ks | 22 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Elektromechanické zámky
8 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Elektromechanický samozamykací zámek rozteč 72mm, backset 55mm , včetně montáže do dveří (63 + 95 + 92 + 60 + 95 + 67 + 102 + 31 + 11) | ks | 616 |  | 0 |  | 0 | 63 | 95 | 92 | 60 | 95 | 67 | 102 | 31 | 11
9 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Kabel s konektorem k elektromotorickým zámkům (6 m) (63 + 95 + 92 + 60 + 95 + 67 + 102 + 31 + 11) | ks | 616 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Protiplech k zámku, nutno vybrat 1 konkrétní typ! (63 + 95 + 92 + 60 + 95 + 67 + 102 + 31 + 11) | ks | 616 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Kabelová zadlabací průchodka (258x23x16mm) (63 + 95 + 92 + 60 + 95 + 67 + 102 + 31 + 11) | ks | 616 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Bezpečnostní kování, klika-klika, rozteč 72mm, vnítřní klika paniková tvaru U, včetně čtyřhranu 9mm (63 + 95 + 92 + 60 + 95 + 67 + 102 + 31 + 11) | ks | 616 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Elektroinstalační materiál
14 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Kabel silový 2x1,5, B2caS1D1, bez požární odolnosti (1638 + 2475 + 2394 + 1567 + 2475 + 1742 + 2652 + 829 + 286) | m | 16058 |  | 0 |  | 0 | 1638 | 2475 | 2394 | 1567 | 2475 | 1742 | 2652 | 829 | 286
15 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Krabice s víčkem plastová na povrch, bezhalogenový materiál, 88x88x48 (147 + 211 + 228 + 155 + 243 + 145 + 262 + 83 + 29) | ks | 1503 |  | 0 |  | 0 | 147 | 211 | 228 | 155 | 243 | 145 | 262 | 83 | 29
16 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Svorka 4x1-2,5 (332 + 485 + 524 + 337 + 559 + 334 + 603 + 191 + 67) | ks | 3432 |  | 0 |  | 0 | 332 | 485 | 524 | 337 | 559 | 334 | 603 | 191 | 67
17 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (663 + 642 + 831 + 740 + 855 + 810 + 916 + 284 + 99) | m | 5840 |  | 0 |  | 0 | 663 | 642 | 831 | 740 | 855 | 810 | 916 | 284 | 99
18 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla (261 + 366 + 343 + 305 + 350 + 333 + 379 + 101 + 42) | m | 2480 |  | 0 |  | 0 | 261 | 366 | 343 | 305 | 350 | 333 | 379 | 101 | 42
19 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu (384 + 252 + 420 + 431 + 487 + 461 + 431 + 180 + 54) | m | 3100 |  | 0 |  | 0 | 384 | 252 | 420 | 431 | 487 | 461 | 431 | 180 | 54
20 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (26 + 37 + 34 + 31 + 35 + 34 + 37 + 10 + 4) | m | 248 |  | 0 |  | 0 | 26 | 37 | 34 | 31 | 35 | 34 | 37 | 10 | 4
21 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu (26 + 37 + 34 + 31 + 35 + 34 + 37 + 10 + 4) | m | 248 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu (966 + 1457 + 1428 + 924 + 1453 + 1028 + 1567 + 489 + 143) | ks | 9455 |  | 0 |  | 0 | 966 | 1457 | 1428 | 924 | 1453 | 1028 | 1567 | 489 | 143
23 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Ostatní náklady
24 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Protipožární ucpávka D40 - 450mm | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
25 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | průraz D60 - 300mm, cihla | ks | 162 |  | 0 |  | 0 | 16 | 27 | 27 | 15 | 25 | 17 | 26 | 7 | 2
26 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 26 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Kompletace - hod | hod | 110 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 190 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 250 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 158 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 150 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 2500 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 280 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Revize zařízení - hod | hod | 115 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 36 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.a.21-29 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 640 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## SP_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
5. |  |  |  | Komunikační systém sestra - pacient (SP)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V a jejich pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Systémové zásuvky
2 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Systémová zásuvka pro terminál (1 + 0 + 8 + 0 + 23 + 0 + 19 + 8) | ks | 59 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Pacientské terminály
4 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Pacientský terminál "light" (0 + 0 + 7 + 0 + 20 + 0 + 18 + 7) | ks | 52 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Nouzová a potvrzovací tlačítka
6 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Nouzové tlačítko (1 + 2 + 1 + 1 + 8 + 1 + 17 + 6) | ks | 37 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Tahové tlačítko (1 + 2 + 1 + 1 + 6 + 1 + 13 + 5) | ks | 30 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Potvrzovací tlačítko (1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 0) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Pokojová světla
10 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Pokojové světlo - 5 barev (1 + 2 + 1 + 1 + 19 + 1 + 14 + 5) | ks | 44 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Pokojové terminály
12 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Pokojový komunikační terminál (0 + 0 + 0 + 0 + 19 + 0 + 16 + 5) | ks | 40 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Instalační rám pro povrchovou montáž (0 + 0 + 0 + 0 + 19 + 0 + 16 + 5) | ks | 40 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Sesterské terminály
15 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Sesterský terminál (1 + 0 + 1 + 0 + 3 + 0 + 1 + 1) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Switch
17 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Systémový switch 9 portů - redundant (1 + 0 + 1 + 0 + 6 + 0 + 6 + 2) | ks | 16 |  | 0 |  | 0
18 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Kabel propoj UTP C5E 1m zelený (1 + 0 + 1 + 0 + 6 + 0 + 6 + 2) | ks | 16 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | IO-M-P Vstupně výstupní modul (1 + 0 + 1 + 0 + 3 + 0 + 1 + 1) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Zdroje
21 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Zdroj 24V/20A (1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Elektroinstalační materiál
23 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Kabel datový STP C5E LSZH 4páry (37 + 0 + 329 + 0 + 964 + 0 + 825 + 348) | m | 2503 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Kabel datový UTP C5E LSZH 4páry (128 + 329 + 164 + 182 + 563 + 69 + 821 + 224) | m | 2480 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Oranžový kabel 3x2.5 B2caS1D1 2x2.5 (72 + 0 + 8 + 0 + 132 + 0 + 143 + 110) | m | 465 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (34 + 68 + 72 + 22 + 331 + 29 + 396 + 102) | m | 1054 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla (34 + 68 + 72 + 22 + 331 + 29 + 396 + 102) | m | 1054 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu (120 + 135 + 55 + 10 + 446 + 12 + 324 + 138) | ks | 1240 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice dvojnásobná pro montáž do zdi 142x71x45, materiál, samozhášivé PVC (1 + 0 + 8 + 0 + 42 + 0 + 35 + 13) | ks | 99 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, průměr 73mm, hloubka 66mm, materiál, samozhášivé PVC (4 + 8 + 4 + 4 + 35 + 4 + 45 + 16) | ks | 120 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Ostatní náklady
32 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 95 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 21 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 131 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | průraz D40 - 450mm, beton | ks | 10 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 40 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Kompletace - hod | hod | 90 |  | 0 |  | 0
43 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 75 |  | 0 |  | 0
44 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0
45 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 45 |  | 0 |  | 0
46 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 60 |  | 0 |  | 0
47 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1500 |  | 0 |  | 0
48 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 170 |  | 0 |  | 0
49 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 32 |  | 0 |  | 0
50 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 49 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
51 | D.11.4f.a.11-18 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 65 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## VSP_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
6. |  |  |  | Vyvolávací systém pacientů (VSP)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V hlavní displej a tiskárnu lístků zajistí profese elektro, není součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Hlavní displej LCD/LED TV min.40" včetně držáku na zeď rozlišení full HD 1920x1080, Na displeji lze současně se zobrazením textového řádku a času zobrazit reklamní či informační spoty, volitelná možnost TV vysílání. Podpora formátů mpeg2, wmw, avi, jpeg, bmp, gif a dalších | ks | 4 |  | 0 |  | 0
2 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Řídící počítač hlavního displeje, pro provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, Procesor Dual Core (1,5GHz), 2GB RAM, 320GB HDD, eSATA, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, GLAN, HDMI 1.4a, DVI, S/PDIF, čtečka kare | ks | 4 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Přepážkový displej -osazení zobrazovacími prvky SMD LED s konvexním reflektorem pro zajištění vysoce kontrastního zobrazování a maximálního pozorovacího úhlu. - Čelní strana displeje v matném provedení s antireflexní úpravou. - Minimální výška zobrazovaných číslic 57mm. - Přímý ethernetový vstup. - Napájení displeje PoE (Power over Ethernet) dle standardu IEEE802.3af. Displeje musí být možné napájet z běžného switche s PoE výstupy | ks | 3 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Hlavní displej se šipkou - osazení zobrazovacími prvky SMD LED s konvexním reflektorem pro zajištění vysoce kontrastního zobrazování a maximálního pozorovacího úhlu. - Čelní strana displeje v matném provedení s antireflexní úpravou. - Minimální výška zobrazovaných číslic: 57mm. - Přímý ethernetový vstup. - Uživatelské nastavení minimální doby zobrazení informace, tj. garantované doby na přečtení při současném požadavku na zobrazení informace (volání klienta) z více pracovišť. - Uživatelské nastavení zobrazení směru šipky pro jednotlivá pracoviště - Napájení displeje PoE (Power over Ethernet) dle standardu IEEE802.3af. Displeje musí být možné napájet z běžného switche s PoE výstupy. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Tiskárna s dotekovou obrazovkou - úhlopříčka obrazovky minimálně 15“. - Celokovové, uzamykatelné provedení. - Přímý ethernetový vstup. - Informace zobrazované na obrazovce musí být přizpůsobitelné požadavkům uživatele. - Tiskárna musí být vybavena ořezem lístků. - Možnost nastavit různé rozsahy pořadových čísel jednotlivým činnostem. - Při zablokování otvoru pro výdej lístku, např. cizím předmětem, musí být tisk a výdej lístku přerušen. Po odstranění překážky musí tiskárna pokračovat v tisku bez nutnosti restartu. - Uživatel požaduje možnost doplňovat na lístek vlastní text. Délka lístku se musí automaticky přizpůsobit délce vloženého textu. - pro zajištění bezproblémového provozu se požadujeme, aby řídící systém kiosku pro tisk pořadových lístků nebyl založen na HW PC a řízen operačním systémem Windows | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Stojan tiskárny touch-small - kovový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Řídící aplikace pro samostatné a nezávislé nastavení jednotlivých oddělení, SW v prostředí Windows | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Licence pro 1 PC na pracovištích - Vyvolání klienta. - Opakované vyvolání klienta. - Vyvolání libovolného klienta z fronty dle požadavku lékaře. - Možnost přeposlání klienta s nastavením TRIAGE - Přeposlání klienta na jiné pracoviště a to s možností priority, na konec fronty, nebo tak, že se vřadí do fronty podle času, kdy mu bylo na tiskárně vydáno jeho pořadové číslo. - Možnost vřazení klienta do fronty na libovolném pracovišti. - Možnost vyvolat i pořadové číslo, které není ve frontě. - Upozornění na příchod prvního klienta. - Možnost interního objednávání klientů. - Funkce alarmu, volání vedoucího, indikace chybějícího papíru v tiskárně. - Sledování počtu klientů ve frontě, celkově i s členěním po činnostech. - Možnost nastavit pravidla zastupitelnosti. V případě nepřítomnosti, přerušení práce nebo přetížení na pracovišti vyvolávací systém přesměruje klienty na jiná pracoviště dle zadaných kriterií. | ks | 20 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Řídící jednotka EZ - napájení ovladače zámku dveří i vlastního zámku bezpečným napětím. - Přímý etherenetový vstup ovladače. - Možnost nastavit ovladač pro řízení vstupu na více pracovišť. - Automatické odblokování zámku při vyvolání klienta. - Možnost připojit paralelně k ovladači běžné tlačítko pro otevírání dveří. - Ovladač musí podporovat dveřní zámky s momentovým kolíkem z důvodu garance otevřených dveří i pro klienty se sníženou pohyblivostí. Objednávka ve výrobě v provedení s výstupem bezpotenc. kontaktu NC, NO | ks | 11 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Elektrický zámek 24V s momentovým kolíkem a se signalizací otevřených dveří | ks | 11 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Zdrojová ústředna 15V/ 20A, plastový kryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Panely z převlékacích boxů
14 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Zařízení vstupte/nevstupovat v rámu pro montáž na stěnu, červená, zelená, ovladač | ks | 9 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Řídící jednotka EZ - VS pro dveře k sestře - doktorovi, objednávka ve výrobě v provedení s výstupem bezpotenc. kontaktu NC, NO | ks | 9 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Elektrický zámek 24V s momentovým kolíkem a se signalizací otevřených dveří | ks | 9 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Elektroinstalační materiál
18 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Oranžový kabel 3x1.5 B2caS1D1 (245 + 321 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 566 |  | 0 |  | 0
| D.11.4f.a.01-02 |  |  | Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť (405 + 494 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 899 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (106 + 126 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 232 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla (106 + 126 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 232 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu (198 + 382 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 580 |  | 0 |  | 0
23 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Ostatní náklady
24 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Protipožární ucpávka D40 - 450mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | průraz D60 - 300mm, cihla | ks | 6 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 27 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Kompletace - hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 6 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 40 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 500 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 260 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 44 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 36 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
38 | D.11.4f.a.01-02 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 48 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## STA_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
7. |  |  |  | Společná televizní anténa (STA)
Poznámka :
1. Ochranu stožáru před bleskem a přepětím zajistí profese elektro, není součástí dodávky slaboproudu.
2. Prostup pro kabeláž ve střešní konstrukci a její utěsnění zajistí stavba, není součástí dodávky slaboproudu.
3. Napájecí přívod 230V pro rozvaděč IPTV zajistí profese elektro, není součástí dodávky slaboproudu.
4. Dodávka TV přijímačů není předmětem tohoto rozpočtu
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.09 |  |  | Příjem signálu
2 | D.11.4f.a.09 |  |  | Anténní stožár výška 2m průměr 60mm, povrchová úprava galvanický zinek, typ trojnožka na plochou střechu včetně betonových dlaždic pro zatížení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.09 |  |  | Výložné ráhno | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.09 |  |  | UHF anténa, kanál 21-60, 12dB | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.a.09 |  |  | Zpracování a distribuce signálu
6 | D.11.4f.a.09 |  |  | IP streamer pro převod signálu DVBT do IP ( následná distribuce signálu po IP sítích) max 8 kanálů jednoho multiplexu | ks | 5 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.09 |  |  | Montážní rám do 19" skříně pro 7 modulů se zdrojem, 6U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.09 |  |  | Zdroj 12V/9A pro hlavní stanice ClassA. Zdroj zároveň umožňuje napájení předzesilovačů 24V a LNB13/18V 22kHz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.09 |  |  | Upevňovací rámeček pro montáž modulu do rámu 19" skříně. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.09 |  |  | záslepka prázdné pozice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.09 |  |  | Systémové propojovací kabely | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.09 |  |  | Switch s managementem, 8x 100/1000 RJ45 portů + 2x Combo porty + 1x Dual-personality (RJ-45 nebo USB micro-B) serial console port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.09 |  |  | Kabel propoj UTP C5E 3m zelený | ks | 5 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.09 |  |  | Rozvaděč 12U dvoudílný 500mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.09 |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.09 |  |  | Elektroinstalační materiál
17 | D.11.4f.a.09 |  |  | Kabeláž a zásuvky pro IPTV |  |  | Dodávka a montáž v rámci strukturované kabeláže
18 | D.11.4f.a.09 |  |  | Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním, vnější průměr 6,8 mm, vhodný do venkovních podmínek, odolává UV záření 75 Ω | m | 145 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.a.09 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 102 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.09 |  |  | instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla | m | 102 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.a.09 |  |  | Krabice montážní 240 x190 x 90 D x V x H(mm), IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.09 |  |  | Lišta - DIN pro upevnění jist. TS35/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | D.11.4f.a.09 |  |  | Můstek rozbočovací, PE15, pro montáž na lištu DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.a.09 |  |  | Vodič CYA 4 HO7V-K zelenožlutý | m | 5 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.a.09 |  |  | dutinka lisovací neizolovaná DN 2,5-10 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.a.09 |  |  | Vodič bleskových proudů pro koaxiální vedení, instaluje se na rozhraní zón LPZ 0A a LPZ 1, montáž na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.a.09 |  |  | Přepěťová ochrana pro koaxiální vedení, instaluje se na rozhraní zón LPZ 2 a LPZ 3, montáž na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.a.09 |  |  | Kompresní F konektor pro zakončení koaxiálního kabelu | ks | 10 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.a.09 |  |  | Ostatní náklady
30 | D.11.4f.a.09 |  |  | Protipožární ucpávka D40 - 450mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.09 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 6 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.09 |  |  | průraz D40 - 450mm, beton | ks | 3 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.09 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.09 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 33 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | D.11.4f.a.09 |  |  | Kompletace - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.09 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 20 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.a.09 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 16 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.a.09 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.a.09 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 450 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.a.09 |  |  | Oživení a nastavení systému IPTV - hod | hod | 45 |  | 0 |  | 0
41 | D.11.4f.a.09 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
42 | D.11.4f.a.09 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 41 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
43 | D.11.4f.a.09 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## JC_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
8. |  |  |  | Jednotný čas (JČ)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Podružné plastové kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení z PoE, průměr číselníku 28 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, samostavitelný hodinový strojek, (5 + 6 + 5 + 5 + 9 + 5 + 13 + 3 + 0) | ks | 51 |  | 0 |  | 0
2 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Network Management Systém pro správu síťových zařízení. Umožňuje kontrolu nad všemi zařízeními v síti. Správa software pro NTP Unicast a Multicast časové servery, podružné hodiny a jiná koncová zařízení (5 + 6 + 5 + 5 + 9 + 5 + 13 + 3 + 0) | ks | 51 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kabel propoj UTP C5E 1m zelený (5 + 6 + 5 + 5 + 9 + 5 + 13 + 3 + 0) | ks | 51 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | NTP server pro řízení času |  |  | stávající
5 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Elektroinstalační materiál a trasy |  |  | Dodávka a montáž v rámci strukturované kabeláže
6 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Ostatní náklady
7 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 7 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Kompletace - hod | hod | 24 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 26 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Naprogramování systému, oživení - hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 14 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 15 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
17 | D.11.4f.a.01-10 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## AV-kab_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
9. |  |  |  | Audiovizuální technika (AV) - příprava kabeláže
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Místnost K.04.031
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 48", jas 350 cd/m2, rozlišení 1920x1080, integrované IPTv, vestavěné repro, 2×HDMI vstup, energetická třída A++, napájení 220-240 VAC, vesa 400×200 | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje max 56". Max. nosnost 45 kg. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů | ks | 1
4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | Rezervační systém, provedení server / klient. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci se serverem. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo červeným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: dodávané serverové řešení. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
8 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 17 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.04 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 13 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.04 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do skladby podlahy | m | 5 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 12 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.04 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.a.04 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.a.04 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
18 | D.11.4f.a.04 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.a.04 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.04 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 42 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.04 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
23 | D.11.4f.a.04 |  |  | Místnost K.04.038
24 | D.11.4f.a.04 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 48", jas 350 cd/m2, rozlišení 1920x1080, integrované IPTv, vestavěné repro, 2×HDMI vstup, energetická třída A++, napájení 220-240 VAC, vesa 400×200 | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
25 | D.11.4f.a.04 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje max 56". Max. nosnost 45 kg. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů | ks | 1
26 | D.11.4f.a.04 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1
27 | D.11.4f.a.04 |  |  | Rezervační systém ERM pro MS Exchange Server. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci s Exchange. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo črveným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: Microsoft Exchange Server® 2007/2010. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
28 | D.11.4f.a.04 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
29 | D.11.4f.a.04 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
30 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 17 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.a.04 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 13 |  | 0 |  | 0
35 | D.11.4f.a.04 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do skladby podlahy | m | 5 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 12 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.a.04 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.a.04 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.a.04 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.a.04 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
41 | D.11.4f.a.04 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
42 | D.11.4f.a.04 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 42 |  | 0 |  | 0
43 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 2 |  | 0 |  | 0
44 | D.11.4f.a.04 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
45 | D.11.4f.a.04 |  |  | Místnost K.04.043
46 | D.11.4f.a.04 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 48", jas 350 cd/m2, rozlišení 1920x1080, integrované IPTv, vestavěné repro, 2×HDMI vstup, energetická třída A++, napájení 220-240 VAC, vesa 400×200 | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
47 | D.11.4f.a.04 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje max 56". Max. nosnost 45 kg. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů | ks | 1
48 | D.11.4f.a.04 |  |  | Rezervační systém ERM pro MS Exchange Server. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci s Exchange. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo črveným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: Microsoft Exchange Server® 2007/2010. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
49 | D.11.4f.a.04 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
50 | D.11.4f.a.04 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
51 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | D.11.4f.a.04 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
54 | D.11.4f.a.04 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 13 |  | 0 |  | 0
55 | D.11.4f.a.04 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 13 |  | 0 |  | 0
56 | D.11.4f.a.04 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 12 |  | 0 |  | 0
57 | D.11.4f.a.04 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 3 |  | 0 |  | 0
58 | D.11.4f.a.04 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
59 | D.11.4f.a.04 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0
60 | D.11.4f.a.04 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0
61 | D.11.4f.a.04 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
62 | D.11.4f.a.04 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 42 |  | 0 |  | 0
63 | D.11.4f.a.04 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 2 |  | 0 |  | 0
64 | D.11.4f.a.04 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
65 | D.11.4f.a.06 |  |  | Místnost K.06.034
66 | D.11.4f.a.06 |  |  | Rámová projekční plocha. Projekční povrch Supernova, který se skjládá ze 7 optických vrstev, které pohlcují ambietní světlo v místnosti a subjektivně zvyšují kontrast obrazu. Zisk 2.3 a pozorovacím úhlem 46°. Formát 16:10, rozměr obrazu 149x237cm. HHliníkový rámeček 8 cm v provedení černý samet. Hmotnost 11kg. | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
67 | D.11.4f.a.06 |  |  | LCD datový projektor, rozlišení WUXGA ( 1920x1200), širokoúhlý formát 16:10, výkon 5400 ANSI, Kontrastní poměr 5,000:1. Prachuodolný design a eco filtr bez nutnosti výměny až do 17,000 hodin (životnost filtru ovlivňují okolní podmínky), Funkce Color Adjustment umožňuje úpravu barev nebo individuální nastavení.Funkce Daylight View Basic zaručuje ostrý obraz i ve světlých místnostech. Digitální Zooom, Keystone, Funkce PIP, motorový Zoom, horizontální a vertikální shift-lens, projkekční poměr 1,7-2,8:1, Vstupy 2x VGA, HDMI, DVI, video, S-Video | ks | 1
68 | D.11.4f.a.06 |  |  | Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory. Bílý komaxit. Nosnost 20 kg | ks | 1
69 | D.11.4f.a.06 |  |  | Stolní přípojné místo v konfiguraci 3x230V, HDMI, DP, 2x LAN,kabely integrované v podavači na kladkovém systému | ks | 1
70 | D.11.4f.a.06 |  |  | Rezervační systém ERM pro MS Exchange Server. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci s Exchange. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo črveným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: Microsoft Exchange Server® 2007/2010. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
71 | D.11.4f.a.06 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
72 | D.11.4f.a.06 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
73 | D.11.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
74 | D.11.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
75 | D.11.4f.a.06 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
76 | D.11.4f.a.06 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
77 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
78 | D.11.4f.a.06 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 1 |  | 0 |  | 0
79 | D.11.4f.a.06 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
80 | D.11.4f.a.06 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0
81 | D.11.4f.a.06 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0
82 | D.11.4f.a.06 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
83 | D.11.4f.a.06 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 27 |  | 0 |  | 0
84 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
85 | D.11.4f.a.06 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
86 | D.11.4f.a.06 |  |  | Místnost K.06.043
87 | D.11.4f.a.06 |  |  | SMART Board 8070i je interaktivní 70" LCD displej 4 generace. Širokoúhlý displej s full HD rozlišením podporuje vizuální vjem z prezentací a porad. Umožňuje ovládat PC aplikace dotykem ruky a zapisovat poznámky elektronickým perem. Podpora spolupráce 2 uživatelů u displeje. Vestavěné reproduktory. Licence SMART Meeting Pro Licence SMART Meeting Pro Room Edition. Nutno objednat první rok SMP SW Maintenance. | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
88 | D.11.4f.a.06 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
89 | D.11.4f.a.06 |  |  | Rezervační systém ERM pro MS Exchange Server. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci s Exchange. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo črveným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: Microsoft Exchange Server® 2007/2010. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
90 | D.11.4f.a.06 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
91 | D.11.4f.a.06 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
92 | D.11.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
93 | D.11.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
94 | D.11.4f.a.06 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
95 | D.11.4f.a.06 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
96 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
97 | D.11.4f.a.06 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
98 | D.11.4f.a.06 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
99 | D.11.4f.a.06 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
100 | D.11.4f.a.06 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
101 | D.11.4f.a.06 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
102 | D.11.4f.a.06 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 25 |  | 0 |  | 0
103 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
104 | D.11.4f.a.06 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
105 | D.11.4f.a.06 |  |  | Místnost K.06.044
106 | D.11.4f.a.06 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
107 | D.11.4f.a.06 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
108 | D.11.4f.a.06 |  |  | Rezervační systém ERM pro MS Exchange Server. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci s Exchange. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo črveným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: Microsoft Exchange Server® 2007/2010. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
109 | D.11.4f.a.06 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
110 | D.11.4f.a.06 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
111 | D.11.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
112 | D.11.4f.a.06 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
113 | D.11.4f.a.06 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
114 | D.11.4f.a.06 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
115 | D.11.4f.a.06 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
116 | D.11.4f.a.06 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
117 | D.11.4f.a.06 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
118 | D.11.4f.a.06 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
119 | D.11.4f.a.06 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
120 | D.11.4f.a.06 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
121 | D.11.4f.a.06 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 25 |  | 0 |  | 0
122 | D.11.4f.a.06 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
123 | D.11.4f.a.06 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
124 | D.11.4f.a.07 |  |  | Místnost K.07.011
125 | D.11.4f.a.07 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
126 | D.11.4f.a.07 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
127 | D.11.4f.a.07 |  |  | Rezervační systém ERM pro MS Exchange Server. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci s Exchange. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo črveným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: Microsoft Exchange Server® 2007/2010. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
128 | D.11.4f.a.07 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
129 | D.11.4f.a.07 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
130 | D.11.4f.a.07 |  |  | HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
131 | D.11.4f.a.07 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
132 | D.11.4f.a.07 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
133 | D.11.4f.a.07 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
134 | D.11.4f.a.07 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
135 | D.11.4f.a.07 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
136 | D.11.4f.a.07 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
137 | D.11.4f.a.07 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
138 | D.11.4f.a.07 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
139 | D.11.4f.a.07 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
140 | D.11.4f.a.07 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 25 |  | 0 |  | 0
141 | D.11.4f.a.07 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
142 | D.11.4f.a.07 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
143 | D.11.4f.a.07 |  |  | Místnost K.07.012
144 | D.11.4f.a.07 |  |  | LCD monitor s LED podsvitem 70", kontras 5000:1, rozlišení 1920x1080, dimenzováno na provoz 12/7, zabudované reproduktory 10W+10W, 3 roky záruka | ks | 1 | dodávka v rámci samostatného výběrového řízení
145 | D.11.4f.a.07 |  |  | Nástěnný fixní držák pro displeje 55"-82". Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks | 1
146 | D.11.4f.a.07 |  |  | Rezervační systém ERM pro MS Exchange Server. Obsahuje 8" dotykový barevný displej / kontrolér s předinstalovaným software pro komunikaci s Exchange. Displej je možné uchytit na stěnu pomocí přibaleného držáku. Obsazenost místnosti je signalizována zeleným nebo črveným podsvícením. Prostřednictvím displeje je možno hlásit správci závady na technice. Jazykové verze: CZ, EN, DE, RU, FR, ESP, PORT, IT, PL. Kompatibilita: Microsoft Exchange Server® 2007/2010. Rozměry: 270 x 192 x 39 mm, hmotnost: 1.3 kg | ks | 1
147 | D.11.4f.a.07 |  |  | Projekt management, kompletní instalace, kalibrace, oživení, nastavení, doprava | ks | 1
148 | D.11.4f.a.07 |  |  | Úložné trasy a kabeláž
149 | D.11.4f.a.07 |  |  | HDMI High Speed propojovací 10m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
150 | D.11.4f.a.07 |  |  | HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora ethernet, (1.4), 3D, 4k (UHD) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
151 | D.11.4f.a.07 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 42,2mm, vnitřní průměr 35,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá | m | 9 |  | 0 |  | 0
152 | D.11.4f.a.07 |  |  | instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu | m | 9 |  | 0 |  | 0
153 | D.11.4f.a.07 |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
154 | D.11.4f.a.07 |  |  | Krabice do dutých stěn 73x70mm, hluboká | ks | 2 |  | 0 |  | 0
155 | D.11.4f.a.07 |  |  | adaptér přístroje modulu 45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
156 | D.11.4f.a.07 |  |  | kryt signalizace modul 45 bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
157 | D.11.4f.a.07 |  |  | rámeček 1-násobný bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
158 | D.11.4f.a.07 |  |  | Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná. 1/2 MODULu 45×45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
159 | D.11.4f.a.07 |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | m | 18 |  | 0 |  | 0
160 | D.11.4f.a.07 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
161 | D.11.4f.a.07 |  |  | Modul 1xRJ45 stíněný kat.6A , úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
162 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | Napájecí přívody 230V, dle přílohy č.1 technické zprávy, včetně revize elektro[kpl.] | ks | 1 | elektro |  | elektro
163 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
164 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 163 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | Kompletace - hod | hod | 16 |  | 0 |  | 0
166 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 7 |  | 0 |  | 0
167 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 4 |  | 0 |  | 0
168 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 7 |  | 0 |  | 0
169 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 12 |  | 0 |  | 0
170 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0
171 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 170 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
172 | D.11.4f.a.04-07 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 5 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Rekap_EPS_K
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 11, Objekt K, D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení - EPS
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO11_EPS
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Elektrická požární signalizace (EPS) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## EPS_K
SO 11 - Objekt K - D.11.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
1. |  |  |  | Elektrická požární signalizace (EPS)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.b.01 |  |  | Ústředna - EPS1
2 | D.11.4f.b.01 |  |  | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení s možností rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 2000 adres. Konfigurace ústředny - deska procesoru, základní deska, napájecí zdroj (24VDC/4A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem, včetně prostoru pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.b.01 |  |  | Síťová deska k propojení ústředen do sítě. Síť umožňuje signalizaci událostí v sítí na jedné nebo několika ústřednách podle požadavku zákazníka a ovládání výstupů na libovolných ústřednách. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.b.01 |  |  | Modul pro připojení ústředeny do systémů MaR pomocí standardního rozhraní Modbus. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.11.4f.b.01 |  |  | Karta pro rozšíření kapacity ústředny se základní deskou o další 2 kruhová nebo 4 nekruhová vedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.b.01 |  |  | Deska pro připojení obslužného pole požární ochrany (OPPO) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.b.01 |  |  | Karta pro rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.b.01 |  |  | Switch sítě LNet pro ústředny a tabla, 4 porty | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.b.01 |  |  | Sada 2ks převodníků pro propojení síťových desek jedním optickým vláknem, sada realizuje jeden optický segment mezi dvěma síťovými deskami (dvěma ústřednami EPS) typ vlákna MM/SM, typ konektoru SC/PC. Na síťovou desku ústředny lze naistalovat 1 nebo 2 opzické převodníky (možnost zakruhování ústředen) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.b.01 |  |  | Záložní akumulátor 12V, 38Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.b.01 |  |  | Sada štítků v českém jazyce pro ústředny a tabla obsluhy se skupinovými LED. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.b.01 |  |  | HW klíč USB a licence pro SW pro konfiguraci systému EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.b.01 |  |  | Kabel pro propojení ústředny a konfiguračního PC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.b.02 |  |  | Obslužné pole požární ochrany
15 | D.11.4f.b.02 |  |  | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | D.11.4f.b.02 |  |  | Tablo obsluhy
17 | D.11.4f.b.02 |  |  | Externí tablo obsluhy, pro montáž na stěnu, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje), obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu, možnost ovládání tabla v rukavicích i bez nich, možnost rychlého přihlašování pomocí RFID karet, komunikace po ethernetu (LNet), rozměry cca V195 x Š248 x HL33mm - recepce objektu "K" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | D.11.4f.b.02 |  |  | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, max. 250 adres. Konfigurace ústředny - deska procesoru, základní deska, napájecí zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu, možnost ovládání tabla v rukavicích i bez nich, prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.b.02 |  |  | Záložní akumulátor 12V, 17Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.b.02 |  |  | Síťová deska k propojení ústředen do sítě. Síť umožňuje signalizaci událostí v sítí na jedné nebo několika ústřednách podle požadavku zákazníka a ovládání výstupů na libovolných ústřednách. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.b.02 |  |  | Sada štítků v českém jazyce pro ústředny a tabla obsluhy se skupinovými LED. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zakončení optického segmentu pro ústřednu EPS na vrátnici objektu "L"
23 | D.11.4f.b.01 |  |  | Plastová krabice zakončovací, pro 8x SC konektor, neosazená | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | D.11.4f.b.01 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 8 |  | 0 |  | 0
25 | D.11.4f.b.01 |  |  | Záslepka SC konektoru Simplex | ks | 8 |  | 0 |  | 0
26 | D.11.4f.b.01 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
27 | D.11.4f.b.01 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 8 |  | 0 |  | 0
28 | D.11.4f.b.01 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 8 |  | 0 |  | 0
29 | D.11.4f.b.01 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 8 |  | 0 |  | 0
30 | D.11.4f.b.01 |  |  | Kabel optický propojovací, SM 9/125, SC/SC, duplex 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
31 | D.11.4f.b.01 |  |  | Pomocné napájecí zdroje
32 | D.11.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný externí zdroj 24VDC/4A v hluboké skříni, včetně adresovatelné desky hlídání zdroje. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. | ks | 3 |  | 0 |  | 0
33 | D.11.4f.b.01 |  |  | Záložní akumulátor 12V, 38Ah |  | 6 |  | 0 |  | 0
34 | D.11.4f.b.01 |  |  | Vstupně výstupní prvky, sirény
35 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Rozvodnice plastová, 3 řadá (3x 12 modulů), pro montáž na povrch, hloubka min. 100mm, s průhledným víkem pro IR komunikaci, krytí min. IP30 (2 + 2 + 3 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 1) | ks | 24 |  | 0 |  | 0
36 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Krabice s víkem pro jeden vstupně výstupní modul, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku, krytí min. IP30 (3 + 3 + 11 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1) | ks | 26 |  | 0 |  | 0
37 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný prvek s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, možnost IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, možnost hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu (2 + 3 + 3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2) | ks | 18 |  | 0 |  | 0
38 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný prvek s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, možnost IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu (3 + 4 + 10 + 3 + 11 + 2 + 9 + 2 + 1) | ks | 45 |  | 0 |  | 0
39 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Deska osazená 4-mi relé pro 230VAC, ovládání 0,5W/24VDC, výstup přepínací kontakt 10A/230VAC, rozměry 82x78mm, montáž na DIN lištu (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
40 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelná volně programovatelná siréna se zábleskovým majákem a izolátorem, pro vnitřní použití, červená, napájení z adresovatelného vedení, obsadí dvě adresy, samostatné ovládání sirény a majáku, 2 hlasitosti (90 a 103dB), 16 různých tónů, záblesky 0,5 resp. 1Hz, montáž na omítku (6 + 0 + 0 + 5 + 0 + 5 + 0 + 2 + 2) | ks | 20 |  | 0 |  | 0
41 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Pomocné relé, budící napětí 24V DC, zatížení kontaktů 230V AC/10A, 2 polové, přepínací, pro montáž na DIN lištu (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
42 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Sensory
43 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED diodou na hlásiči, nastavení citlivosti optického senzoru ve třech stupních, s ocgranou mřížkou proti hmyzu, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem, barva bílá, certifikovaný dle EN 54-5 a EN 54-7 (113 + 114 + 148 + 121 + 118 + 134 + 128 + 48 + 26) | ks | 950 |  | 0 |  | 0
44 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Zásuvka pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti (111 + 112 + 146 + 119 + 117 + 132 + 127 + 47 + 25) | ks | 936 |  | 0 |  | 0
45 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Zásuvka s izolátorem pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti (2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1) | ks | 14 |  | 0 |  | 0
46 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Držák samolepky pro vyznačení adresy slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů, sada = 100ks [sada] (2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1) | ks | 11 |  | 0 |  | 0
47 | D.11.4f.b.01 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení 1) (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | D.11.4f.b.02 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí (kruhové vedení 2) (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | D.11.4f.b.03 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí (kruhové vedení 3) (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
50 | D.11.4f.b.04 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na zeleném pozadí (kruhové vedení 4) (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
51 | D.11.4f.b.05 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na šedém pozadí (kruhové vedení 5) (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | D.11.4f.b.06 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na modrém pozadí (kruhové vedení 6) (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | D.11.4f.b.07 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na oranžovém pozadí (kruhové vedení 7) (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 | D.11.4f.b.08 |  |  | Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí (kruhové vedení 8) (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru, vnitřní, s izolátorem, červený, 135x135x32mm, se standardními symboly dle harmonizované normy ČSN EN 54-11: se změnou A1. (11 + 19 + 17 + 16 + 19 + 12 + 15 + 7 + 3) | ks | 119 |  | 0 |  | 0
56 | D.11.4f.b.01 |  |  | Náhradní díly
57 | D.11.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED diodou na hlásiči, nastavení citlivosti optického senzoru ve třech stupních, s ocgranou mřížkou proti hmyzu, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem, barva bílá, certifikovaný dle EN 54-5 a EN 54-7 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
58 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zásuvka pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti | ks | 5 |  | 0 |  | 0
59 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zásuvka s izolátorem pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0
60 | D.11.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru, vnitřní, s izolátorem, červený, 135x135x32mm, se standardními symboly dle harmonizované normy ČSN EN 54-11: se změnou A1. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
61 | D.11.4f.b.01 |  |  | Klíč pro tlačítkový hlásič | ks | 5 |  | 0 |  | 0
62 | D.11.4f.b.01 |  |  | Náhradní sklo pro tlačítkové hlásiče | ks | 30 |  | 0 |  | 0
63 | D.11.4f.b.01 |  |  | Testovací sada
64 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zkušební zařízení pro zkoušení kouřových a CO hlásičů a senzorů (v kombinaci s příslušným zkušebním plynem). | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | D.11.4f.b.01 |  |  | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče | ks | 5 |  | 0 |  | 0
66 | D.11.4f.b.01 |  |  | Univerzální montážní zařízení pro montáž a demontáž automatických senzorů a hlásičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
67 | D.11.4f.b.01 |  |  | Tyč pro montážní a zkušební zařízení, délka 1,13m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
68 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Kabely
69 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, Cu jádro, bez zachování funkčnosti při požáru, nízkofrekvenční, stíněný, B2cas1d1 (2157 + 2328 + 2451 + 2316 + 2328 + 2502 + 2432 + 912 + 494) | m | 17920 |  | 0 |  | 0
70 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, Cu jádro, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (743 + 799 + 843 + 787 + 792 + 891 + 827 + 310 + 168) | m | 6160 |  | 0 |  | 0
71 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, Cu jádro, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (35 + 26 + 18 + 12 + 5 + 11 + 9 + 8 + 4) | m | 128 |  | 0 |  | 0
72 | D.11.4f.b.01-02 |  |  | Sdělovací kabel 10x2x0,8mm, Cu jádro, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (45 + 83 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 128 |  | 0 |  | 0
73 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (119 + 128 + 134 + 123 + 127 + 145 + 132 + 57 + 27) | m | 992 |  | 0 |  | 0
74 | D.11.4f.b.01-02 |  |  | Metalický datový kabel, pro ethernetové (LNet) přenosy, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (45 + 83 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 128 |  | 0 |  | 0
75 | D.11.4f.b.01 |  |  | Optický datový kabel, SM 9/125 4vl., se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (352 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | m | 352 |  | 0 |  | 0
76 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | příplatek za instalaci kabelu pod omítku (124 + 103 + 147 + 119 + 113 + 156 + 144 + 55 + 31) | m | 992 |  | 0 |  | 0
77 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Vnitřní trasy
78 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Stoupací žebřík, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, šířka 200mm, zatížení min. 20kg/m, materiál pásově zinkovaná ocel, včetně potřebného příslušenství pro montáž na stěnu [m] (6 + 12 + 12 + 12 + 12 + 9 + 6 + 6 +6) | m | 81 |  | 0 |  | 0
79 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Systém pro odlehčení tahu, pro svisle uložené vedení na stoupacím žebříku o šíři 200mm, doba funkčnosti při požáru 15 minut (2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
80 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Třmenová příchytka trojnásobná, pro přichycení 3 kabelů o průměru 8-12mm ke stoupacímu žebříku s funkční schopností při požáru, s kovovou opěrnou vanou, materiál žárově zinkovaná ocel (72 + 144 + 144 + 144 + 144 + 108 + 72 + 72 + 72) | ks | 972 |  | 0 |  | 0
81 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 6kg, včetně šroubové kotvy (32 + 67 + 58 + 53 + 81 + 51 + 34 + 48 + 26) | ks | 450 |  | 0 |  | 0
82 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 2,5kg, včetně šroubové kotvy (82 + 164 + 145 + 136 + 203 + 128 + 85 + 123 + 65) | ks | 1131 |  | 0 |  | 0
83 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 1,1kg, včetně šroubové kotvy (172 + 360 + 347 + 446 + 429 + 311 + 179 + 258 + 137) | ks | 2639 |  | 0 |  | 0
84 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 9-10mm, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy (443 + 886 + 783 + 734 + 1096 + 691 + 459 + 664 + 349) | ks | 6105 |  | 0 |  | 0
85 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 10mm, včetně šroubové kotvy (1804 + 2139 + 1894 + 1965 + 1942 + 2147 + 2067 + 775 + 420) | ks | 15153 |  | 0 |  | 0
86 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Skupinový držák kabelů, vzdálenost podpěr 0,5m, včetně šroubové kotvy (235 + 576 + 509 + 463 + 712 + 449 + 298 + 432 + 227) | ks | 3901 |  | 0 |  | 0
87 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá (35 + 69 + 53 + 51 + 87 + 52 + 36 + 51 + 30) | m | 464 |  | 0 |  | 0
88 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | instalace trubky ohebné do zdi, cihla (4 + 6 + 5 + 5 + 8 + 5 + 4 + 5 + 2) | m | 44 |  | 0 |  | 0
89 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | instalace trubky ohebné do sádrokartonu (31 + 63 + 48 + 46 + 79 + 47 + 32 + 45 + 30) | m | 421 |  | 0 |  | 0
90 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Ostatní náklady
91 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
92 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 594 |  | 0 |  | 0
93 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 81 |  | 0 |  | 0
94 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz 210x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 41 |  | 0 |  | 0
95 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz 310x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 33 |  | 0 |  | 0
96 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz 410x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 25 |  | 0 |  | 0
97 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz 510x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 11 |  | 0 |  | 0
98 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 52 |  | 0 |  | 0
99 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, cihla | ks | 22 |  | 0 |  | 0
100 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 11 |  | 0 |  | 0
101 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 284 |  | 0 |  | 0
102 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 52 |  | 0 |  | 0
103 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 210x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 22 |  | 0 |  | 0
104 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 310x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0
105 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 410x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
106 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 510x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0
107 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
108 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 94 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Kompletace - hod | hod | 60 |  | 0 |  | 0
110 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
111 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 190 |  | 0 |  | 0
112 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 100 |  | 0 |  | 0
113 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 2000 |  | 0 |  | 0
114 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Programování ústředny - hod | hod | 340 |  | 0 |  | 0
115 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Revize zařízení, funkční zkouška - hod | hod | 195 |  | 0 |  | 0
116 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 38 |  | 0 |  | 0
117 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 116 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
118 | D.11.4f.b.01-10 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 260 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Rekap_areal
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 400, D.409 - Elektronické komunikace
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO400
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Areálové rozvody - optická páteř (FO) | [5 empty] | 21% | 0
2. | Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL) | [5 empty] | 21% | 0
3. | Kamerový systém pro monitorig staveniště (CCTV_stavba) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## FO_areal
SO 400 - D.409 - Elektronické komunikace
1. |  |  |  | Areálové rozvody - optická páteř (FO)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 18 ) RD K1 - RD A1 |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 je součástí rozpočtu SK pro objekt K
2 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 2U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 2U pro max. 48 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | D.409.02 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 48 |  | 0 |  | 0
6 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
7 | D.409.02 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m | ks | 48 |  | 0 |  | 0
8 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
9 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
10 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 48 vláken, 50/125, LSZH | m | 377 |  | 0 |  | 0
11 | D.409.02 |  |  | Žlab drátěný 100/100 | m | 54 |  | 0 |  | 0
12 | D.409.02 |  |  | Spojka mřížového žlabu dlouhá | ks | 36 |  | 0 |  | 0
13 | D.409.02 |  |  | Nástěnný výložník pro DŽ 100 | ks | 54 |  | 0 |  | 0
14 | D.409.02 |  |  | Elektroinstalační lišta 40x40mm bezhalogenová, bílá + upev. mat. | m | 30 |  | 0 |  | 0
15 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 174 |  | 0 |  | 0
16 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
18 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 174 |  | 0 |  | 0
20 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 174 |  | 0 |  | 0
21 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 19 ) RD K1 - RD A1 |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 je součástí rozpočtu SK pro objekt K
23 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 2U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 2U pro max. 48 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
26 | D.409.02 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 48 |  | 0 |  | 0
27 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
28 | D.409.02 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 48 |  | 0 |  | 0
29 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  | 0
30 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 48 |  | 0 |  | 0
31 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel, 48 vláken, 9/125, LSZH | m | 377 |  | 0 |  | 0
32 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 174 |  | 0 |  | 0
33 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
34 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
36 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka OMEGA pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 174 |  | 0 |  | 0
37 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 174 |  | 0 |  | 0
38 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 20 ) RD K1 - RD J |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 a J je součástí rozpočtu SK pro objekt K a J
40 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 50/125, LSZH | m | 247 |  | 0 |  | 0
41 | D.409.02 |  |  | Žlab drátěný 100/100 | m | 41 |  | 0 |  | 0
42 | D.409.02 |  |  | Spojka mřížového žlabu dlouhá | ks | 27 |  | 0 |  | 0
43 | D.409.02 |  |  | Nástěnný výložník pro DŽ 100 | ks | 41 |  | 0 |  | 0
44 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 114 |  | 0 |  | 0
45 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
46 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
47 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
48 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 114 |  | 0 |  | 0
49 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 114 |  | 0 |  | 0
50 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
51 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 21 ) RD K1 - RD J |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 a J je součástí rozpočtu SK pro objekt K a J
52 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel, 24 vláken, 9/125, LSZH | m | 247 |  | 0 |  | 0
53 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 114 |  | 0 |  | 0
54 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
55 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
56 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
57 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 114 |  | 0 |  | 0
58 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 114 |  | 0 |  | 0
59 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
60 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 22.1 ) RD K1 - RD E |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 je součástí rozpočtu SK pro objekt K
61 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
64 | D.409.02 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
65 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0
66 | D.409.02 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
67 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 24 |  | 0 |  | 0
68 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 24 |  | 0 |  | 0
69 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 50/125, LSZH | m | 276 |  | 0 |  | 0
70 | D.409.02 |  |  | Elektroinstalační lišta 40x40mm bezhalogenová, bílá + upev. mat. | m | 68 |  | 0 |  | 0
71 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 138 |  | 0 |  | 0
72 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
73 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
74 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
75 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 138 |  | 0 |  | 0
76 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 138 |  | 0 |  | 0
77 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
78 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 22.2 ) RD K1 - RD E |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 je součástí rozpočtu SK pro objekt K
79 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
80 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
81 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
82 | D.409.02 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
83 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0
84 | D.409.02 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
85 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 24 |  | 0 |  | 0
86 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 24 |  | 0 |  | 0
87 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel, 24 vláken, 9/125, LSZH | m | 276 |  | 0 |  | 0
88 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 129 |  | 0 |  | 0
89 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
90 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
91 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
92 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 138 |  | 0 |  | 0
93 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 138 |  | 0 |  | 0
94 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
95 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 23.1 ) RD K1 - RD H |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 je součástí rozpočtu SK pro objekt K
96 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
97 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
98 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
99 | D.409.02 |  |  | Záslepka SC konektoru Simplex | ks | 12 |  | 0 |  | 0
100 | D.409.02 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 12 |  | 0 |  | 0
101 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
102 | D.409.02 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m | ks | 12 |  | 0 |  | 0
103 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 12 |  | 0 |  | 0
104 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 12 |  | 0 |  | 0
105 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 50/125, LSZH | m | 334 |  | 0 |  | 0
106 | D.409.02 |  |  | Elektroinstalační lišta 40x40mm bezhalogenová, bílá + upev. mat. | m | 95 |  | 0 |  | 0
107 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 145 |  | 0 |  | 0
108 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
109 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
110 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
111 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 145 |  | 0 |  | 0
112 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 145 |  | 0 |  | 0
113 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
114 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 23.2 ) RD K1 - RD H |  |  | Ukončení kabeláže v RD K1 je součástí rozpočtu SK pro objekt K
115 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
116 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
117 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
118 | D.409.02 |  |  | Záslepka SC konektoru Simplex | ks | 12 |  | 0 |  | 0
119 | D.409.02 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 12 |  | 0 |  | 0
120 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
121 | D.409.02 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 12 |  | 0 |  | 0
122 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 12 |  | 0 |  | 0
123 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 12 |  | 0 |  | 0
124 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel, 12 vláken, 9/125, LSZH | m | 334 |  | 0 |  | 0
125 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 145 |  | 0 |  | 0
126 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
127 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
128 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
129 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 145 |  | 0 |  | 0
130 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 145 |  | 0 |  | 0
131 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
132 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 24 ) RD A1 - RD J |  |  | Ukončení kabeláže v RD J je součástí rozpočtu SK pro objekt J
133 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
134 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
135 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
136 | D.409.02 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
137 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0
138 | D.409.02 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
139 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 24 |  | 0 |  | 0
140 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 24 |  | 0 |  | 0
141 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 50/125, LSZH | m | 334 |  | 0 |  | 0
142 | D.409.02 |  |  | Elektroinstalační lišta 40x40mm bezhalogenová, bílá + upev. mat. | m | 30 |  | 0 |  | 0
143 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 189 |  | 0 |  | 0
144 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
145 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
146 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
147 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 189 |  | 0 |  | 0
148 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 189 |  | 0 |  | 0
149 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
150 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 25 ) RD A1 - RD J |  |  | Ukončení kabeláže v RD J je součástí rozpočtu SK pro objekt J
151 | D.409.02 |  |  | 19' optická vana 1U bez čelního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
152 | D.409.02 |  |  | Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
153 | D.409.02 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
154 | D.409.02 |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 24 |  | 0 |  | 0
155 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0
156 | D.409.02 |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
157 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 24 |  | 0 |  | 0
158 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 24 |  | 0 |  | 0
159 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel, 24 vláken, 9/125, LSZH | m | 334 |  | 0 |  | 0
160 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 189 |  | 0 |  | 0
161 | D.409.02 |  |  | Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
162 | D.409.02 |  |  | Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
163 | D.409.02 |  |  | Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
164 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 189 |  | 0 |  | 0
165 | D.409.02 |  |  | Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) | m | 189 |  | 0 |  | 0
166 | D.409.02 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
167 | D.409.02 |  |  | Optická trasa ( OK 26 ) RD J1 - R MaR SO16 |  |  | Ukončení kabeláže v RD J je součástí rozpočtu SK pro objekt J
168 | D.409.02 |  |  | Rozvaděč optický na DIN lištu, 4x simplex adapter, obsahuje 1x kabelová průchodka PG11 (průměr kabelu 5-9mm) 3x kabelová záslepka PG, 1x popisová nálepka, 2x držák ochran svaru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
169 | D.409.02 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | ks | 4 |  | 0 |  | 0
170 | D.409.02 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
171 | D.409.02 |  |  | Pigtail MM 50 SC 1m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
172 | D.409.02 |  |  | Svar optického vlákna | ks | 4 |  | 0 |  | 0
173 | D.409.02 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | ks | 4 |  | 0 |  | 0
174 | D.409.02 |  |  | Průmyslový Gigabit Ethernet switch bez managementu, 4x 10/100/1000M RJ45, 1x GE SFP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
175 | D.409.02 |  |  | Napájecí zdroj pro průmyslový switch na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
176 | D.409.02 |  |  | SFP modul 1G MM LC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
177 | D.409.02 |  |  | Optický patchcord MM 50/125 LC/SC 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
178 | D.409.02 |  |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 4 vlákna, 50/125, LSZH | m | 160 |  | 0 |  | 0
179 | D.409.02 |  |  | Elektroinstalační lišta 40x40mm bezhalogenová, bílá + upev. mat. | m | 41 |  | 0 |  | 0
180 | D.409.02 |  |  | Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 750N/20cm | m | 21 |  | 0 |  | 0
181 | D.409.02 |  |  | Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním, včetně upevňovacího materiálu | ks | 14 |  | 0 |  | 0
182 | D.409.02 |  |  | Krabice montážní 300 x220 x 120 D x V x H(mm), IP 65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
183 | D.409.02 |  |  | Ostatní náklady
184 | D.409.02 |  |  | Výkopové práce profese slaboproudu - zřízení výkopu (volný terén = 30x60cm), pískové lože, mechanická ochrana, výstražná folie, zásyp, zhutnění, úprava terénu, geodetické zaměření trasy...), výkopopové práce budou provedeny dle ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 | m | 14 |  | 0 |  | 0
185 | D.409.02 |  |  | Průraz obvodové zdi, vč. následného utěsnění proti vnikání vlhkosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0
186 | D.409.02 |  |  | Sada těsnění proti tlakové vodě (vydatnost sady 2 prostupy o průměru do 110 mm ). Přilnavost na kovy, plasty a beton. Odolnost proti tlaku vodního sloupce do 10 m. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
187 | D.409.02 |  |  | Těsnící pěnový pás | ks | 1 |  | 0 |  | 0
188 | D.409.02 |  |  | Aplikační pistole těsnící hmoty proti tlakové vodě | ks | 1 |  | 0 |  | 0
189 | D.409.02 |  |  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
190 | D.409.02 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
191 | D.409.02 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 190 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | D.409.02 |  |  | Kompletace - hod | hod | 24 |  | 0 |  | 0
193 | D.409.02 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 110 |  | 0 |  | 0
194 | D.409.02 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 180 |  | 0 |  | 0
195 | D.409.02 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
196 | D.409.02 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 80 |  | 0 |  | 0
197 | D.409.02 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 700 |  | 0 |  | 0
198 | D.409.02 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 197 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
199 | D.409.02 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 75 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## TEL_areal
SO 400 - D.409 - Elektronické komunikace
2. |  |  |  | Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.409.03 |  |  | SO210.01 - Zrušení kabelového vedení areálových telefonních rozvodů
2 | D.409.03 |  |  | Identifikace stávajících kabelů, vytyčení polohy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.409.03 |  |  | zrušení telefonních rozvaděčů | ks | 7 |  | 0 |  | 0
4 | D.409.03 |  |  | zaslepení telefonního kabelu (do horního areálu) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | D.409.03 |  |  | SO409.03 - Vnitřní areálové páteřní telefonní rozvody v "A", "B", "C", "D", "E"
6 | D.409.03 |  |  | kabel telefonní 50x2x0,5, B2ca s1 d1, bez požární odolnosti | m | 319 |  | 0 |  | 0
7 | D.409.03 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
8 | D.409.03 |  |  | Žlab drátěný 75x50 | m | 284 |  | 0 |  | 0
9 | D.409.03 |  |  | Svorka pro upevnění drátěného žlabu na stěnu nebo strop, včetně upevňovacího materiálu | ks | 284 |  | 0 |  | 0
10 | D.409.03 |  |  | Krone-mont. rám 2/10/10 modulů | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11 | D.409.03 |  |  | Krone-rozpojovací lišta 2/10 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
12 | D.409.03 |  |  | Bleskojistky včetně držáku (kpl) | ks | 20 |  | 0 |  | 0
13 | D.409.03 |  |  | Přepojení stávajících telefonních linek v rozvaděčích RT-D a RT-E celkem 100p | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | D.409.03 |  |  | Rozebrání stávajících stropních lamelových podhledů FeAl a zpětné sestavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | D.409.03 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | D.409.03 |  |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | D.409.03 |  |  | SO409.04 - Telefonní přípojka budovy "K" na SEK Telefonica O2 |  |  | Ukončení kabeláže v RD K je součástí rozpočtu SK pro objekt K
18 | D.409.03 |  |  | kabel telefonní 50x2x0,5, B2ca s1 d1, bez požární odolnosti | m | 319 |  | 0 |  | 0
19 | D.409.03 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | D.409.03 |  |  | Žlab drátěný 75x50 | m | 270 |  | 0 |  | 0
21 | D.409.03 |  |  | Svorka pro upevnění drátěného žlabu na stěnu nebo strop, včetně upevňovacího materiálu | ks | 270 |  | 0 |  | 0
22 | D.409.03 |  |  | Mont.ram SID H-22mm 10+1mod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | D.409.03 |  |  | Quante zářezový modul 10pár rozpojovací | ks | 5 |  | 0 |  | 0
24 | D.409.03 |  |  | Bleskojistky včetně držáku (kpl) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
25 | D.409.03 |  |  | Mikrotrubička HDPE 10/8, pro zafukování optických mikrokabelů | m | 638 |  | 0 |  | 0
26 | D.409.03 |  |  | Vodotěsná a tlakutěsná koncovka mikrotrubičky | ks | 4 |  | 0 |  | 0
27 | D.409.03 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 75 mm, červená, | m | 10 |  | 0 |  | 0
28 | D.409.03 |  |  | uložení trubky do výkopu | m | 10 |  | 0 |  | 0
29 | D.409.03 |  |  | Výkopové práce profese slaboproudu - zřízení výkopu (volný terén = 30x60cm), pískové lože, mechanická ochrana, výstražná folie, zásyp, zhutnění, úprava terénu, geodetické zaměření trasy...), výkopopové práce budou provedeny dle ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 | m | 7 |  | 0 |  | 0
30 | D.409.03 |  |  | Průraz obvodové zdi, vč. následného utěsnění proti vnikání vlhkosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | D.409.03 |  |  | Sada těsnění proti tlakové vodě (vydatnost sady 2 prostupy o průměru do 110 mm ). Přilnavost na kovy, plasty a beton. Odolnost proti tlaku vodního sloupce do 10 m. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | D.409.03 |  |  | Těsnící pěnový pás | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | D.409.03 |  |  | Aplikační pistole těsnící hmoty proti tlakové vodě | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | D.409.03 |  |  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | D.409.03 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 | D.409.03 |  |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | D.409.03 |  |  | SO409.05 - Vnitřní areálový páteřní telefonní rozvod z "K" do HR v budově "C" |  |  | Ukončení kabeláže v RD K je součástí rozpočtu SK pro objekt K
38 | D.409.03 |  |  | kabel telefonní 50x2x0,5, B2ca s1 d1, bez požární odolnosti | m | 638 |  | 0 |  | 0
39 | D.409.03 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
40 | D.409.03 |  |  | Mont.ram SID H-22mm 10+1mod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | D.409.03 |  |  | Quante zářezový modul 10pár rozpojovací | ks | 10 |  | 0 |  | 0
42 | D.409.03 |  |  | Bleskojistky včetně držáku (kpl) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
43 | D.409.03 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 | D.409.03 |  |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 | D.409.03 |  |  | SO409.06 - Hlasová komunikace a EKV pro zadní vjezd do areálu
46 | D.409.03 |  |  | Napojení řídící jednotky EKV na rozvody strukturované kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 | D.409.03 |  |  | 2-dveřový kontrolér v plastovém krytu, RS-485, Ethernet a USB port, připojení max. 4 čteček (IN/OUT), lze napájet z PoE - včetně zámků. Správa přes webový prohlížeč nebo z programu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | D.409.03 |  |  | Bezkontaktní čtečka karet s podporou SIO objektů (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), plus Prox karet (HID Prox + EM); základní úzké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | D.409.03 |  |  | Montážní podložka pod čtečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
50 | D.409.03 |  |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s výstupy a odpojovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
51 | D.409.03 |  |  | Akumulátor 12V / 38Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | D.409.03 |  |  | Dveřní komunikátor 3x2 tlačítka, podsvícení tlačítek, krytí IP53, povrchová úprava ocel | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | D.409.03 |  |  | Povětrnostní stříška pro dveřní komunikátor 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 | D.409.03 |  |  | Adaptér pro připojení vrátníku k ústřednám, které testují linku v okamžiku zapínání linkového proudu. Zároveň chrání ústřednu proti přepětí. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 | D.409.03 |  |  | Vjezdový komunikační sloupek - skříňka pro čtečku přístupového systému a vrátník | ks | 1 | Dodávku a montáž sloupku, zajistí stavba.
56 | D.409.03 |  |  | Zhotovení betonových základů pro instalaci sloupku | ks | 1 | Dodávku a montáž sloupku, zajistí stavba.
57 | D.409.03 |  |  | Datový kabel stíněný 4x2x0,8 vhodný pro uložení do země | m | 145 |  | 0 |  | 0
58 | D.409.03 |  |  | Vodotěsný kabel určeny pro vnější telekomunikační sítě uložené do země 3XN0,6 | m | 145 |  | 0 |  | 0
59 | D.409.03 |  |  | Skříň telekomunikační k distribuci 10 párů ve vnitřními venkovním prostředí. Přidržovače kabelů, pryžové průchodky. Jednoduchá montáž – instalace na zeď popřípadě na sloup. Uzamykatelné víko. Vstupy a výstupy: 2×otvor o průměru 21 mm a 6× otvor o průměru 10 mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
60 | D.409.03 |  |  | rozpojovací lišta 2/10 pro ukončení telef. páru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
61 | D.409.03 |  |  | mont. rám 2/10/2 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | D.409.03 |  |  | Ukončení a rozpárování kabelu 3XN0,6 v telekomunikační skříni. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | D.409.03 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 75 mm, červená, | m | 116 |  | 0 |  | 0
64 | D.409.03 |  |  | uložení trubky do výkopu | m | 116 |  | 0 |  | 0
65 | D.409.03 |  |  | Výkopové práce profese slaboproudu - zřízení výkopu (volný terén = 30x60cm), pískové lože, mechanická ochrana, výstražná folie, zásyp, zhutnění, úprava terénu, geodetické zaměření trasy...), výkopopové práce budou provedeny dle ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 | m | 95 |  | 0 |  | 0
66 | D.409.03 |  |  | Ostatní náklady
67 | D.409.03 |  |  | Průraz obvodové zdi, vč. následného utěsnění proti vnikání vlhkosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0
68 | D.409.03 |  |  | Sada těsnění proti tlakové vodě (vydatnost sady 2 prostupy o průměru do 110 mm ). Přilnavost na kovy, plasty a beton. Odolnost proti tlaku vodního sloupce do 10 m. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
69 | D.409.03 |  |  | Těsnící pěnový pás | ks | 1 |  | 0 |  | 0
70 | D.409.03 |  |  | Aplikační pistole těsnící hmoty proti tlakové vodě | ks | 1 |  | 0 |  | 0
71 | D.409.03 |  |  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72 | D.409.03 |  |  | průrazy zdí a stropů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
73 | D.409.03 |  |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
74 | D.409.03 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
75 | D.409.03 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 74 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | D.409.03 |  |  | Kompletace - hod | hod | 38 |  | 0 |  | 0
77 | D.409.03 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 55 |  | 0 |  | 0
78 | D.409.03 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0
79 | D.409.03 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 60 |  | 0 |  | 0
80 | D.409.03 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
81 | D.409.03 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1400 |  | 0 |  | 0
82 | D.409.03 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 81 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
83 | D.409.03 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 60 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## CCTV_stavba
SO 400 - D.409 - Elektronické komunikace
3. |  |  |  | Kamerový systém pro monitorig staveniště (CCTV_stavba)
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.11.4f.a.04 |  |  | Záznamový software
2 | D.11.4f.a.04 |  |  | Software pro kamerové systémy - základní licence, software pro sledování a záznam IP kamer přes TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 64 kamer (k základní licenci nutno přikoupit příslušný počet kamerových licencí), podpora 1× server a neomezeného počtu klientů od 24-ti a více kamer, do 23-ti kamerových licencí počet on-line klientů omezen na 16, vysoká flexibilita, otevřená architektura. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | D.11.4f.a.04 |  |  | Licence pro 1 kameru pro kamerový software | ks | 6 |  | 0 |  | 0
4 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server pro kamerový systém
5 | D.11.4f.a.04 |  |  | Server 4C E5-2407v2 80W 2.4GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1115, 750W p/s, Rack | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D.11.4f.a.04 |  |  | 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D.11.4f.a.04 |  |  | IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS 512e HDD | ks | 4 |  | 0 |  | 0
8 | D.11.4f.a.04 |  |  | IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5" G2HS HDD | ks | 5 |  | 0 |  | 0
9 | D.11.4f.a.04 |  |  | ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | D.11.4f.a.04 |  |  | ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | D.11.4f.a.04 |  |  | Operační systém pro server R2 Standard ROK (2CPU/2VMs) - MultiLang | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | D.11.4f.a.04 |  |  | Integrated Management Module Advanced Upgrade | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | D.11.4f.a.04 |  |  | sestavení,aktualizace, konfigurace, zákl. instalace OS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | D.11.4f.a.04 |  |  | 3-roční onsite podpora 24/7 24hodin | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | D.11.4f.a.04 |  |  | Klientské stanice pro dohled nad kamerovým systémem
16 | D.11.4f.a.04 |  |  | CPU i7,1× 8GB DDR3/1333, 2× 1TB HDD, grafická karta 1×display port výstup 2GB/DDR5/128bit ,zdroj 300W, opreční systém 64bit verze profesional, 3-letá záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | D.11.4f.a.04 |  |  | LCD LED monitor s úhlopříčkou 27" a Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), kontrast 1000:1, jas 300cd/m2, odezva 8ms, pozorovací úhly H/V 170°/180°. Monitor je určen speciálně pro kamerové systémy a obsahuje 1x HDMI, 2x BNC, 1x VGA vstup a audio vstup. Je vhodný zejména pro monitorovací pracoviště s trvalou obsluhou a pro IP megapixelové systémy. Odolné provedení s ochranným sklem. 3-letá záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | D.11.4f.a.04 |  |  | Naklápěcí držák pro upevnění LCD či plazmových televizorů na stěnu. Díky podpoře VESA 400×600 s nastavitelnými rameny je vhodný pro jakoukoliv menší rozteč závitů. Snadné zavěšení televizoru pomocí dvou ramen s možností sklonu +5 / -15 stupnů. Součástí balení je vodováha s montážním příslušenstvím. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | D.11.4f.a.04 |  |  | Propojovací kabel HDMI-HDMI, 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | D.11.4f.a.04 |  |  | USB klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | D.11.4f.a.04 |  |  | USB myš laserová, 800/ 1600dpi, 3 tlačítka + kolečko | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | D.11.4f.a.04 |  |  | UPS,700 Watts /1000 VA,Vstup 230V /Výstup 230V, Interface Port SmartSlot, USB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | SO 10000.8 |  |  | Kamery
24 | SO 10000.8 |  |  | Venkovní (-40°C až 50°C), antivandal (IP66, IK10) fixní IP kameraurčená pro montáž na zeď, se snímacím čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1200 při 50 sn./sekundu (50Hz) vypnuté WDR forencis capture. Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru 40° až 90° (varifokální objektiv 2,8-8 mm), P-Iris control, zdálený focus, režim Den/Noc, korekce IR, funkce WDR forensic capture, technologie LIGHTFINDER noční vidění bez IR přísvitu za minimálního osvětlení, coridor formát pro efektivní sledování uzkých a dlouhých prostor např. chodeb, obousměrné audio, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 12,95 W. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie, tzn. menší nároky na velikost záznamového úložitě a měnší nároky na aktivní prvky. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka | ks | 5 |  | 0 |  | 0
25 | SO 10000.8 |  |  | Držák pro kamery řady P13 na sloup o průměru 60-110mm | ks | 5 |  | 0
26 | SO 10000.8 |  |  | Kamerový PoE injektor, vyhovuje IEE 802.3af, kompatibilní s PoE třídou 1-3, instalace na zeď nebo na police | ks | 5 |  | 0 |  | 0
27 | SO 10000.8 |  |  | Přepěťová ochrana pro 10/100/1000 LAN rozvody, zemnící drát | ks | 5 |  | 0 |  | 0
28 | SO 10000.8 |  |  | Krabice montážní 150 x110 x 70 D x V x H(mm), IP 65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
29 | SO 10000.8 |  |  | Vývodka PG9 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
30 | SO 10000.8 |  |  | Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IK09), IP66, PTZ dome IP kamera se snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz). Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru 2,4° až 63,5° = 30×zoom (automatický-varifokální objektiv 4,3-129 mm), autoiris control, zdálený zoom, autofocus, režim Den/Noc, korekce IR, funkce WDR forensic capture, elektronická stabilizace obrazu, obousměrné audio, slot paměťových karet SDHC UHS-I/SDXC UHS-I do velikosti karty 64GB, napájení PoE dle normy IEEE 802.3at max 20 W. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analitické funkce. 3-letá záruka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | SO 10000.8 |  |  | Držák pro kamery řady P56 na sloup, obsahuje ocelové pásky | ks | 1 |  | 0
32 | SO 10000.8 |  |  | Kamerový PoE+ injektor, vyhovuje IEE 802.3at, kompatibilní s PoE třídou 4, instalace na zeď nebo na police | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | SO 10000.8 |  |  | Přepěťová ochrana pro 10/100/1000 LAN rozvody, zemnící drát | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | SO 10000.8 |  |  | Krabice montážní 150 x110 x 70 D x V x H(mm), IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | SO 10000.8 |  |  | Vývodka PG9 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
36 | SO 10000.8 |  |  | nastavení a oživení systému (kpl.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | SO 10000.8 |  |  | Nastavení stávajících aktivních prvků pro CCTV (kpl.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | SO 10000.8 |  |  | Kabeláž a trasy
39 | SO 10000.8 |  |  | Trojnožka 2 m na dlaždice - celková výška 2000 mm - průměr trubky 60 mm - pracovní výška 1390 mm - délka spodního vinklu 650 mm - na konci vinklu je přivařen rám pro betonové dlaždice 500x500 mm - váha 26 kg Povrchově upraveno galvanickým zinkem. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
40 | SO 10000.8 |  |  | Plošná dlažba hladká betonová 50 x 50 x 5 cm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
41 | SO 10000.8 |  |  | Držák stožáru 25cm odsazený pr.40-70mm s vlnkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
42 | SO 10000.8 |  |  | Délka stožáru 2m a průměr 60mm. Povrchová úprava žárový zinek. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | SO 10000.8 |  |  | Vybudování trasy včetně datového kabelu k jednotlivým kamerám ze stávajících rozvaděčů (zahrnuje kabel U/UTP c5 90m, ochranu kabelu danou prostředím kterou trasa prochází, zakončení kabelu v rozvaděči, proměření TP kabelu, měřící protokol) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
44 | SO 10000.8 |  |  | Identifikace stávajících tras, do kterých budou přidány přidány nové přípoje vedoucí ke kamerám v budovách B, E, H, L (kpl.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 | SO 10000.8 |  |  | Napájecí přívody 230V, dle přílohy č.1 technické zprávy, včetně revize elektro[kpl.] | ks | 1 | elektro |  | elektro
46 | SO 10000.8 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška, zpráva) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 | SO 10000.8 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 46 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SO 10000.8 |  |  | Kompletace - hod | hod | 30 |  | 0 |  | 0
49 | SO 10000.8 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 35 |  | 0 |  | 0
50 | SO 10000.8 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce - kg | kg | 80 |  | 0 |  | 0
51 | SO 10000.8 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
52 | SO 10000.8 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 100 |  | 0 |  | 0
53 | SO 10000.8 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 1000 |  | 0 |  | 0
54 | SO 10000.8 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
55 | SO 10000.8 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 54 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
56 | SO 10000.8 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 64 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Rekap_L
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 18, Objekt L, D.18.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO18_EPS
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Elektrická požární signalizace (EPS) | [5 empty] | 21% | 0
2. | Evakuační rozhlas (ER) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## Rekap_EPS_L
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 18, Objekt L, D.18.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení - EPS
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO18_EPS
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Elektrická požární signalizace (EPS) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## EPS_L
SO 18 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" - D.18.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
1. |  |  |  | Elektrická požární signalizace (EPS)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.18.4f.b.01 |  |  | Ústředna - EPS2
2 | D.18.4f.b.01 |  |  | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení s možností rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Konfigurace ústředny - deska procesoru, základní deska, vstupně výstupní deska a napájecí zdroj (24VDC/4A), s prostorem pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah | ks | 1 | Součástí rozpočtu objektu "K"
3 | D.18.4f.b.01 |  |  | Síťová deska k propojení ústředen do sítě. Síť umožňuje signalizaci událostí v sítí na jedné nebo několika ústřednách podle požadavku zákazníka a ovládání výstupů na libovolných ústřednách. | ks | 1
4 | D.18.4f.b.01 |  |  | Karta pro rozšíření kapacity ústředny se základní deskou o další 2 kruhová nebo 4 nekruhová vedení | ks | 3
5 | D.18.4f.b.01 |  |  | Karta pro rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A) | ks | 2
6 | D.18.4f.b.01 |  |  | Záložní akumulátor 12V, 38Ah | ks | 2
7 | D.18.4f.b.01 |  |  | Sada štítků v českém jazyce pro ústředny a tabla obsluhy se skupinovými LED. | ks | 1
8 | D.18.4f.b.01 |  |  | Vstupně výstupní prvky, sirény
9 | D.18.4f.b.01 |  |  | Rozvodnice plastová, 3 řadá (3x 12 modulů), pro montáž na povrch, hloubka min. 100mm, s průhledným víkem pro IR komunikaci, krytí min. IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | D.18.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný prvek s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, možnost IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu (1 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | D.18.4f.b.01 |  |  | Deska osazená 4-mi relé pro 230VAC, ovládání 0,5W/24VDC, výstup přepínací kontakt 10A/230VAC, rozměry 82x78mm, montáž na DIN lištu (1 + 0 + 0) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | D.18.4f.b.01 |  |  | Sensory
13 | D.18.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED diodou na hlásiči, nastavení citlivosti optického senzoru ve třech stupních, s ocgranou mřížkou proti hmyzu, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem, barva bílá, certifikovaný dle EN 54-5 a EN 54-7 (4 + 0 + 2) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
14 | D.18.4f.b.01 |  |  | Zásuvka pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti (4 + 0 + 2) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
15 | D.18.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru, vnitřní, s izolátorem, červený, 135x135x32mm, se standardními symboly dle harmonizované normy ČSN EN 54-11: se změnou A1. (1 + 1 + 1) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16 | D.18.4f.b.01 |  |  | Náhradní díly
17 | D.18.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, signalizace poplachu a poruchy dvoubarevnou LED diodou na hlásiči, nastavení citlivosti optického senzoru ve třech stupních, s ocgranou mřížkou proti hmyzu, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem, barva bílá, certifikovaný dle EN 54-5 a EN 54-7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | D.18.4f.b.01 |  |  | Zásuvka pro senzory, slouží k uchycení senzorů a dalších funkčních zásuvek ke stropu místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | D.18.4f.b.01 |  |  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru, vnitřní, s izolátorem, červený, 135x135x32mm, se standardními symboly dle harmonizované normy ČSN EN 54-11: se změnou A1. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | D.18.4f.b.01 |  |  | Klíč pro tlačítkový hlásič | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | D.18.4f.b.01 |  |  | Náhradní sklo pro tlačítkové hlásiče | ks | 5 |  | 0 |  | 0
22 | D.18.4f.b.01 |  |  | Kabely
23 | D.18.4f.b.01 |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, Cu jádro, bez zachování funkčnosti při požáru, nízkofrekvenční, stíněný, B2cas1d1 (321 + 67 + 173) | m | 561 |  | 0 |  | 0
24 | D.18.4f.b.01 |  |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, Cu jádro, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (161 + 34 + 86) | m | 281 |  | 0 |  | 0
25 | D.18.4f.b.01 |  |  | Silový kabel 2x1,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R (37 + 11 + 18) | m | 66 |  | 0 |  | 0
26 | D.18.4f.b.01 |  |  | příplatek za instalaci kabelu pod omítku (115 + 22 + 61) | m | 198 |  | 0 |  | 0
27 | D.18.4f.b.01 |  |  | Vnitřní trasy
28 | D.18.4f.b.01 |  |  | Kabelový žlab s víkem, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, výška 60mm, šířka 150mm, zatížení min. 10kg/m, materiál pásově zinkovaná ocel, včetně potřebného příslušenství pro montáž na stěnu [m] (43 + 8 + 24) | m | 75 |  | 0 |  | 0
29 | D.18.4f.b.01 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P15-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 1,1kg, včetně šroubové kotvy (46 + 9 + 26) | ks | 81 |  | 0 |  | 0
30 | D.18.4f.b.01 |  |  | Skupinový držák kabelů, vzdálenost podpěr 0,5m, včetně šroubové kotvy (109 + 23 + 57) | ks | 189 |  | 0 |  | 0
31 | D.18.4f.b.01 |  |  | Pevná PVC instalační trubka, materiál měkčené PVC, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 22,6mm, hladká, s předlisovanou spojkou, barva světle šedá (11 + 3 + 5) | m | 19 |  | 0 |  | 0
32 | D.18.4f.b.01 |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 19,3mm, nízká mechanická odolnost, barva světlešedá (4 + 1 + 1) | m | 6 |  | 0 |  | 0
33 | D.18.4f.b.01 |  |  | instalace PVC trubky vnější průměr 25mm na povrch (14 + 3 + 8) | m | 25 |  | 0 |  | 0
34 | D.18.4f.b.01 |  |  | Příchytka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 25mm, barva světle šedá (17 + 5 + 8) | ks | 30 |  | 0 |  | 0
35 | D.18.4f.b.01 |  |  | Spojka pevné instalační trubky, pro trubky s vnějším průměrem 25mm, barva světle šedá (8 + 6 + 5) | ks | 19 |  | 0 |  | 0
36 | D.18.4f.b.01 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 25 |  | 0 |  | 0
37 | D.18.4f.b.01 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 17 |  | 0 |  | 0
38 | D.18.4f.b.01 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, cihla | ks | 6 |  | 0 |  | 0
39 | D.18.4f.b.01 |  |  | průraz 100x80 - 450mm, beton | ks | 3 |  | 0 |  | 0
40 | D.18.4f.b.01 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0
41 | D.18.4f.b.01 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0
42 | D.18.4f.b.01 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | D.18.4f.b.01 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 42 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | D.18.4f.b.01 |  |  | Kompletace - hod | hod | 12 |  | 0 |  | 0
45 | D.18.4f.b.01 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
46 | D.18.4f.b.01 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0
47 | D.18.4f.b.01 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 32 |  | 0 |  | 0
48 | D.18.4f.b.01 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 250 |  | 0 |  | 0
49 | D.18.4f.b.01 |  |  | Programování ústředny - hod | hod | 22 |  | 0 |  | 0
50 | D.18.4f.b.01 |  |  | Revize zařízení, funkční zkouška - hod | hod | 22 |  | 0 |  | 0
51 | D.18.4f.b.01 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
52 | D.18.4f.b.01 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 51 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
53 | D.18.4f.b.01 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Rekap_ER_L
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
SO 18, Objekt L, D.18.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení - ER
Investor: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633C_SO18_EPS
Datum zpracování: |  | 2016-04-12 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Evakuační rozhlas (ER) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

## ER_L
SO 18 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" - D.18.4f - Slaboproudá elektrotechnická zařízení
1. |  |  |  | Evakuační rozhlas (ER)
Poznámka :
1. Napájecí přívody 230V pro systémové zdroje zajistí profese elektro, nejsou součástí dodávky slaboproudu.
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D.18.4f.b.02 |  |  | Rozvaděče evakuačního rozhlasu
2 | D.18.4f.b.02 |  |  | 19" datový rozvaděč, 47U, výška 2200mm, šířka 600mm, hloubka 1000mm, přední a zadní dveře vertikálně dělené z ocelového plechu s ventilačními otvory (děrování 85%), čtyřbodové zamykání s možností osazení zámku FAB, zatížitelnost rozvaděče 1500kg, barva rámu a plochých dílů RAL 7035, barva vnitřního vybavení RAL 9005 | ks | 2 | Součástí rozpočtu objektu "K"
3 | D.18.4f.b.02 |  |  | Bočnice k 19" rozvaděči 2200x1000mm, nasouvací, uzamykatelná, RAL7035 | ks | 2
4 | D.18.4f.b.02 |  |  | Sada pro vnější spojení dvou datových rozvaděčů (sada = 6ks) | ks | 1
5 | D.18.4f.b.02 |  |  | Přední a zadní díl podstavce, výška 100mm, barva RAL 7035 | ks | 2
6 | D.18.4f.b.02 |  |  | Bočnice podstavce postranní, výška 100mm, barva RAL 7035 | ks | 2
7 | D.18.4f.b.02 |  |  | Kabelový hák, pro vertikální vedení svazků v prostoru rozvaděče, sada = 14ks [sada] | ks | 4
8 | D.18.4f.b.02 |  |  | Zaslepovací panel, 1U, rychlé upevnění bez šroubů, barva RAL 9005 | ks | 40
9 | D.18.4f.b.02 |  |  | Ranžírovací panel, výška 2U, pro instalaci do 19" rozvaděče, uzavřené provedení, shora opatřené výřezy pro navádění kabelů, barva RAL 9005 | ks | 18
10 | D.18.4f.b.02 |  |  | Napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 8 modulů | ks | 2
11 | D.18.4f.b.02 |  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | 2
12 | D.18.4f.b.02 |  |  | Sada na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná | ks | 2
13 | D.18.4f.b.02 |  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | 2
14 | D.18.4f.b.02 |  |  | Monitoring vnitřního prostředí rozvodny PO
15 | D.18.4f.b.02 |  |  | Montážní jednotka pro instalaci technologie monitorovacího systému do 19" rozvaděče, výška 1U | ks | 1
16 | D.18.4f.b.02 |  |  | Třmen pro uchycení kabelů k montážní jednotce | ks | 1
17 | D.18.4f.b.02 |  |  | Řídící jednotka monitorovacího systému | ks | 1
18 | D.18.4f.b.02 |  |  | Napájecí zdroj systému monitoringu prostředí, 230V AC / 24VDC, v provedení pro instalaci do montážní jednotky | ks | 1
19 | D.18.4f.b.02 |  |  | Napájecí kabel pro připojení napájecího zdroje k řídící jednotce monitorovacího systému | ks | 1
20 | D.18.4f.b.02 |  |  | Teplotní čidlo, připojení RJ45 | ks | 1
21 | D.18.4f.b.02 |  |  | Teplotní / vlhkostní čidlo, připojení RJ45 | ks | 1
22 | D.18.4f.b.02 |  |  | Bus jednotka pro připojení čidla úniku kapaliny, připojení RJ45/RJ12 | ks | 1
23 | D.18.4f.b.02 |  |  | Čidlo úniku kapaliny, připojení RJ12, 2m | ks | 1
24 | D.18.4f.b.02 |  |  | Systémový GSM modul | ks | 1
25 | D.18.4f.b.02 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 2
26 | D.18.4f.b.02 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 5m | ks | 1
27 | D.18.4f.b.02 |  |  | Přechodový panel
28 | D.18.4f.b.02 |  |  | Panel pro protažení kabelů, pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, výřez pro kabely min. 390x40mm, barva RAL 9005 | ks | 1 | Součástí rozpočtu objektu "J"
29 | D.18.4f.b.02 |  |  | Panel zaslepovací, pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, barva RAL 9005 | ks | 2
30 | D.18.4f.b.02 |  |  | DIN lišta pro montáž řadových svorkovnic | ks | 1
31 | D.18.4f.b.02 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva modrá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | D.18.4f.b.02 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva hnědá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | D.18.4f.b.02 |  |  | Ŕadová svorkovnice, pro instalaci na DIN lištu, rozsah upínaných vodičů 2x (0,2-2,5mm2), barva černá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
34 | D.18.4f.b.02 |  |  | Zakončení kabelu na řadové svorkovnici | ks | 12 |  | 0 |  | 0
35 | D.18.4f.b.02 |  |  | Technologie
36 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná řídicí jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, přenos až 16 audio kanálů současně v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, možnost současné reprodukce až 8 různých zpráv z paměti do různých zón, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, log událostí s kapacitou 10.000 záznamů, 8 logických vstupů, 8 logických výstupů, 1HU | ks | 1 | Součástí rozpočtu objektů "J" a "K"
37 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná vstupní jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, 8 nezávislých audio kanálů v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, 16 logických vstupů, 16 logických výstupů, 2HU | ks | 1
38 | D.18.4f.b.02 |  |  | Modul rozhraní pro mikrofonní stanice | ks | 2
39 | D.18.4f.b.02 |  |  | Modul vstupů | ks | 1
40 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná výstupní a dohledová jednotka síťového zvukového systému, propojení s ostatními prvky systému přes standardní ethernetovou síť s možností decentralizované instalace, 8 nezávislých audio kanálů v nekomprimované kvalitě se vzorkovací frekvencí 48kHz, rozlišením 24 bitů a frekvenčním rozsahem 20Hz-20kHz, 2 lokální audio kanály, 2 nezávislé redundantní systémové sběrnice s možností zapojení do 2 kruhových linek, záložní analogová audio sběrnice, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, možnost nouzového režimu CPU OFF, 8 logických vstupů, 8 logických výstupů, 2HU | ks | 3
41 | D.18.4f.b.02 |  |  | EOL modul (0 + 0 + 2) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
42 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná jednotka rozhraní síťového zvukového systému, 32 logických vstupů, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, 1HU | ks | 1 | Součástí rozpočtu objektů "J" a "K"
43 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná jednotka rozhraní síťového zvukového systému, 32 logických výstupů, 2 nezávislé redundantní vstupy pro napájení, 1HU | ks | 1
44 | D.18.4f.b.02 |  |  | Průmyslový ethernetový switch se správou certifikovaný dle EN54-16 s evakuačními systémy, 8x 10/100TX (RJ-45), celokovové provedení | ks | 2
45 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka indikací a rozhraní | ks | 1
46 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x150W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, galvanicky oddělené výstupy, 2HU | ks | 4
47 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x300W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, galvanicky oddělené výstupy, 2HU | ks | 4
48 | D.18.4f.b.02 |  |  | Univerzální digitální DSP audio matice 8x8, možnost volby předdefinované konfigurace z rozsáhlé knihovny aplikací s širokými možnostmi vlastních nastavení, správa presetů, integrovaný kalendář s časovačem, možnost řízení pomocí TCP/IP, I/O, systémových ovl. panelů, PC GUI, web browseru, iPad/iPhone | ks | 1
49 | D.18.4f.b.02 |  |  | Digitální výkonový zesilovač 4x120W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x240W @ 100V / 8 Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU | ks | 4
50 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová mikrofonní stanice | ks | 3
51 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-16 certifikovaná systémová požární mikrofonní stanice | ks | 1
52 | D.18.4f.b.02 |  |  | Nástěnný úchyt pro mikrofonní stanici | ks | 3
53 | D.18.4f.b.02 |  |  | Klávesnice pro rozšíření mikrofonní stanice, 10 programovatelných tlačítek | ks | 9
54 | D.18.4f.b.02 |  |  | Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP | ks | 1
55 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj a manager napájení, jmenovitý výstupní výkon 2300W, dohled a dobíjení záložních akumulátorů | ks | 2
56 | D.18.4f.b.02 |  |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 200Ah | ks | 4
57 | D.18.4f.b.02 |  |  | Propojení, HW / SW konfigurace systému, aktualizace FW | ks | 1
58 | D.18.4f.b.02 |  |  | Reproduktory dle EN54-24
59 | D.18.4f.b.02 |  |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle EN54-24 80dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, číslo certifikátu 0359-CPD-0103 (11 + 3 + 3) | ks | 17 |  | 0 |  | 0
60 | D.18.4f.b.02 |  |  | Podhledový reproduktor do kabiny výtahu | ks | 2 | Dodavatel výtahu
61 | D.18.4f.b.02 |  |  | Zakončení linky v rozvaděči výtahu | ks | 2 | Dodavatel výtahu
62 | D.18.4f.b.02 |  |  | Kabely
63 | D.18.4f.b.02 |  |  | Silový kabel 3x 2,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P30-R (451 + 110 + 132) | m | 693 |  | 0 |  | 0
64 | D.18.4f.b.02 |  |  | Silový kabel 3x 2,5mm², Cu laněné jádro, PVC plášť (9 + 0 + 0) | m | 9 |  | 0 |  | 0
65 | D.18.4f.b.02 |  |  | příplatek za instalaci kabelu pod omítku (81 + 19 + 22) | m | 122 |  | 0 |  | 0
66 | D.18.4f.b.02 |  |  | Vnitřní trasy
67 | D.18.4f.b.02 |  |  | Kabelový žlab s víkem, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, výška 60mm, šířka 150mm, zatížení min. 10kg/m, materiál pásově zinkovaná ocel, včetně potřebného příslušenství pro montáž na stěnu [m] (45 + 14 + 16) | m | 75 |  | 0 |  | 0
68 | D.18.4f.b.02 |  |  | Skupinový držák kabelů, pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost podpěr 0,5m, max. zatížení 2,5kg, včetně šroubové kotvy (244 + 61 + 73) | ks | 378 |  | 0 |  | 0
69 | D.18.4f.b.02 |  |  | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 10,5-12mm, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ZP 27/2008, P30-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy (207 + 53 + 64) | ks | 324 |  | 0 |  | 0
70 | D.18.4f.b.02 |  |  | Ostatní náklady
71 | D.18.4f.b.02 |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72 | D.18.4f.b.02 |  |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
73 | D.18.4f.b.02 |  |  | průraz D40 - 150mm, dřevo, sádrokarton | ks | 33 |  | 0 |  | 0
74 | D.18.4f.b.02 |  |  | průraz 110x110 - 300mm, dřevo, sádrokarton | ks | 7 |  | 0 |  | 0
75 | D.18.4f.b.02 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | ks | 17 |  | 0 |  | 0
76 | D.18.4f.b.02 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0
77 | D.18.4f.b.02 |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 110x110 tloušťka zdi do 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
78 | D.18.4f.b.02 |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
79 | D.18.4f.b.02 |  |  | podružný materiál - % z pol. 1 - 78 - uchazeč doplní výši procent | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | D.18.4f.b.02 |  |  | Kompletace - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
81 | D.18.4f.b.02 |  |  | Značení trasy vedení - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
82 | D.18.4f.b.02 |  |  | Stavební přípomoci - hod | hod | 50 |  | 0 |  | 0
83 | D.18.4f.b.02 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod | hod | 37 |  | 0 |  | 0
84 | D.18.4f.b.02 |  |  | Ekologická likvidace odpadu - kg | kg | 250 |  | 0 |  | 0
85 | D.18.4f.b.02 |  |  | Oživení a nastavení systému - hod | hod | 12 |  | 0 |  | 0
86 | D.18.4f.b.02 |  |  | Revize zařízení, funkční zkouška - hod | hod | 12 |  | 0 |  | 0
87 | D.18.4f.b.02 |  |  | Zaškolení uživetele - hod | hod | 10 |  | 0 |  | 0
88 | D.18.4f.b.02 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 87 montáže - uchazeč doplní výši procent | % |  |  | 0 | 0 | 0
89 | D.18.4f.b.02 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod | hod | 16 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## Specifikace SK
Technická specifikace nabízeného systému strukturované kabeláže
Systém strukturované kabeláže (výrobce):
Systém managementu na fyzické vrstvě sítě:
Požadovaná specifikace a technické parametry
Strukturovaná kabeláž
Řešení uznané standardizačními orgány IEEE, ANSI, ATM Forum a schválené specificky pro přenos signálů v kategorii kabelových standardů definovaných v TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801 a AS/NZS 3080:2000 nebo dle normy EN 50173, EN 50174.
Komponenty certifikovaného kabelového systému v celé délce (end-to-end) vyhovují požadavkům kategorie, pro kterou bude systém certifikován.
Všechny použité komponenty datové linky jsou produkty jednoho výrobce.
Konektory propojovacích panelů a datových zásuvek splňují požadavky na stabilní a dlouhodobě odolné ukončení jednotlivých žil UTP kabelů v plynotěsných zářezových kontaktech s nulovou výtlačnou silou, zajišťující stálost parametrů při teplotních cyklech a při působení vnějších vlivů (vlhkost a UV záření).
Jednotlivé RJ45 zdířky datových zásuvek jsou chráněny kvalitní prachotěsnou ochranou.
Jednotlivé RJ45 zdířky datových zásuvek jsou vybaveny mechanizmem pro zabránění neúplnému zasunutí konektoru propojovacího kabelu.
Datové zásuvky jsou vybaveny vyměnitelnými identifikačními štítky pro každý port.
Management fyzické vrstvy sítě
Kanál linky horizontálního rozvodu monitorovaného systémem managementu fyzické vrstvy je postaven na základě standardizovaných komponent dle TIA/EIA 568 –B.2-10, nebo třídy EA dle ISO 11801:2002 druhé vydání 2002 nebo EN50173 druhé vydání 2002 (v rámci kanálu jsou použity RJ45 zásuvkové konektory, 8-mi žilové kabely horizontálního rozvodu a 8-mi žilové propojovací kabely s konektory RJ45)
Systém managementu fyzické vrstvy žádným způsobem svým provozem nebrání nebo neomezuje přenos v rámci vyšších vrstev protokolů ISO/OSI. Tedy především neomezuje přenosy dle IEEE 802.3an 10GBase-T a další nebo IEEE 802.3as/at PoE.
Systém poskytuje informace o propojení aktivních prvků a horizontálních linek v patch zónách datových rozvaděčů.
Systém poskytuje informace o kontinuitě horizontálního rozvodu od propojovacího panelu k datové zásuvce bez ohledu na to, zda je k zásuvce připojeno koncové zařízení.
Systém poskytuje informace o připojení/odpojení koncového zařízení bez ohledu na to, zda je toto zapnuto či vypnuto.
Systém poskytuje informace o aktivním koncovém zařízení, je-li toto zapojeno (SNMP protokolové informace).
Systém detekuje narušení vlastních součástí sloužících k monitoringu (scannery, linky atd.), tak aby předešel nezjištěnému narušení funkce nebo vyřazení z činnosti.
Systém generuje logy o každé události na fyzické vrstvě a na definované události spouští definované alarmy.
Systém řeší management změny, přidání či zrušení horizontálního kanálu s vizuální navigací v rámci GUI i fyzického přepojení v rozvaděči - LED navigací.
Systém řeší grafickou lokalizaci komponent fyzické vrstvy (porty zásuvek v rámci výkresů pater, rozvržení datových rozvaděčů).
Systém řeší vzdálený přístup k administraci a GUI a vzdálený přístup k monitoringu.
Management na fyzické vrstvě sítě bude realizován v plném rozsahu monitoringu včetně všech pasivních i aktivních komponent pro monitoring, software a implementace.
Celkové specifikace
Uchazeč uvede v oceněném výkazu výměr u položek vybraných zadavatelem (zvýrazněny podbarvením) údaje o výrobci a jeho typová označení nabízených zařízení a komponent.
Výrobce kabeláže poskytne certifikovanou systémovou záruku na uchazečem provedenou instalaci kabeláže v délce minimálně 15 let, tj. garanci nejen za jednotlivé komponenty, ale současně za technické parametry celého instalovaného kabelážního systému nezávisle na použitých přenosových protokolech (aplikacích) uznaných standardizačními orgány pro požadovanou kategorii kabeláže. Výrobce potvrzením záruky převezme odpovědnost jak za použité komponenty systému, tak i za správné provedení montáže kabelážního systému.
Předložení certifikátu systémové záruky výrobce kabelážního systému po dokončení díla.
Instalace kabelážního systému bude provedena instalační firmou prokazatelně certifikovanou výrobcem nabízeného systému - předložení certifikátu nebo osvědčení firmy k instalaci nabízeného kabelážního systému
Instalace kabelážního systému bude provedena pracovníky instalační firmy prokazatelně proškolenými výrobcem nebo pověřeným distributorem nabízeného systému - předložení dokladu o proškolení konkrétních pracovníků uchazeče k instalaci nabízeného kabelážního systému
Instalace systému managementu na fyzické vrstvě sítě bude provedena certifikovaným instalačním partnerem pro nabízený systém managementu.
Instalace systému managementu na fyzické vrstvě sítě bude provedena pracovníky instalační firmy prokazatelně proškolenými výrobcem nebo pověřeným distributorem nabízeného systému - předložení dokladu o proškolení konkrétních pracovníků uchazeče k instalaci nabízeného systému managementu