## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky |  | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | Umístění |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Stavba : | SO10 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I etapa
Profese : | D.10.4.b – VZDUCHOTECHNIKA
101. | Zařízení č. 101 - Pokoje
101.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
101.A.2 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
101.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 VDC. Průměr: 100 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 118 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 VDC. Průměr:160 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.C.3 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu do kruhového potrubí. Průměr: 100 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.C.4 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu do kruhového potrubí. Průměr: 160 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 15 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.C.5 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.C.6 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 92 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.C.7 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 9 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.C.8 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1000x1000 mm | J.08.001 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
101.C.9 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1500x600 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 125 m3/hod | Objekt J 3NP - 7NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 160 - 180 m3/hod | Objekt J 3NP - 7NP | 9 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt J 3NP - 7NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.D.4 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.D.5 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 200x140 | Objekt J 3NP - 7NP | 94 | ks |  | 0 |  | 0
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
101.D.6 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 125 m3/hod Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
101.D.7 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
101.D.8 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 200x140 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
101.D.9 | Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 20 - 30 m3/hod. Průměr: 100mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
101.D.10 | Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 60 - 90 m3/hod. Průměr: 125mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 126 | ks |  | 0 |  | 0
101.D.11 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 46 | ks |  | 0 |  | 0
101.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 800 | bm |  | 0 |  | 0
101.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 900 | bm |  | 0 |  | 0
101.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 2000 | m2 |  | 0 |  | 0
101.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x450 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | J.08.001 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
101.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | J.08.001 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.7 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.8 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.9 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.10 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x200 mm | Objekt J 3NP - 7NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.11 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x450 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.12 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x500 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.13 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x450 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.14 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 700x500 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101.G.15 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 300 | ks |  | 0 |  | 0
101.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
101.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 1200 | m2 |  | 0 |  | 0
101.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 3NP - 7NP | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
101.H.4 | Požární izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J STŘECHA | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
101.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 3NP - 7NP | 300 | kg |  | 0 |  | 0
102. | Zařízení č. 102 - Zákrokový sál
102.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | J.01.008 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
102.A.2 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou. Zvlhčovač vybaven komunikační kartou s protokolem MODBUS. Potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod Přesnost regulace +/- 5% rH. | J.01.008 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
102.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 100 mm | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 125 mm | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.3 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 160 mm | Objekt J 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.4 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Průměr: 200 mm | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.5 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 400x200 mm | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 100 mm | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 125 mm | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Průměr: 160 mm | Objekt J 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10 Pa Průměr: 200 mm | Objekt J 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10-50 Pa Rozměr:400x200 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.11 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 800x800 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.C.12 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1000x800 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 100 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 91 Pa | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 82 Pa | Objekt J 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.3 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 200 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 103 Pa | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 81 Pa | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 270 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 88 Pa | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 345 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 115 Pa | Objekt J 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.7 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.8 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt J 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt J 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 325 m3/hod | Objekt J 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 500 m3/hod | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.14 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125mm | Objekt J 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
102.D.15 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 150 | bm |  | 0 |  | 0
102.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 300 | bm |  | 0 |  | 0
102.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP - 2NP | 600 | m2 |  | 0 |  | 0
102.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x400 mm | Objekt J 1NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
102.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x450 mm | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
102.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 800x400 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 800x400 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt J 1NP - 2NP | 40 | ks |  | 0 |  | 0
102.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP - 2NP | 120 | m2 |  | 0 |  | 0
102.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP - 2NP | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
102.H.4 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP - 2NP | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
102.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 1NP - 2NP | 200 | kg |  | 0 |  | 0
103. | Zařízení č. 103 - Vyšetřovny a šatny 2NP
103.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
103.C.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 VDC. Průměr:160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 VDC. Průměr: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.3 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.4 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.5 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.6 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 200x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.7 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 250x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.8 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 300x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
103.C.9 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 800x800 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | J.08.001 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 180 - 200 m3/hod | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 m3/hod | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.4 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 350 m3/hod | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.5 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt J 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.6 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 475 - 500 m3/hod | Objekt J 2NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.7 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.8 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 200x140 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 200 m3/hod | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 250 - 260 m3/hod | Objekt J 2NP | 7 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.11 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 330 - 350 m3/hod | Objekt J 2NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.12 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 400 m3/hod | Objekt J 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.13 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 490 m3/hod | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.14 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.15 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 100mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 22 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.16 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 125mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.17 | Odvodní talířový ventil kovový. Průměr: 160mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.18 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 400x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 16 | ks |  | 0 |  | 0
103.D.19 | Stěnová mřížka hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 600x300 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
103.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 250 | bm |  | 0 |  | 0
103.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP | 300 | bm |  | 0 |  | 0
103.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP - STŘECHA | 800 | m2 |  | 0 |  | 0
103.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | J.08.001 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
103.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 750x400 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 1000x500 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt J 2NP - STŘECHA | 10 | ks |  | 0 |  | 0
103.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP - STŘECHA | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
103.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP - STŘECHA | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
103.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Technický reprezentant: Orsitech 65H Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP - STŘECHA | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
103.H.4 | Požární izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J STŘECHA | 100 | m2 |  | 0 |  | 0
103.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 2NP - STŘECHA | 240 | kg |  | 0 |  | 0
104. | Zařízení č. 104 - Technické zázemí
104.A.1 | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka. Jednotka vybavena ZZT - rotační rekuperátor, ohřev, chlazení a dohřev - odvlhčování. | J.01.008 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek.
Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky
104.B.1 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí. | J.01.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.B.2 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí. | J.01.029 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.B.3 | Odvodní ventilátor Radiální, do hranatého potrubí Rozměr 700x400 mm | J.01.020 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.B.4 | Odvodní ventilátor Radiální, do hranatého potrubí Rozměr 700x400 mm | J.01.021 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | J.01.009 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.2 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | J.01.029 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.3 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 32 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.4 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.5 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.6 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 180 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.7 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.8 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 800x800 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.9 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 500x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.10 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 600x800 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.11 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 800x800 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.C.12 | Pružná manžeta Průměr: 355 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 50 m3/hod | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 100 m3/hod | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 150 m3/hod | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.4 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.5 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 200x140 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.6 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 50 m3/hod | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.7 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 450 m3/hod | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.8 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.9 | Sací koš z děrovaného plechu. Volná plocha minimálně 55 % Průměr 355mm, délka 500 mm | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.10 | Sací koš z děrovaného plechu. Volná plocha minimálně 55 % Rozměr 700x400mm, délka 500 mm | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.D.10 | Krycí stříška na hranaté potrubí - komaxitovaná Rozměr 700x400mm | Objekt J 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
104.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 4 | bm |  | 0 |  | 0
104.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 300 | bm |  | 0 |  | 0
104.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
104.F.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí. Délka tlumiče hluku 1000 mm Průměr: 355 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
104.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
104.F.3 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 700x400 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
104.F.4 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x800 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
104.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x 250 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 355x 250 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.G.5 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x250 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.G.6 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rrozměr: 400x250 mm | Objekt J 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104.G.7 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt J 1NP | 40 | ks |  | 0 |  | 0
104.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 200 | m2 |  | 0 |  | 0
104.H.2 | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 350 | m2 |  | 0 |  | 0
104.H.3 | Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 15 | m2 |  | 0 |  | 0
104.H.4 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP | 80 | m2 |  | 0 |  | 0
104.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 1NP | 150 | kg |  | 0 |  | 0
105. | Zařízení č. 105 - Větrání strojoven VZT
105.B.1 | Nástěnný radiální ventilátor | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
105.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
105.C.2 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 200x200 mm | J.08.001 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
105.C.3 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 200x200 mm | J.08.001 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
105.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Do průměru 250 mm | J.08.001 | 2 | bm |  | 0 |  | 0
105.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm | J.08.001 | 2 | bm |  | 0 |  | 0
105.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. | J.08.001 | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
105.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | J.08.001 | 10 | kg |  | 0 |  | 0
106. | Zařízení č. 106 - Větrání podhledů s MEDI PLYNY
bez položek
110. | Zařízení č. 110 - Chlazení jednotkami FAN-COIL
110.A.1 | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka cirkulační, dvoutrubka – pouze chlazení, bez regulace, bez ventilu, otáčky 2,3,4, filtr G1, včetně čerpadla kondenzátu. Včetně dekoračního panelu | J.01.011 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
110.A.2 | Vnitřní parapetní jednotka cirkulační, 2trubková (pouze chlazení), bez regulace, bez ventilu, sání spodní, výdech horní, otáčky 2,3,4, filtr G1, bez čerpadla kondenzátu. S opláštěním. | J.01.014 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
110.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 1NP | 10 | kg |  | 0 |  | 0
111. | Zařízení č. 111 - Chlazení aktivními chladícími trámy - budované v I etapě
111.A.1 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil | Objekt J 7NP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
111.A.2 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil | Objekt J 7NP | 7 | ks |  | 0 |  | 0
111.A.3 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil | Objekt J 7NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
111.D.1 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, Rozměr: 925x125 mm | Objekt J 7NP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
111.D.2 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, Rozměr: 1225x125 mm | Objekt J 7NP | 11 | ks |  | 0 |  | 0
111.D.3 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, Rozměr: 925x325 mm | Objekt J 7NP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
111.D.4 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, Rozměr: 1225x325 mm | Objekt J 7NP | 11 | ks |  | 0 |  | 0
111.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 7NP | 60 | kg |  | 0 |  | 0
112. | Zařízení č. 112 - Chlazení aktivními chladícími trámy - příprava pro budoucí osazení NEZAPOČÍTÁVÁ SE DO CELKOVÉ CENY
112.A.1 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 3NP | 16 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.2 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 3NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.3 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 3NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.4 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 4NP | 16 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.5 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 4NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.6 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 4NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.7 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 5NP | 17 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.8 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 5NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.9 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 5NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.10 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 6NP | 17 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.11 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 6NP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.12 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 6NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
112.A.13 | Aktivní chladící trám Jednostranný výfuk vzduchu, sání primárního vzduchu zadní, cirkulační vzduch spodní, přiváděný vzduch z čela jednotky. Součástí trámu jsou indukční a výfukové nástnavce, šroubení a odvzdušňovací ventil. Trám není součástí dodávky VZT | Objekt J 2NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Položku nacenit, nezapočítává se však do celkové ceny díla
113. | Zařízení č. 113 - Chlazení technologie chladivovými systémy
113.A.1 | Venkovní klimatizační jednotka Systém s minimální délkou chladivového potrubí 75 bm a rozdílem výšky mezi venkovní a vnitřní jednotkou 30 m. Garantovaný výkon chlazení do -15 °C. | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
113.A.2 | Venkovní klimatizační jednotka Systém s minimální délkou chladivového potrubí 75 bm a rozdílem výšky mezi venkovní a vnitřní jednotkou 30 m. Garantovaný výkon chlazení do -15 °C. | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
113.A.3 | Vnitřní 4-cestná podstropní jednotka Jednotka je včetně čerpadla kondenzátu | J.01.006 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
113.A.4 | Vnitřní 4-cestná podstropní jednotka Jednotka je včetně čerpadla kondenzátu | J.01.006 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
113.C.1 | Dálkový ovladač drátový dálkový ovladač | J.01.006 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
113.C.2 | Kumunikační karta do vnitřní jednotky - protokol MODBUS | J.01.006 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
113.E.1 | Chladivové potrubí průměr 9,52 mm – měděné, předizolované Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 140 | bm |  | 0 |  | 0
113.E.2 | Chladivové potrubí průměr 15,9 mm – měděné, předizolované Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 140 | bm |  | 0 |  | 0
113.H.1 | Izolace K-Flex ROLE-Samolepící páska -15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm | Objekt J 1NP-STŘECHA | 10 | ks |  | 0 |  | 0
113.R.1 | Plechový žlab 500x100x2000 mm – pro vedení rozvodů chladu. Žlab je včetně víka, spojek, tvarovek, nosného materiálu a nožiček na střechu. Žlab bude komaxitován. RAL dle architekta | Objekt J STŘECHA | 5 | ks |  | 0 |  | 0
113.S.1 | Konzola pro uchycení venkovní jednotky - žárově zinkovaná | Objekt J STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
113.S.2 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | Objekt J STŘECHA | 40 | bm |  | 0 |  | 0
113.W.1 | Komunikační kabel mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 140 | bm |  | 0 |  | 0
113.X.1 | Chladivo R410a | Objekt J STŘECHA | 10 | kg |  | 0 |  | 0
113.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 1NP-STŘECHA | 40 | kg |  | 0 |  | 0
198. | Zařízení č. 198 - Požární větrání přípravny pacientů
198.B.1 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí. Krytí minimálně IP55 | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.C.2 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | J.02.033 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.C.3 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 300x200 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.C.4 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 300x250 | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.C.5 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 300x300 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.C.6 | Pružná manžeta Průměr: 250 mm | Objekt J STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
198.C.7 | krycí mřížka z tahokovu Rozměr: 300x250 mm | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta Průtok vzduchu: 850 m3/hod Rozměr 600x48 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.D.2 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 300x300 | Objekt J 2NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 710 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP-STŘECHA | 80 | bm |  | 0 |  | 0
198.E.2 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP-STŘECHA | 20 | m2 |  | 0 |  | 0
198.G.1 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi | Objekt J 2NP-STŘECHA | 4 | ks |  | 0 |  | 0
198.H.2 | Tepelná a hluková izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP-STŘECHA | 20 | m2 |  | 0 |  | 0
198.H.3 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 2NP-STŘECHA | 80 | m2 |  | 0 |  | 0
198.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 2NP-STŘECHA | 40 | kg |  | 0 |  | 0
199. | Zařízení č. 199 - Větrání CHUC
199.B.1 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
199.B.2 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.2 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.3 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | Objekt J schodiště 7.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.4 | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku Mechanická pozinkovaná klapka se závažím na listech řešená jako těsná. Listy z hliníkového plechu. Rozměr 630x1000 mm Tlak: 50 Pa | Objekt J schodiště 7.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.5 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 500x500 | Objekt J STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.6 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 800x450 | Objekt J STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.7 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 630x1000 | Objekt J schodiště 7.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.8 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 630x1000 | Objekt J schodiště 7.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.9 | Pružná manžeta Průměr: 400 mm | Objekt J STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.10 | Pružná manžeta Průměr: 450 mm | Objekt J STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.11 | krycí mřížka z tahokovu Průměr: 630 mm | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.12 | krycí mřížka z tahokovu Průměr: 710 mm | Objekt J STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
199.C.13 | krycí mřížka z tahokovu Rozměr: 630x1000 mm | Objekt J schodiště 7.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
199.D.1 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 400x400 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 7 | ks |  | 0 |  | 0
199.D.2 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 600x400 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 7 | ks |  | 0 |  | 0
199.D.3 | Stěnová mřížka, hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr: 600x250 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 14 | ks |  | 0 |  | 0
199.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 710 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 10 | bm |  | 0 |  | 0
199.E.2 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 300 | m2 |  | 0 |  | 0
199.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 280 | m2 |  | 0 |  | 0
199.H.3 | Tepelná a hluková izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt J 1NP-STŘECHA | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
199.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt J 1NP-STŘECHA | 100 | kg |  | 0 |  | 0
100. | Ostatní
100.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | Objekt J 1NP-STŘECHA | 150 | hod |  | 0 |  | 0
100.2 | Zaškolení provozovatele | Objekt J 1NP-STŘECHA | 50 | hod |  | 0 |  | 0
100.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | Objekt J 1NP-STŘECHA | 60 | hod |  | 0 |  | 0
100.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | Objekt J 1NP-STŘECHA | 40 | hod |  | 0 |  | 0
100.5 | Stavební přípomoce Vrtání a bourání prostupů pro VZT potrubí, stavební zapravení a začištění prostupů. | Objekt J 1NP-STŘECHA | 1200 | hod |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
101. | Zařízení č. 101 - Pokoje |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
102. | Zařízení č. 102 - Zákrokový sál |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
103. | Zařízení č. 103 - Vyšetřovny a šatny 2NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
104. | Zařízení č. 104 - Technické zázemí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
105. | Zařízení č. 105 - Větrání strojoven VZT |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
106. | Zařízení č. 106 - Větrání podhledů s MEDI PLYNY |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
110. | Zařízení č. 110 - Chlazení jednotkami FAN-COIL |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
111. | Zařízení č. 111 - Chlazení aktivními chladícími trámy - budované v I etapě |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
112. | Zařízení č. 112 - Chlazení aktivními chladícími trámy - příprava pro budoucí osazení NEZAPOČÍTÁVÁ SE DO CELKOVÉ CENY |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
113. | Zařízení č. 113 - Chlazení technologie chladivovými systémy |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
198. | Zařízení č. 198 - Požární větrání přípravny pacientů |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
199. | Zařízení č. 199 - Větrání CHUC |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
100. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0