## VV-R
VÝKAZ VÝMĚR ISŘ
SO.10 |  | REVIZE 2016-04-08 | [5 empty] | PAVILON "J"
stavební objekt / provozní soubor | [7 empty] | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Umístění | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Stavba : | MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - I. ETAPA
Profese : | D.10.4e – ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)
1. | Rozváděč BJV10
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
1,001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | J_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.001 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | J_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.002 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | J_1.-2.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.003 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | J.01.004 J.01.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.004 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°…50°c, vlhkost rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0..10VDC | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.005 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.006 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.007 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | J.01.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.008 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | J.01.008 | 37 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.009 | Kanálový hygrostat, mechanický, rozsah nastavení 15..95%rH, kontakt přep. 24..250VAC/5A, nastavení pod víkem | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.01 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | J.01.004 J.01.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.011 | Snímač tlakové diference, rozsah -50..+50Pa, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, vč. hadiček | J.01.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.012 | Detektor kouře ve VZT potrubí, nap. 24Vac, výstup 1P kontakt max. 2A | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.013 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
1001.014 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J.01.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.016 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J.01.008 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.017 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN32 (G6/4"), jm. průtok 640-3200 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.018 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
1001.019 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | J.01.008 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.02 | Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0..10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.021 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | J.01.008 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.022 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.023 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | J.01.011 J.01.014 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
1001.024 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.025 | Pokojový ovládač, displej 60x60mm, otočný knoflík s tlačítkem pro nastavení hodnot a provozu, vestavěné měření teploty, napájení 24VAC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na povrch nebo na instal. krabici | J.01.011 J.01.014 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BJV10 :
1001.026 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.027 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | J.01.008 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.028 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.029 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.01.008 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.03 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.01.008 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.031 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJV10-1 :
1001.032 | Modul 4 čítačových vstupů, beznap. kontakty (max. 5/12V), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.01.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.033 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.01.001 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJV10-2 :
1001.034 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.02.003 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.035 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.036 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.003 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.037 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.003 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJV10-3 :
1001.038 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.02.011 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.039 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.011 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.04 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.011 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.041 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.011 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
1001.042 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro fan-coily, napájení 24VAC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | J.01.011 J.01.014 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.043 | Modul 2 digitálních vstupů + výstupů, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž do instal. krabice, rozměry 49x49x30mm, IP20 | J.01.011 J.01.014 | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
1001.044 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 401 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
1001.045 | Uživatelský program pro HMI | - | 102 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
1001.046 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.047 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 85 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.048 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.049 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 125 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BJV10 :
1001.05 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1600x2000x400mm, IP66, dvoukřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.051 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.01.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
1001.052 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.008 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJV10-1 :
1001.053 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | J.01.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.054 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J.01.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
1001.055 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJV10-2 :
1001.056 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | J.02.003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.057 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J.02.003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
1001.058 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.02.003 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJV10-3 :
1001.059 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | J.02.011 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.06 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J.02.011 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
1001.061 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.02.011 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice Mk-FC-J_ :
1001.062 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.01.011 J.01.014 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.063 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J.01.011 J.01.014 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
1001.064 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.011 J.01.014 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
1001.065 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 493 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.066 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 176 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.067 | Kabel silový 4-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 27 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.068 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 163 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.069 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 246 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.07 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 927 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.071 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 630 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.072 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 216 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.073 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 423 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.074 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 1098 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.075 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 798 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.076 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 564 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.077 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.-2.NP | 468 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.078 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 780 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.079 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 250 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
1001.08 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.081 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 170 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.082 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.083 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.084 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 190 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.085 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.086 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.087 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 60 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.088 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.089 | Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1001.09 | Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá, bezhalogen. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.-2.NP | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
1001.091 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_1.-2.NP | 150 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
1001.092 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_1.-2.NP | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.093 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | J_1.-2.NP | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1001.094 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_1.-2.NP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1001.095 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 46 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.096 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.097 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.098 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.099 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.1 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.101 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.102 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1001.103 | Stavební přípomoce | - | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
2. | Rozváděč BJC10
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
2.001 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…70°C | J_fasáda | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.002 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.003 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 100mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 100mm, nerez | J.01.029 J_střecha | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.004 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 150mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 150mm, nerez | J.01.029 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.005 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.006 | Termostat jímkový/příložný, rozsah 15°...+95°C, IP54, vč. jímky 100mm a stah. pásku, nastavení pod víkem | J.01.029 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.007 | Snímač tlaku vody, rozsah 0..5bar, napájení 24VAC/DC, výstup 0..10V, vnější závit G1/2" | J.01.029 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.008 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
2.009 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN65 (příruba), jm. průtok 8-20000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 15mm, připoj. pohonu ... | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.01 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN150 (příruba), jm. průtok 58-145000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 25mm, připoj. pohonu ... | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.011 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN250 (příruba), jm. průtok 112-280000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 27mm, připoj. pohonu ... | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.012 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN100, PN16, Kv 4000, pro média -10..+120°C | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.013 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN125, PN16, Kv 4000, pro média -10..+120°C | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.014 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN150, PN16, Kv 4000, pro média -10..+120°C | J_střecha | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.015 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN200, PN16, Kv 4000, pro média -10..+120°C | J.01.029 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
2.016 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.017 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 40mm, rychlost 8s/mm, síla 5000N, IP54 | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.018 | El. pohon uzavírací klapky, napájení 230VAC, ovládání 3-bod., síla 40Nm, přeběh 25s | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.019 | El. pohon uzavírací klapky, napájení 230VAC, ovládání 3-bod., síla 100Nm, přeběh 6s | J.01.029 J_střecha | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
2.021 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BJC10 :
2.022 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.023 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | J.01.029 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.024 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.025 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
2.026 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 223 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
2.027 | Uživatelský program pro HMI | - | 56 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
2.028 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.029 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (dva chillery) | - | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.031 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 70 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BJC10 :
2.032 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1600x2000x400mm, IP66, dvoukřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.033 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.01.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
2.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.029 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
2.035 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 1267 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 98 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 287 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.038 | Kabel silový 5-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 110 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.039 | Kabel silový 5-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 141 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 1255 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.041 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 1630 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.042 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 193 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.043 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.044 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 36 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.045 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_1.+8.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.046 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 676 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.047 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 216 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
2.048 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 68 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.049 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 132 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.051 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 35 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.052 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.053 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 155 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.054 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.055 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_1.+8.NP | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
2.056 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_1.+8.NP | 120 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2.057 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_1.+8.NP | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.058 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | J_1.+8.NP | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.059 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_1.+8.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
2.06 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.061 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.062 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 22 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.063 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.064 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.065 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.066 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.067 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2.068 | Stavební přípomoce | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
3. | Rozváděč BJU10
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
3.001 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…70°C | J-střecha | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.002 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.003 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 100mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 100mm, nerez | J.01.009 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.004 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 150mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 150mm, nerez | J.01.009 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.005 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.006 | Termostat jímkový/příložný, rozsah 15°...+95°C, IP54, vč. jímky 100mm a stah. pásku, nastavení pod víkem | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.007 | Snímač tlaku vody, rozsah 0..5bar, napájení 24VAC/DC, výstup 0..10V, vnější závit G1/2" | J.01.009 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.008 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
3.009 | Přímý regulační ventil ohřevu topné vody DN125 DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | Přímý regulační ventil ohřevu teplé vody DN50 DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT | - | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.011 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN40 (G2"), jm. průtok 1500-7500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.012 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN65 (příruba), jm. průtok 8-20000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 15mm, připoj. pohonu ... | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.013 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN80 (příruba), jm. průtok 11200-28000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 15mm, připoj. pohonu ... | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.014 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN100 (příruba), jm. průtok 15200-38000 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 15mm, připoj. pohonu ... | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
3.015 | El. pohon regulačního ventilu ohřevu topné vody, napájení 24VAC, ovládání 0..10VDC, síla 2800N, hav. fce | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.016 | El. pohon regulačního ventilu ohřevu topné vody, napájení 24VAC, ovládání 0..10VDC, síla 1000N | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.017 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | J.01.009 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.018 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
3.019 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BJU10 :
3.02 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.021 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.022 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
3.023 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 173 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
3.024 | Uživatelský program pro HMI | - | 44 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
3.025 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.026 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.027 | Integrace měřících přístrojů třetích stran s protokolem M-bus do MaR (měřiče tepla a chladu, vodoměry, apod.) | - | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.028 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 55 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BJU10 :
3.029 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1600x2000x400mm, IP66, dvoukřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
3.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.009 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
3.032 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.033 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 1071 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.034 | Kabel silový 3-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 49 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.035 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 398 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.036 | Kabel silový 5-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 553 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.037 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 1416 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.038 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 958 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.039 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 72 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.041 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 72 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 618 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 198 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
3.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 28 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.046 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.047 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 35 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.048 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.049 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
3.051 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
3.052 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J.01.009 | 40 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
3.053 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J.01.009 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.054 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.055 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
3.056 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 66 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.057 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.058 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.059 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.061 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.062 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.063 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
3.064 | Stavební přípomoce | - | 28 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
4. | Rozváděč BJE10, vč. BDA a BPP
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
4.001 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | J.01.027 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.002 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | J.01.027 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
4.003 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | J.01.027 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
4.004 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.01.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.005 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | J.01.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.006 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | J.01.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJE10-1 :
4.006 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.01.012 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BDA :
4.007 | Modul 8 reléových výstupů, max. 250Vac/8A, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | E_1.NP_trafo | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.008 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | E_1.NP_trafo | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.009 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | E_1.NP_trafo | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BPP :
4.01 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | D_1.NP_pp | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.011 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | D_1.NP_pp | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
4.012 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 166 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
4.013 | Uživatelský program pro HMI | - | 42 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
4.014 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.015 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 35 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.016 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.017 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
4.018 | Nástěnný oceloplechový rozváděč 600x800x300mm, IP54, jednokřídlý, včetně mont. panelu a kapsy A4 na dok. | J.01.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.019 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.01.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
4.02 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.027 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJE10-1 :
4.021 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.01.012 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.022 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J.01.012 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
4.023 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.012 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BDA :
4.024 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | E_1.NP_trafo | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.025 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | E_1.NP_trafo | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
4.026 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | E_1.NP_trafo | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BPP :
4.027 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | D_1.NP_pp | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.028 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | D_1.NP_pp | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
4.029 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | D_1.NP_pp | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
4.03 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 126 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.031 | Kabel signální 14-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 12Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 72 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.032 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.033 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 36 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.034 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 657 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.035 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 558 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.036 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 140 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.037 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 1197 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.038 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.027 | 657 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.039 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 442 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 142 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
4.041 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.027 mezi pav. J a E | 380 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.042 | Oceloplechový kanál 35x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.027 | 42 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.043 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.027 | 380 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.044 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.027 mezi pav. J a E | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4.045 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.027 | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
4.046 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J.01.027 | 140 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.047 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J.01.027 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.048 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | J.01.027 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.049 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J.01.027 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
4.05 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.051 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 26 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.052 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.053 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.054 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.055 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.056 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.057 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
4.058 | Stavební přípomoce | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
5. | Rozváděč BJR20
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
5.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | J_2.NP | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.002 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.003 | Magnetický bezdotykový dveřní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
5.004 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
5.005 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REGULÁTORU PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.006 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | J_2.NP | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.007 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | J_2.NP | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
5.008 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | J_2.NP | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.009 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | J_2.NP | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
5.01 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | J.02.008 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
5.011 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.02.022 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.012 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm | J.02.022 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJR20-1 :
5.013 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.002 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.014 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.02.002 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJR20-2 :
5.015 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | J.02.035 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
5.016 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | J_2.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.017 | Modul 2 digitálních vstupů + výstupů, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž do instal. krabice, rozměry 49x49x30mm, IP20 | J_2.NP | 55 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
5.018 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 374 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
5.019 | Uživatelský program pro HMI | - | 94 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.021 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 75 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.022 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
5.023 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.02.022 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.024 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.02.022 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
5.025 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.02.022 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJR20-1 :
5.026 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x300x132mm (max. 30M), IP65, s prolisy | J.02.002 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.027 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J.02.002 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
5.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.02.002 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJR20-2 :
5.029 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.02.035 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J.02.035 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
5.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.02.035 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
5.032 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J_2.NP | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | J_2.NP | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
5.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J_2.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
5.035 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_2.NP | 108 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_2.NP | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_2.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.038 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_2.NP | 2268 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.039 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_2.NP | 1764 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_2.NP | 1989 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.041 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_2.NP | 62 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 808 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 260 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
5.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_2.NP | 200 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_2.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.046 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_2.NP | 290 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.047 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_2.NP | 130 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
5.048 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_2.NP | 300 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
5.049 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_2.NP | 120 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_2.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.051 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_2.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
5.052 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.053 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.054 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.055 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.056 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.057 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.058 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.059 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
6. | Rozváděč BJR30
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
6.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | J_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | J_3.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.004 | Magnetický bezdotykový dveřní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
6.005 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_3.NP | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.007 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_3.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
6.008 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REGULÁTORU PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.009 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | J_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.01 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | J_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.011 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | J_3.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
6.012 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | J_3.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.013 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | J_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
6.014 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | J.03.040 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
6.015 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.016 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm | J.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJR20-1 :
6.017 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.03.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.018 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.03.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
6.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | J_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Modul 2 digitálních vstupů + výstupů, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž do instal. krabice, rozměry 49x49x30mm, IP20 | J_3.NP | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
6.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 425 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
6.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 108 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
6.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 85 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
6.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.03.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
6.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.03.028 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJR30-1 :
6.029 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.03.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J.03.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
6.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.03.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
6.032 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J_3.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
6.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J_3.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
6.035 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_3.NP | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_3.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_3.NP | 270 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.038 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_3.NP | 3528 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.039 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_3.NP | 2556 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_3.NP | 1251 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.041 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_3.NP | 62 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 968 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 310 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
6.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_3.NP | 310 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_3.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.046 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_3.NP | 390 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.047 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_3.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
6.048 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_3.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
6.049 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_3.NP | 160 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_3.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.051 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_3.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
6.052 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.053 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.054 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.055 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.056 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.057 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.058 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.059 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
6.06 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
7. | Rozváděč BJR40
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
7.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | J_4.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | J_4.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.004 | Magnetický bezdotykový dveřní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
7.005 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_4.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.007 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_4.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
7.008 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REGULÁTORU PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.009 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | J_4.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | J_4.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.011 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | J_4.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
7.012 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | J_4.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.013 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | J_4.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
7.014 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | J.04.040 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
7.015 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.04.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.016 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm | J.04.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJR40-1 :
7.017 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.04.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.018 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.04.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
7.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | J_4.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | Modul 2 digitálních vstupů + výstupů, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž do instal. krabice, rozměry 49x49x30mm, IP20 | J_4.NP | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
7.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 425 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
7.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 108 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
7.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 85 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
7.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.04.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.04.029 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
7.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.04.029 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJR20-1 :
7.029 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.04.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J.04.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
7.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.04.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
7.032 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J_4.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J_4.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
7.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J_4.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
7.035 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_4.NP | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_4.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_4.NP | 270 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.038 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_4.NP | 3528 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.039 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_4.NP | 2556 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_4.NP | 1251 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.041 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_4.NP | 62 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 968 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 310 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
7.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_4.NP | 310 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_4.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.046 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_4.NP | 390 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.047 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_4.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
7.048 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J_4.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
7.049 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_4.NP | 160 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_4.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.051 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_4.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
7.052 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.053 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.054 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.055 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.056 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.057 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.058 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.059 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7.06 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
8. | Rozváděč BJR50
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
8.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | J_5.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | J_5.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.004 | Magnetický bezdotykový dveřní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
8.005 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_5.NP | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.007 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_5.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
8.008 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REGULÁTORU PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.009 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | J_5.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.01 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | J_5.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.011 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | J_5.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
8.012 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | J_5.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.013 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | J_5.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
8.014 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | J.05.038 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
8.015 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.05.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.016 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm | J.05.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJR50-1 :
8.017 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.05.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.018 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.05.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
8.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | J_5.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | Modul 2 digitálních vstupů + výstupů, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž do instal. krabice, rozměry 49x49x30mm, IP20 | J_5.NP | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
8.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 411 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
8.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 104 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
8.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 85 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
8.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.05.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.05.026 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
8.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.05.026 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJR50-1 :
8.029 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.05.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J.05.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
8.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.05.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
8.032 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J_5.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J_5.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
8.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J_5.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
8.035 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_5.NP | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_5.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_5.NP | 270 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.038 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_5.NP | 3348 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.039 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_5.NP | 2376 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_5.NP | 1251 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.041 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_5.NP | 62 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 922 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 296 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
8.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m | J_5.NP | 280 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m | J_5.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.046 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. | J_5.NP | 360 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.047 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm | J_5.NP | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
8.048 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm | J_5.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
8.049 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_5.NP | 150 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
8.05 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_5.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.051 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_5.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
8.052 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.053 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.054 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.055 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.056 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.057 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.058 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.059 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
8.06 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
9. | Rozváděč BJR60
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
9.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | J_6.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | J_6.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.004 | Magnetický bezdotykový dveřní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
9.005 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_6.NP | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.007 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_6.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
9.008 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REGULÁTORU PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.009 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | J_6.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.01 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | J_6.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.011 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | J_6.NP | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
9.012 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | J_6.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.013 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | J_6.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
9.014 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | J.06.038 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
9.015 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.06.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.016 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm | J.06.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJR60-1 :
9.017 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.06.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.018 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.06.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
9.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | J_6.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | Modul 2 digitálních vstupů + výstupů, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž do instal. krabice, rozměry 49x49x30mm, IP20 | J_6.NP | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
9.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 425 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
9.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 108 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
9.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 85 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
9.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.06.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.06.028 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
9.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.06.028 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJR60-1 :
9.029 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.06.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J.06.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
9.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.06.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
9.032 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J_6.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J_6.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
9.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J_6.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
9.035 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_6.NP | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_6.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_6.NP | 270 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.038 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_6.NP | 3528 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.039 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_6.NP | 2556 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_6.NP | 1251 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.041 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_6.NP | 62 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 968 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 310 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
9.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m | J_6.NP | 310 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m | J_6.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.046 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. | J_6.NP | 390 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.047 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm | J_6.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
9.048 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm | J_6.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
9.049 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_6.NP | 160 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
9.05 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_6.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.051 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_6.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
9.052 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.053 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.054 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.055 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.056 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.057 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.058 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.059 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
10. | Rozváděč BJR70
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
10.001 | Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 48x48x40mm, včetně spektrální čočky Standard Typ F, Inst. R s čočkou D. | J_7.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.002 | Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní při 95%rH (nast.), 24V, přepínací kontakt, oddělené čidlo | J_7.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.003 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.004 | Magnetický bezdotykový dveřní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
10.005 | Přímý/rohový regulační ventil radiátoru NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RADIÁTORU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.006 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN10 (G1/2"), jm. průtok 55-275 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_7.NP | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.007 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN15 (G3/4"), jm. průtok 90-450 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J_7.NP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
10.008 | El. servopohon VZT klapky elektronického regulátoru průtoku, napájení 24VAC/DC, ovládání 0..10VDC, zp.sign. 2..10VDC NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REGULÁTORU PRŮTOKU !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.009 | Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit M30x1,5mm, bez proudu otevřen | J_7.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.01 | Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu | J_7.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.011 | Termoelektrický pohon ventilu jednotky fan-coil, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF, zdvih 2,8mm, 3W, síla 90N, bez proudu uzavřen, IP41 | J_7.NP | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
10.012 | Pokojový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485,1xDI, 1xDO triak 24Vst | J_7.NP | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.013 | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | J_7.NP | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Výběr designového typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
10.014 | Operátorský panel HMI typu PC, kapacitní dotykový displej 12", rozlišení 800x600, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, napájení 9..36VDC, montáž do panelu, IP65, hliníkové tělo | J.07.038 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Instalační panel je předmětem řešení a dodávky interiéru - viz PD interiéru.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
10.015 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.07.024 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.016 | Kombinovaný modul 30 I/O (8AI, 6AO, 8DI, 8DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 217x115x40mm | J.07.024 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- hardware v rozvodnici BJR70-1 :
10.017 | Modul 8 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.07.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.018 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.07.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- další hardware mimo rozváděče a rozvodnice :
10.019 | Kombinovaný modul 17 I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO) pro řízení jednotlivých místností (teploty, vzduchu, žaluzie, osvětlení), napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel/DIN, rozměry 115x115x40mm | J_7.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.02 | Modul 2 digitálních vstupů + výstupů, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž do instal. krabice, rozměry 49x49x30mm, IP20 | J_7.NP | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
10.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 425 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
10.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 108 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
10.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 85 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
10.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 600x2000x400mm, IP66, jednokřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.07.024 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.07.024 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
10.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.07.024 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- rozvodnice BJR70-1 :
10.029 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J.07.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.03 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J.07.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
10.031 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.07.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
10.032 | Plastová PC skříň, samozhášivá, víko průhledné, rozměr cca 300x150x132mm (max. 15M), IP65, s prolisy | J_7.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.033 | Elektrovýzbroj rozvodnice (jističe, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA a hřebeny, řadové svorky, kabelové vývodky, atp.) | J_7.NP | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
10.034 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J_7.NP | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
10.035 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_7.NP | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.036 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_7.NP | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.037 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_7.NP | 270 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.038 | Kabel signální 1x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_7.NP | 3348 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.039 | Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_7.NP | 2376 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.04 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_7.NP | 1251 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.041 | Kabel signální 5x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J_7.NP | 62 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.042 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 922 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.043 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 296 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
10.044 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m | J_7.NP | 310 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.045 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m | J_7.NP | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.046 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. | J_7.NP | 390 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.047 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm | J_7.NP | 180 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
10.048 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm | J_7.NP | 400 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
10.049 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J_7.NP | 160 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
10.05 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J_7.NP | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10.051 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J_7.NP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
10.052 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.053 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.054 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.055 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.056 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.057 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.058 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.059 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10.06 | Stavební přípomoce | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
11. | Rozváděč BJV80
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
11,001 | Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah teploty -35..+35°C/0..50°C/0..+70°C, rozsah vlhkosti 0..100%rH, napájení 24VAC, výstupy 0..10VDC | J_střecha | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.001 | Povětrnostní kryt čidla venkovní teploty a rel. vlhkosti | J_střecha | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.002 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.003 | Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 0,4m | J.08.001 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.004 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | J.08.001 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.005 | Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -50°…80°C, délka 2m | J.08.001 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.006 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -5°...+15°C, IP54, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry | J.08.001 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.007 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | J.08.001 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.008 | Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC, délka stonku 180mm | J.08.001 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.009 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení | J.08.001 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.01 | Snímač kombi. teplotně vlhkostní, pro venkovní plochy, sada 2ks | J.08.001 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.011 | Magnetický bezdotykový okenní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.012 | Magnetický bezdotykový dveřní kontakt, 2 nezávislé kontakty NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ !!! | - | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
11001.013 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN20 (G1"), jm. průtok 180-900 l/hod, difer. tlak 16-400kPa, zdvih 2,25mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.014 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN25 (G5/4"), jm. průtok 340-1700 l/hod, difer. tlak 20-400kPa, zdvih 4,5mm, připoj. pohonu M30x1,5 | J.08.001 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.015 | Přímý regulační tlakově nezávislý ventil (balanční ventil), PN16, DN50 (příruba), jm. průtok 5000-12500 l/hod, difer. tlak 30-400kPa, zdvih 10mm, připoj. pohonu ... | J.08.001 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
11001.016 | Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání | J.08.001 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.017 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC, zdvih 5mm, rychlost 12s/mm, síla 130N, IP42, délka kabelu 1,5m | J.08.001 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.018 | El. pohon regulačního (balančního) ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 7,5(15)s/mm, síla 400N, IP54 | J.08.001 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
11001.019 | Povětrnostní meteostanice k měření meteorologických údajů, rychlost a směr větru, srážky, soumrak, 8x výstup 0..10VDC, 1x výstup RS 485/422 | J_střecha | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.02 | Čidlo venkovního oslunění, rozsah 0..1000W/m2, napájení 24VAC, výstup 0..10VDC (4..20mA) | J_střecha | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.021 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V | J.08.001 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.022 | Řídící jednotka pro odtávání ledu a sněhu ze střechy/střešních gul, napájení 24VDC, 2x nezávislé relé 230V/15A, 1x relé alarm 230V/2A, montáž na DIN, rozměry 105x86x53mm, IP20 | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
11001.023 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.024 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | J.08.001 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.025 | Modul 32 digitálních vstupů, max. 24VAC/DC, 2x spol. zem, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.08.001 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.026 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.027 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.028 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
11001.029 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 212 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
11001.03 | Uživatelský program pro HMI | - | 54 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
11001.031 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.032 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.033 | Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory / frekvenční měniče ventilátorů) | - | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.034 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 65 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
11001.035 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1600x2000x400mm, IP66, dvoukřídlý, včetně mont. panelu, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.036 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.08.001 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
11001.037 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.08.001 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
11001.038 | Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 757 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.039 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 271 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.04 | Kabel silový 3-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 J_střecha | 810 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.041 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 360 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.042 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 723 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.043 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 1540 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.044 | Kabel signální 14-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 12Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 90 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.045 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 270 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.046 | Kabel silový 2-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 216 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.047 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 1088 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.048 | Kabel signální 3x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.08.001 | 216 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.049 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 794 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.05 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 254 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
11001.051 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.052 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 75 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.053 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.054 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.055 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 80 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.056 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 35 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.057 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.058 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
11001.059 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.08.001 | 50 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
11001.06 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J.08.001 | 55 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
11001.061 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J.08.001 | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.062 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | J.08.001 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11001.063 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J.08.001 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
11001.064 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.065 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.066 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.067 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.068 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.069 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.07 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.071 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11001.072 | Stavební přípomoce | - | 45 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ :
1. | Rozváděč BJV10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Rozváděč BJC10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3. | Rozváděč BJU10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
4. | Rozváděč BJE10, vč. BDA a BPP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
5. | Rozváděč BJR20 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
6. | Rozváděč BJR30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
7. | Rozváděč BJR40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
8. | Rozváděč BJR50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
9. | Rozváděč BJR60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
10. | Rozváděč BJR70 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
11. | Rozváděč BJV80 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0