## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {95c465df-e3b0-47b0-9f45-a473f0d9ad19}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 102016 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř | [6 empty] | Datum: |  | 30.11.2016 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 49287851 | [14 empty] | False
|  |  | VK Investing s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ49287851 | [14 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 102016
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce plynové kotelny
| Místo: | [6 empty] | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  |  |  | Datum: |  | 30.11.2016
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | VK Investing s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {95c465df-e3b0-47b0-9f45-a473f0d9ad19} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1. |  |  |  | Stavební úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 479.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {59df4dd4-54fd-42a6-b959-253439a87357} | {95c465df-e3b0-47b0-9f45-a473f0d9ad19} | 2
/ |  | F.1.4.a |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {b1e75d61-ef73-4560-9bb0-3798b0e684c2} | {95c465df-e3b0-47b0-9f45-a473f0d9ad19} | 2
/ |  | F.1.4.c |  |  |  | Rozvod plynu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {ee2b8b60-df56-49a4-8af3-b611ae3bfdef} | {95c465df-e3b0-47b0-9f45-a473f0d9ad19} | 2
/ |  | F.1.4.e |  |  |  | Zdravotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {ffb208aa-95da-4291-aedd-0d29ae27cf7c} | {95c465df-e3b0-47b0-9f45-a473f0d9ad19} | 2
/ |  | MaR |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {61c291d9-c06c-4a2c-a1d0-b70ba03be134} | {95c465df-e3b0-47b0-9f45-a473f0d9ad19} | 2

## D.1.1. - Stavební úpravy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {59df4dd4-54fd-42a6-b959-253439a87357}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.1. - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49287851
|  | VK Investing s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ49287851
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.1. - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK Investing s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.1. - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK Investing s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 479.8749 |  | 8.238 |  | 14.3594 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 372.6722 |  | 6.7674 |  | 10.4297 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 117.8546 |  | 6.74 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 42.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.219 | 9.2418 | 0.0051 | 0.21522 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 42,2 |  | 42.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 33.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.164 | 5.5268 | 0.0052 | 0.17524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 33,7 |  | 33.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 149.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.69 | 103.086 | 0.0425 | 6.3495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 225.2705 |  | 0.02745 |  | 10.4297 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 109.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.126 | 13.8348 | 0.00021 | 0.023058 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 53,5+56,3 |  | 109.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 109.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.308 | 33.8184 | 4e-05 | 0.004392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 53,5+56,3 |  | 109.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 13.301 | 4.7884 | 0 | 0 | 2.4 | 0.864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Bourání základů z betonu železového | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP - demolice zákl. kce pod kotle" 0,36 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.939 | 1.8968 | 0 | 0 | 0.076 | 0.15352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 1*2,02 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 985111111 | Otlučení omítek stěn | m2 | 92.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.689 | 63.6636 | 0 | 0 | 0.063 | 5.8212 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP stěny" 92,4 |  | 92.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 985111121 | Otlučení omítek líce kleneb a podhledů | m2 | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.752 | 42.864 | 0 | 0 | 0.063 | 3.591 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP strop" 57 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 92.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.404 | 37.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP" 92,4 |  | 92.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 985132411 | Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem | m2 | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.475 | 27.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP" 57 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R0900 | Vyklizení a vyčištění prostorů v 1PP, 1NP před zahájením stavebních úprav - spec. v PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Vyklizení a vyčištění prostorů v 1PP, 1NP před zahájením stavebních úprav - spec. v PD | [15 empty] | PP | 2
13 | K | R0901 | Doplnění a oprava stávajícího zdiva vč. případeného doplnění a vyčištění spár - předpoklad do 30% plochy | m2 | 149.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Doplnění a oprava stávajícího zdiva vč. případeného doplnění a vyčištění spár - předpoklad do 30% plochy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP" 149,4 |  | 149.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | R0902 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 300x300mm ve zdivu cihelném tl 0,96m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "Prostup v obvodové stěně" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | R0903 | D+M přenosného hasicíhího přístoje - sněhový (CO2) - 5kg, hasící schopnost min 55b | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574140002
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.9237 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 14.508 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.47 | 21.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.508 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.125 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 130.572 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.78343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,508*9 "Přepočtené koeficientem množství |  | 130.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.572 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14.508 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.6234 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 6.767 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.831 | 5.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 107.2027 |  | 1.4706 |  | 3.9297 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | R721 | Vpusť podlahová DN 75 mřížka nerez 138x138 - vč. napojení na stávající rozvod kanalizace | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Vpusť podlahová DN 75 mřížka nerez 138x138 - vč. napojení na stávající rozvod kanalizace | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | R75101 | Izolace stávajícího potrubí tl. 50 mm - hydrofobizované lamely z kamenné vlny nalepené na hliníkové fólii vyžtužené skelnou mřížkou | m2 | 5.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Izolace stávajícího potrubí tl. 50 mm - hydrofobizované lamely z kamenné vlny nalepené na hliníkové fólii vyžtužené skelnou mřížkou | [15 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 |  | 0 |  | 0.096 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP dvoukřídlé dveře 1,45*1,97 - vyvěšení" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP dvoukřídlé dveře 1,45*1,97 - zavěšení" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0.844 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.065 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP dvoukřídlé dveře 1,18*1,6 - vyvěšení" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP dvoukřídlé dveře 1,18*1,6 - zavěšení" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP dvoukřídlé dveře 1,1*1,8 - vyvěšení" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP dvoukřídlé dveře 1,1*1,8 - zavěšení" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | R76701 | M+D protipožárních dveří ocelových 900x1970 vč. samozavírače a zárubně (vč. zednického zapravení) - EW 30 DP1-C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | M+D protipožárních dveří ocelových 900x1970 vč. samozavírače a zárubně (vč. zednického zapravení) - EW 30 DP1-C | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 171.496 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.585 |  | 1.2356 |  | 3.4516 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.368 | 15.272 | 0 | 0 | 0.08317 | 3.4516 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 41,5 |  | 41.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 39.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.55 | 21.725 | 0.00367 | 0.14497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 39,5 |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 597614100 | dlaždice keramické mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 41.475 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0192 | 0.79632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | dlaždice keramické mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 39,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 41.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 39.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.044 | 1.738 | 0.0003 | 0.01185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 39.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.3 | 11.85 | 0.00715 | 0.28242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | [15 empty] | PP | 2
34 | K | R77101 | Provedení hydroizolačního nátěru včetně těsnících pásů | m2 | 45.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | stěrkový hydroizolační systém včetně plastových výztužných pásů, aplikovanou pod novou keramickou dlažbu a obklady | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP"45,9 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 631.568 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.7192 |  | 0.03652 |  | 0.3586 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.295 | 1.298 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.3586 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP demontáž první řady obkladů" 4,4 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | R78101 | Montážobkladů do flexibilního lepidla - doplnění obkladů vč. dodávky nového obkladu (obklad stejný jako stávající) | m2 | 4.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Montážobkladů do flexibilního lepidla - doplnění obkladů vč. dodávky nového obkladu (obklad stejný jako stávající) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 4,4 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.13 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.149 | 0.6556 | 0.008 | 0.0352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.044 | 0.1936 | 0.0003 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 47.876 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.215 |  | 0.012093 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.116 | 0.87 | 2e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 783101401 | Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.012 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem ometení | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 783113101 | Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.138 | 1.035 | 0.00017 | 0.001275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.155 | 1.1625 | 0.00015 | 0.001125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.166 | 1.245 | 0.00012 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
47 | K | 783118101 | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.159 | 1.1925 | 0.00017 | 0.001275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 783118201 | Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.172 | 1.29 | 0.00012 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP dveře křídlo + zárubeň" 7,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.133 | 1.3034 | 8e-05 | 0.000784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.011 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.184 | 1.8032 | 0.00017 | 0.001666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.184 | 1.8032 | 0.00017 | 0.001666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.166 | 1.6268 | 0.00012 | 0.001176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.172 | 1.6856 | 0.00012 | 0.001176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP Nátěry dveře + zárubeň" 4,8+5 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | R78301 | Přesun dveřních křídel pro provedení nátěrů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Přesun dveřních křídel pro provedení nátěrů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | R78302 | Demontáž a zpětná montáž kování pro provedení nátěru dveří | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Demontáž a zpětná montáž kování pro provedení nátěru dveří | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.9635 |  | 0.18642 |  | 0.023529 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 225.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.012 | 2.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 75.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.084 | 6.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 75,9 |  | 75.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 75.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.074 | 5.6166 | 0.001 | 0.0759 | 0.00031 | 0.023529 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1NP" 75,9 |  | 75.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 96.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.012 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 2,5+39,4+14,4 |  | 56.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 581248440 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m | m2 | 101.115 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 0.00010111 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 96,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 101.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.115 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 16.126 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.016 | 0.25802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP dveře" 1,31*1,6+1,1*1,8 |  | 4.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP dveře" 1*2,02+1,5*2,02 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP okna" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.126 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 581248440 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m | m2 | 16.932 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 1.6932e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 16,126*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16.932 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.932 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 225.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.033 | 7.4349 | 0.0002 | 0.04506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1PP" 149,4 |  | 149.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 75,9 |  | 75.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 225.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.064 | 14.4192 | 0.00029 | 0.065337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2

## F.1.4.a) - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {A373585A-14FC-4D35-9C57-687150AAE490}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.a) - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ49287851
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.a) - Vytápění
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK INVESTING s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.a) - Vytápění
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK INVESTING s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.3391 |  | 4.6063 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013804r | Vyvezení železného šrotu do sběrného dvora | t | 5.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301694826
2 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885392198
3 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538318955
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.281 |  | 4.6063 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25333 |  | 1.6556 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.6504 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019110693
5 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 1.0052 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019676090
6 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00038 | 0.0912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279366270
7 | M | 631546120r | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 133/80 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.002023 | 0.016184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081888368
8 | M | 631546080 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 89/50 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.001512 | 0.06048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6205702
9 | M | 631545770 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 76/40 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.001022 | 0.02044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390790987
10 | M | 631545350 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 50/30 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.000469 | 0.03752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195362637
11 | M | 631545140r | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 40/20 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00042 | 0.00294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048706077
12 | M | 631545120r | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 35/20 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.000322 | 0.00161 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931111451
13 | M | 631545110r | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 28/20 mm | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.000287 | 0.02296 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47349072
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.2117 |  | 0.184 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 731202850 | Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 6000 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062071715
15 | K | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116263758
16 | K | 731310811r | Demontáž stávajícího odvodu spalin hliníkového čtyřhranného 600x500 mm- redukovaného na společné potrubí DN400, délky 8 m z prostoru kotelny | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276198831
17 | K | 731150101r | Kotel stacionární na plyn s modulovaným výkonem 15-100%, výkon 123-790 kW (80/60°C), účinnost 108% | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524587777
18 | K | 731810411r | Odtah spalin pro plynový kondenzační stacionární kotel DN 300 s patním kolenem, délky 30 m ukončený systémovou hlavicí, včetně kotvícího materiálu a práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0117 | 0.0117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489376086
19 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 5.212 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965924307
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.46713 |  | 0.68632 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.28074 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593821003
21 | K | 732110812r | Demontáž hydraulického vyrovnávače dyn. tlaků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186067746
22 | K | 732320812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -966850979
23 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25-65 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00091 | 0.024 | 0.312 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407874568
24 | K | 732111142r | Rozdělovač topení dle specifikace, s tepelnou izolací tl. 150 mm, DN250, délka 2 m, s konstrukcí na podlahu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0785 | 0.0785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534302002
25 | K | 732111142rr | Sběrač topení dle specifikace, s tepelnou izolací tl. 150 mm, DN250, délka 1,65 m, s konstrukcí na podlahu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0785 | 0.0785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678128981
26 | K | 732113108 | Vyrovnávač dynamických tlaků PN 6 hydraulický přírubový, průtok 80 m3/h, vč. tepelné izolace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.15667 | 0.15667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975941804
27 | K | 732331615 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0054699 | 0.0054699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868299236
28 | K | 732332301r | Řídící jednotka základní nádoby vyrovnávacího a doplňovacího zařízení, včetně expanzní nádoby 400 l, propojovací soupravy a uzavíracího ventilu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.021153 | 0.021153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776452312
29 | K | 732332311r | Uvedení do provozu vyrovnávacího a doplňovacího zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02815 | 0.02815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -514881842
30 | K | 732429111r | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 32 do potrubí, včetně šroubení | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888673478
31 | M | 426105810r | Čerpadlo okruhu VZT DN32, 4,5 m3/h, 60 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317473426
32 | M | 426105100r | Čerpadlo okruhu auly, tělocvičny, DN32, 3,2 m3/h, 80 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684624917
33 | M | 426105820r | Čerpadlo okruhu zimního stadionu DN32, 3,3 m3/h, 60 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810206510
34 | M | 426106300r | Izolace tepelná pro čerpadla DN32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250253000
35 | K | 732429112r | Montáž čerpadla oběhového DN 40 do potrubí, včetně šroubení | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00092 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985731954
36 | M | 426106180r | Čerpadlo okruhu kabinetů, DN40, 7,3 m3/h, 90 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981344071
37 | M | 426106190r | Čerpadlo okruhu chodeb, WC, DN40, 5,6 m3/h, 60 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054290643
38 | M | 426106350r | Izolace tepelné pro čerpadla DN40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625211720
39 | K | 732429114r | Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 65, včetně přírub a šroubů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00117 | 0.00117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306731657
40 | M | 426106260r | Čerpadlo okruhu učeben, DN65, 11,6 m3/h, 100 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332791898
41 | M | 426106810r | Izolace tepelná pro čerpadla DN65 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972523642
42 | K | 732429115r | Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 80 do potrubí, vč. přírub a šroubů | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00189 | 0.00378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723226237
43 | M | 426110990r | Oběhové čerpadlo kotlové DN80, 19 m3/h, 40 kPa | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.032 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307690849
44 | K | 732821111r | Kombinovaná armatura pro přímé propojení doplňovacího zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.000664 | 0.000664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451445215
45 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.425 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870801169
46 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.467 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833746538
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4118 |  | 1.2328 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0025 | 0.00532 | 0.266 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953811392
48 | K | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00288 | 0.00858 | 0.27456 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815477324
49 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.0024 | 0.02359 | 0.4718 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137105935
50 | K | 733194820 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu do U 10 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00104 | 0.00848 | 0.22048 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392131676
51 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00296 | 0.2368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207203615
52 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374928080
53 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.00872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288851598
54 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00621 | 0.4968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484321486
55 | K | 733121224 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00696 | 0.1392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753677028
56 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.3552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410673974
57 | K | 733121132 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x4,5 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01621 | 0.12968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617902850
58 | K | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00149 | 0.00894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071753808
59 | K | 733124117r | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00149 | 0.00298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26723355
60 | K | 733124119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00176 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116335036
61 | K | 733124122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920924392
62 | K | 733124126 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00446 | 0.00892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951247432
63 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 133x5,0 | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385587658
64 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085668514
65 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 1.412 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400494120
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.75857 |  | 0.84757 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0004 | 0.014 | 0.28 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984400032
67 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0.039 | 0.468 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63386213
68 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00072 | 0.0011 | 0.0132 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366547668
69 | K | 734200813 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 6/4 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00216 | 0.0019 | 0.0456 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220054363
70 | K | 734200814 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00156 | 0.0022 | 0.0264 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391418414
71 | K | 734290812 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 25 s přímým průtokem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 3e-05 | 0.00221 | 0.00663 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937106384
72 | K | 734290814 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 40 s přímým průtokem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 0.00338 | 0.00338 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258700510
73 | K | 734290815 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 50 s přímým průtokem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.00436 | 0.00436 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900215882
74 | K | 734109413 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 40 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00829 | 0.01658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371761440
75 | K | 734295114r | Směšovací armatura trojcestná DN 40, kvs 44 m3/h | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003373 | 0.006746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757293342
76 | K | 734109415 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01412 | 0.01412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449111189
77 | K | 734295116 | Směšovací armatura trojcestná DN 65, kvs 90 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0075605 | 0.0075605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987328944
78 | K | 734109421 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 32 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00669 | 0.00669 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301615065
79 | K | 734295113 | Směšovací armatura trojcestná DN 32, kvs 28 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0027475 | 0.0027475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233980318
80 | K | 734491104 | Měřič tepla DN25 fakturační, 3,5 m3/h, PN25, včetně návarků a přílušenství | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0006021 | 0.0006021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689652996
81 | K | 734491105r | Měřič tepla DN80 fakturační, 40 m3/h, PN25, včetně návarků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006043 | 0.0006043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -492405708
82 | K | 734494212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259012154
83 | K | 891185321 | Montáž zpětných klapek DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102477421
84 | M | 422814000 | klapka zpětná samočinná DN40 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575645410
85 | K | 891215321r | Montáž zpětných klapek DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684964590
86 | M | 422844000r | klapka zpětná samočinná DN32 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0145 | 0.0435 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783152147
87 | K | 891235321 | Montáž zpětných klapek DN 65 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570021350
88 | M | 422844030 | klapka zpětná samočinná DN65 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054737350
89 | K | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304928440
90 | M | 422844060r | klapka zpětná samočinná DN80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0235 | 0.047 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934703636
91 | K | 734109116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00778 | 0.06224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322903256
92 | M | 551280770 | klapka uzavírací mezipřírubová disk litina, DN 80, PN6 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00385 | 0.0308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308555202
93 | K | 734109118 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01576 | 0.03152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193301360
94 | M | 551280790 | klapka uzavírací mezipřírubová disk litina, DN 125, PN6 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00635 | 0.0127 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121924011
95 | K | 734163424 | Filtr DN 32 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01094 | 0.03282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143386282
96 | K | 734163425 | Filtr DN 40 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01309 | 0.02618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975214229
97 | K | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.02525 | 0.02525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194436760
98 | K | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.02974 | 0.23792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862709846
99 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931502655
100 | K | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00094 | 0.00282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157959670
101 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346452395
102 | K | 734291124r | Kohout plnící a vypouštěcí G 1 PN 10 do 110°C závitový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716448898
103 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914521694
104 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00107 | 0.00856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50889496
105 | K | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00315 | 0.0126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1105987941
106 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089456860
107 | K | 734411131 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00065 | 0.0052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1858389512
108 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915853097
109 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00221 | 0.01768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609228106
110 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00221 | 0.00442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132387185
111 | K | 734424102 | Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107237318
112 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117624231
113 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.619 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947599873
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05608 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609527086
115 | M | 133844150 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 65 | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749515614
116 | M | 311971010 | tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239443564
117 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874319267
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1224 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 783425111 | Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00051 | 0.1224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959824815
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 580301002r | Revize kotlů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1385221587
120 | K | 580301003r | Zhotovení revizní knihy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 231953970
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 102394842
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05809 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05809 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1900087103
123 | K | 732390914 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527545802
124 | K | 043124000r | Provozní řád | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1166561272
125 | K | 043134000r | Požární dozor stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1858673657
126 | K | 043194000r | Skutečné provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1167432853
127 | K | 045103000r | Povinné vybavení kotelny neobsažené v rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1584995089
128 | K | 045303000r | Autorizované měření emisí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1178125147
129 | K | 732390911r | Vypuštění otopné soustavy a vypláchnutí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 903711232
130 | K | 724211207r | Napuštění celé otopné soustavy upravenou vodou dle požadavků zdroje tepla | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0562 | 0.0562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091481603
131 | K | 051002000 | Osazení a dodávka informačních cedulek | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1080078840

## F.1.4.c) - Rozvod plynu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6051DED1-9B29-4E21-B65A-D1C2AC40E01F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.c) - Rozvod plynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ49287851
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.c) - Rozvod plynu
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK INVESTING s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.c) - Rozvod plynu
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK INVESTING s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.74885 |  | 0.37018 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003256 |  | 0.1312 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003256 |  | 0.1312 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00073 | 0.000584 | 0.005 | 0.004 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992881082
2 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00334 | 0.002672 | 0.159 | 0.1272 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523665340
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013804r | Vyvezení železného šrotu do sběrného dvora | t | 0.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684295035
4 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.025 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592039458
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7456 |  | 0.23898 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4331 |  | 0.23898 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 723150805 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00055 | 0.00605 | 0.01648 | 0.18128 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209315714
6 | K | 723230801 | Demontáž stávajícího rychlouzávěru | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616789594
7 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00132 | 0.00215 | 0.0258 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048123052
8 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00146 | 0.00584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193526072
9 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00184 | 0.03312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243083228
10 | K | 723150316 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 133x4,5 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01577 | 0.09462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124899678
11 | K | 723150318 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 219x6,3 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.03698 | 0.14792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366898755
12 | K | 723150347 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 125/80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00446 | 0.01784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665867497
13 | K | 723150349 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 200/125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00647 | 0.01294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642108598
14 | K | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00256 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375338948
15 | K | 723150374 | Chránička D 219x6,3 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.03533 | 0.017665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962860706
16 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344472488
17 | K | 723213202 | Kohout přírubový kulový uzavírací DN 50 PN 16 do 200°C těleso šedá litina | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01639 | 0.03278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620851188
18 | K | 723214138 | Filtr plynový DN 80 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386944815
19 | K | 723219104 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00803 | 0.00803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010702748
20 | M | 422236260r | bezpečnostní rychlouzávěr DN80 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134471544
21 | K | 723221304 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468040450
22 | K | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176154778
23 | K | 723230103 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 2x vnitřním závitem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00059 | 0.00177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110025220
24 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.433 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534946455
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3125 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988070380
26 | M | 133844150 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 65 | t | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226613716
27 | M | 311971010 | tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687136818
28 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.313 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167337038
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník - zapravení plynoměrné skříně a otvorů po jádrovém vrtání | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1575696117
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 044002000r | Revize plynu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 292378485
31 | K | 045002000r | Skutečné provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -721876873

## F.1.4.e) - Zdravotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F1D144B5-042A-4BFB-97D0-C5996799D769}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.e) - Zdravotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ49287851
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.e) - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK INVESTING s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
D.1.4.e) - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK INVESTING s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38446 |  | 0.06136 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607331321
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38446 |  | 0.06136 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.004853 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.00115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492818781
3 | M | 631544020r | pouzdro potrubní izolační z PUR pěny, návlekové 35/13 mm | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.000322 | 0.003703 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004305248
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01492 |  | 0.05512 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 721210812 | Demontáž vpustí podlahových DN 70 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.02756 | 0.05512 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824408549
5 | K | 721171914 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 70 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897534234
6 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00056 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746695388
7 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856616765
8 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509359126
9 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022611218
10 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813213183
11 | K | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -626737613
12 | M | 551617190 | vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, DN 75/110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00134 | 0.00268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677467898
13 | K | 721300912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808579582
14 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94573482
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.021725 |  | 0.00224 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120684336
16 | K | 722290226r | Napojení na stávající rozvod pitné vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732406162
17 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00125 | 0.009375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266632633
18 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009849025
19 | K | 722230103 | Ventil přímý G 1 se dvěma závity | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835690595
20 | K | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907869841
21 | K | 731341150 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.00073 | 0.00292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310642988
22 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.022 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249289676
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34296 |  | 0.004 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 732493810 | Demontáž úpravny vody | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699783405
24 | K | 731151133r | Neutralizační box dle specifikace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.11754 | 0.11754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606090032
25 | K | 724242212r | mechanický předfiltr 1" s ručním odkalovacím ventilem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00203 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782791044
26 | K | 724246011r | Čerpadlo dávkovací proporcionální G 3/4" s nádrží a impulzním vodoměrem, dle specifikace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.015546 | 0.015546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318090346
27 | K | 724246012r | Chemie pro první napouštění a zásoba na provoz | kg | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01553 | 0.1553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055991111
28 | K | 724246020r | Systémový oddělovač 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.020248 | 0.020248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794316363
29 | K | 724246022r | Odsolovací filtr-demineralizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01573 | 0.01573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117718811
30 | K | 724246023 | Ostatní příslušenství úpravny vody - membránový ventil, měření vodivosti, včetně uvedení do provozu úpravny vody | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505186539
31 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.343 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88849800
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 645386989
33 | K | 043194000r | Skutečné provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -121171941

## MaR - Měření a regulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {61c291d9-c06c-4a2c-a1d0-b70ba03be134}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
MaR - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49287851
|  | VK Investing s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ49287851
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK Investing s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Strojovna | [5 empty] | 0
| D3 - Montáže | [5 empty] | 0
| D2 - Strojovna | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt:
MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř |  |  | Datum: | 30.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VK Investing s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Strojovna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 2 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 3 | Lišta LH 20/20 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Lišta LH 20/20 | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 4 | Lišta LH 18/13 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Lišta LH 18/13 | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 5 | CYSY 3Cx1 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | CYSY 3Cx1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 6 | CYSY 4x1 mm2 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | CYSY 4x1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 7 | CYKY 2x1,5 mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | CYKY 2x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 8 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 9 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 10 | CYKY 5Cx4 mm2 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | CYKY 5Cx4 mm2 | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 11 | JYTY 2x1 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | JYTY 2x1 | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 12 | JYTY 4x1 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | JYTY 4x1 | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 13 | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem, vč. trubic | ks | 890 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem, vč. trubic | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 14 | svítidlo nouzové LED, 1h | ks | 1890 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | svítidlo nouzové LED, 1h | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 15 | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | ks | 94 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 16 | spínač č.1, IP44 | ks | 78 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | spínač č.1, IP44 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 17 | signalizační maják poruchové signalizace | ks | 2400 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | signalizační maják poruchové signalizace | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 18 | STOP tlačítko | ks | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | STOP tlačítko | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 19 | detekce zaplavení kotelny | ks | 380 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | detekce zaplavení kotelny | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 20 | prostorový termostat havarijní | ks | 1220 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | prostorový termostat havarijní | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 21 | detektor plynů - dvoustupňový | ks | 2600 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | detektor plynů - dvoustupňový | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 22 | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | ks | 10000 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 23 | Ekvitermní regulace kotlů a jednotlivých topných okruhů, včetně teplotních čidel | soubor | 18500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Ekvitermní regulace kotlů a jednotlivých topných okruhů, včetně teplotních čidel | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 24 | Podružný materiál 3% z celkového nosného materiálu | soubor | 1538.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Podružný materiál 3% z celkového nosného materiálu | [15 empty] | PP | 2
| D | D3 | Montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Strojovna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 25 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 26 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 27 | Lišta LH 20/20 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Lišta LH 20/20 | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 28 | Lišta LH 18/13 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Lišta LH 18/13 | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 29 | CYSY 3Cx1 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | CYSY 3Cx1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 30 | CYSY 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | CYSY 4x1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 31 | CYKY 2x1,5 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | CYKY 2x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 32 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 33 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 34 | CYKY 5Cx4 mm2 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | CYKY 5Cx4 mm2 | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 35 | JYTY 2x1 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | JYTY 2x1 | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 36 | JYTY 4x1 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | JYTY 4x1 | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 37 | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 38 | svítidlo nouzové LED, 1h | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | svítidlo nouzové LED, 1h | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 39 | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 40 | spínač č.1, IP44 | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | spínač č.1, IP44 | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 41 | signalizační maják poruchové signalizace | ks | 400 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | signalizační maják poruchové signalizace | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 42 | STOP tlačítko | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | STOP tlačítko | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 43 | detekce zaplavení kotelny | ks | 220 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | detekce zaplavení kotelny | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 44 | prostorový termostat havarijní | ks | 220 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | prostorový termostat havarijní | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 45 | detektor plynů - dvoustupňový, vč. kontroly a zkoušky funkčnosti | ks | 600 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | detektor plynů - dvoustupňový, vč. kontroly a zkoušky funkčnosti | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 46 | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | ks | 2500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - ekvitermní regulace kotlů a jednotlivých topných okruhů je součástí dodávky kotlů | [15 empty] | P | 2
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 47 | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | hod | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 48 | Úklid pracoviště | hod | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Úklid pracoviště | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 49 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 3000 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 50 | Revize elektro | soubor | 4500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Revize elektro | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 51 | Oživení a zaregulování | hod | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Oživení a zaregulování | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 52 | Monitoring chodu kotelny vč. vizualizace a vzdálený přístup na internetu | soubor | 45000 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Monitoring chodu kotelny vč. vizualizace a vzdálený přístup na internetu | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 53 | Pomocné práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015976762
54 | K | 54 | Doprava pracovníků na místo montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638454137