Akce: Výměna plynových kotlů v objektu č.p. 1869 ul. Jana Maláta , 504 01 Nový Bydžov

Investor:  Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,

Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší výměnu 4ks plynových kotlů VAILLANT VK INT 108/3-2 E

( 117kW )  , které slouží pro vytápění objektu č.p. 1869 ul. Jana Maláta , Nový Bydžov za nové plynové stacionární kondenzační kotle o jmenovitém výkonu ( 160kW ). Celkem budou osazeny dva kotle o celkovém výkonu 320kW.

Výkon zdrojů tepla byl zvolen s ohledem na provoz stávajících kotlů při vytápění .

Jako zdroj tepla jsou nově navrženy dva stacionární plynové kondenzační kotle každý o modulovaném výkonu 27 -160kW. Celkový instalovaný výkon činí 320kW.

Regulace topného systému přes plynové kotle je navržena jako ekvitermní na základě venkovní teploty

- externí sonda venkovní teploty

- ekvitermní regulátor řídí nově kaskádu dvou kotlů přes HVDT

- topný systém je řízen stávající regulací od fa ENESA ( tel. 773 509501 ) bude provedena koordinace těchto dvou regulačních systémů.

- Hlášení havarijních stavů přes GSM

Topný systém je stávající , dojde pouze k hydraulickému propojení nových kotlů se stávajícím topným systémem. Na stávajícím rozdělovači a sběrači se vymění uzavírací armatury a nově se osadí manometry a teploměry ( viz výkresová část PD ) . Oběhová čerpadla topného systému jsou stávající. Nově se osadí oběhová čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami u plynových kotlů.

Stávající kotle budou demontovány .

Potrubní rozvod  je navržen z ocelových trub  ČSN 42 5710.0 jakost 11 353.0 spojovaných svařováním .

Odvod spalin :

Odvod spalin bude zajištěn přes originální připojovací sadu 2ks plynových kotlů ( dle typu kotle ) se zaústěním do nové nerezové vložky DN 200mm o celkové výšce cca 20m , která bude vedena ve stávajícím komínovém průduchu . Na kotlích se osadí motorové klapky o stejném průměru jako odkouření.

Přívod vzduchu do kotelny  je stávající.

Otopný systém je zabezpečen pojišťovacím ventilem o otevřeném přetlaku 300 kPa a  expanzními nádobami o objemu 2 x 280l .

Odvzdušnění je zabezpečeno odvzdušňovacími ventily VO8, které jsou umístěny na otopných tělesech a automatickými odvzdušňovacími ventily.

Potrubí v kotelně nutno izolovat min. vatou s hlinikovou folií DN 100 – 125  tl. 100mm ,

DN 80 – tl. 80mm,   DN 65 – tl. 50mm , DN 50 – tl. 50mm ,  DN 32 – tl. 40mm ,

DN 25 – 30mm

Zkoušky zařízení :

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy . Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8

Otopný systém bude napuštěn upravenou vodou dle ČSN 07 7401. Bude provedeno propláchnutí systému a do topného systému budou přidány inhibitory dle technického požadavku výrobce kotlů.

Dopouštění vody do topného systému bude provedeno přes filtr mechanických nečistot   + nerez vložka ¾“ a katexový filtr viz výkresová část PD.

Potrubí NTL plynovodu

Vnitřní plynovod je navržen z trub ocelových závitových bezešvých černých mat. 11 353.0 DN 80 ,65, 6/4“, 1“, ¾“, ½“ spojování výhradně svařováním, mimo napojení armatur, zařízení a plynových spotřebičů. Potrubí bude řádně ukotveno a uchyceno.

Po provedení montáže bude vykonána tlaková zkouška dle ČSN ČSN EN 1775,

TP G 704 01. Jelikož se jedná o kotelnu III. Kategorie je nutné osadit havarijní elektroventil s čidlem detektoru plynu. Elektroventil se osadí do prostoru skladu před plynovou kotelnu.

Dále se nově osadí uzavírací armatura před havarijní elektroventil.

Tlaková zkouška

Zkoušku musí provést pracovník s odbornou způsobilostí.

Tlaková zkouška se provede zkušebním přetlakem 150 kPa.

Zkušební přetlak se měří kruhovým statickým manometrem o 160 tř. přesnosti 1% dle ČSN EN 1775 , TPG 704 01

Plynovod je těsný, jestliže po 15 minutovém vyrovnání teploty není během dalších 30 minut pozorována žádná změna zkušebního přetlaku.

Těsnost plynovodu se zkouší jen vzduchem nebo inertním plynem.

O každé tlakové zkoušce se vyhotoví zápis.

Po úspěšně vykonané tlakové zkoušce bude provedeno očištění potrubí a nátěr 2 x synt. zákl. a 2 x email v barvě žluté.

Rovněž pomocné konstrukce budou opatřeny základním a vrchním nátěrem (barva šedivá).

Montážní práce budou zadány odborné firmě. Současně objednejte provedení revize instalace a uvedení spotřebičů do provozu.

kanalizace :

Kondenzát z plynových kotlů a přepad od pojistných ventilů bude sveden do stávající podlahové vpusti a dále do přečerpávací šachty . Potrubí bude vedeno volně po zdi .

Po skončení montáže bude celý rozvod podroben příslušným zkouškám ( dle ČSN EN 12056-1 čl. 6 bude provedena zkouška funkčnosti a to dle příslušných ustanovení ČSN

75 6909) . O provedených zkouškách bude proveden zápis , který bude součástí předávacího protokolu.

vodovod :

Stávající rozvod studené vody bude zachován.

Dále se připojí na vnitřní rozvod studené vody , mechanický filtr a katexový filtr na dopouštění vody do topného systému.

Nové potrubí je navrženo z plastových trub  spojovaných polyfůzním svařováním . Potrubí studené vody je opatřeno návlekovou izolací TUBEX tl. 10mm.

Po provedené montáži vodovodu bude provedena tlaková zkouška , proplach a dezinfekce potrubí. Celý rozvod vody bude vyspádován tak , aby bylo možno celý odvzdušnit a odvodnit.

Stavební část :

v kotelně budou provedeny drobné stavební práce :

- zhotovení nového základu pod kotle

- vybourání části základu pod kotel

- oprava omítek po demontáži zařízení

- oprava stávajícího komína , kterým procházejí vložka pro odvod spalin od plynových kotlů

- vyčištění spáry a oprava maltou

- začištění povrchu

- nová ocelová lávka nad střechou na vložkovaném komíně

- stávající dveře do kotelny 800mm budou demontovány a nahrazeny dveřmi novými

protipožárními s požární odolností dle PBŘ

- na stávající jímce bude zhotoven nový ocelový poklop 800x800mm vč. Rámu

POV :

Kotle slouží pouze pro vytápění a výměna kotlů bude probíhat mimo topnou sezónu .

Bezpečnost práce

Při přípravě a provádění stavebních , montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících musí být dodržena vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Obsluhu elektrických zařízení a prací na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. v platném znění . Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v nař. Vlády č. 502/2000Sb. Při překročení denní osobní expozice hluku 85 dB (A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku. Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům naříz. Vlády č. 178/2001 Sb. Používání strojů a nářadí musí být v souladu s nař. Vlády č. 378/2001 Sb.  Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek , mycích , čistících a desinfekčních prostředků naříz. Vlády č. 495/2001 Sb. Zákazy , příkazy , výstrahy , informace a rizika musí být na pracovišti označena bezpečnostními značkami podle naříz. Vlády č. 11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864 .

Kontrolní prohlídky stavby :

Jedná se o jednoduchou stavbu , která nevyžaduje kontrolní prohlídku na stavbě.

Závěrem :

Přílohou této technické zprávy je výpis hlavního materiálu  . Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. Veškeré zařízení musí být nainstalovány v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců.

Vypracoval: Zahradníček J.