TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:				STAVEBNÍ ÚPRAVY JAVORNICKÁ 1501

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A REKONSTRUKCE JADER OBJEKTU

Místo:				Javornická 1501 Rychnov nad Kněžnou 516 01

katastrální území: Rychnov nad Kněžkou [744107],

parc.č. 971/2

Projektovaná část:		D.1.4.c. VZDUCHOTECHNIKA

Stupeň:				DSP + DPS

Investor:				Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,

Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, IČO: 751 37 011

Zodpov. projektant:		Ondřej Zikán

Vypracoval:			Ondřej Zikán, Ing. Jan Vosáhlo

Datum zpracování:		01/ 2017

OBSAH:

1.	Výchozí podklady	2

2.	Úvod	2

3.	Popis technického řešení	2

4.	Návrhové parametry	3

5.	Přehled zařízení	3

6.	Popis jednotlivých zařízení	3

6.1	Zařízení č.1 - Větrání hyg. Zázemí	3

6.2	Zařízení č.2 - větrání kuchyňky	4

7.	Zaregulování systémů větrání	4

8.	Požadavky na ostatní profese	4

8.1	Stavba	4

8.2	Elektro	5

8.3	Zdravotechnika	5

9.	Technická specifikace	5

9.1	Všeobecné informace	5

9.2	Protihluková opatření	5

9.3	Potrubí	5

9.4	Izolace	5

9.5	Uložení potrubí	6

9.6	Upřesňující popis tras rozvodů	6

9.7	Podmínky instalace	6

10.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí	7

11.	SPECIFIKACE	7

# Výchozí podklady

- Stavební dokumentace pro realizaci stavby

- Podklady od výrobců navrhovaných zařízení

- Jednání a konzultace se zástupci investora

- Platné ČSN a EN, vyhlášky a zákony

# Úvod

Projektová dokumentace řeší návrh vzduchotechniky pro objekt Javornická v Rychnově nad Kněžnou.

# Popis technického řešení

Množství větracího vzduchu vychází z NV č. 361/2007Sb včetně změn č. 37/2012 Sb., které bylo dále korigováno podle investorů a přizpůsobeno jejich potřebám.

Koncepce technického řešení VZT vychází ze stavební dispozice a vstupních technických údajů, které byly poskytnuty zpracovatelem stavební části.

Nucené větrání je navrženo v prostorách bez možnosti přirozeného větrání, nebo v prostorách s vývinem škodlivin.

Jednotlivá VZT zařízení a výměny vzduchu jsou dimenzovány s ohledem na zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek ve větraných prostorách v závislosti na způsobu jejich využití a v souladu s hygienickými předpisy a příslušnými ČSN.

Protihluková opatření jsou navržena dle nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Útlumu hluku vznikajícího ve VZT elementech na tyto požadované hodnoty bude dosaženo pomocí pružného uložení všech rotačních elementů. V případě nevyhovujících podmínek je možné dodatečně tlumiče hluku osadit.

Místnosti, které nejsou uvedeny v následujícím popisu, budou větrány přirozeně běžnými otevíratelnými okny.

Základní výměny vzduchu:

WC: 50 m3/h

Sprcha: 150 m3/h

Umyvadlo: 30 m3/h

Výlevka: 50 m3/h

Všechna vzduchotechnická potrubí musí být provedena vodotěsně a vyspádována k odvodním prvkům kondenzátu, aby nedocházelo v případě tvorby kondenzátu k průsaku do konstrukcí.

Přívod vzduchu je navržený přirozeným větráním a to infiltrací výplněmi otvorů a jejich otevíráním. Způsob větrání hygienických zázemí je nucené podtlakové s výfukem znehodnoceného vzduchu do venkovního prostoru (nad střechu, přes fasádu). Výfuk bude umístěn min. 600 mm nad střechou, což je standardní provedení kvůli možnosti zapadnutí sněhem.

# Návrhové parametry

Léto:

- Venkovní extrém:					 		32°C

- Vnitřní teplota v místnostech					26°C

- Entalpie						 		56kJ/kg

- Měrná vlhkost					 	 	12g/kg

- Relativní vlhkost v budově			nestanovena(nebude upravována)

Zima:

- Venkovní extrém v zimě						-15°C

- Venkovní extrém v zimě pro větrání				-18°C

- Vnitřní teplota v místnostech (vyjma zvláštních prostorů)	20°C

- Vnitřní teplota v koupelnách					24°C

- Vnitřní teplota v ostatních místnostech	 	 	 	15°C

- Relativní vlhkost venku				 		95%

- Relativní vlhkost v budově			nestanovena(nebude upravována)

# Přehled zařízení

Zařízení č.1 - větrání hyg. zázemí

Zařízení č.2 - větrání kuchyňky

# Popis jednotlivých zařízení

## Zařízení č.1 - Větrání hyg. Zázemí

Toto zařízení zajišťuje odvětrání místností hygienického zařízení objektu. Větrání je nucené podtlakové, odsáváním vzduchu z místnosti. Odsávaný vzduch bude do místností hygienického zázemí doplňován přirozeným způsobem podtlakem pod podřezanými dveřmi o výšce 10-12mm (dle požadavku architekta lze nahradit dveřními mřížkami nebo mřížkami ve stěně) z okolních prostor.

Pro odvětrání místností bude použit nástěnný ventilátor, který je instalován do podhledu nebo na stěnu.  Nástěnný ventilátor obsahuje zpětnou klapku. V 1PP z m.č. 020 a 021 bude odvodní potrubí vedeno přes fasádu, kde je zakončeno protidešťovou žaluzií. V ostatních místnostech bude odvodní potrubí ukončeno protidešťovou stříškou 600 mm nad střešní plášť. Stoupací potrubí je v nejnižším místě odvodněno.

Ovládání jednotlivých ventilátorů bude vždy s osvětlením a s doběhem – zajistí profese elektro.

Rozvody VZT budou provedeny z ocel. pozinkovaného SPIRO , flexi potrubí. Potrubí, na kterém by vlivem rozdílných teplotních parametrů mohlo docházet ke kondenzaci, bude opatřeno tepelnou izolací.

Rozvody VZT potrubí budou uchyceny ke stavebním konstrukcím pomocí závěsného systému.

Před zahájením výroby VZT potrubí je nutné provést přesné zaměření na stavbě.

## Zařízení č.2 - větrání kuchyňky

Přiváděný vzduch bude do místností doplňován přirozeným způsobem pod podřezanými dveřmi bez prahu (dle požadavku architekta lze nahradit dveřními mřížkami nebo mřížkami ve stěně) z okolních prostor. Odpadní vzduch bude z místnosti odváděn přes větrací mřížku 300x50 mm osazenou nad dveřmi.

Před zahájením výroby VZT potrubí je nutné provést přesné zaměření na stavbě.

Rozvody VZT potrubí budou uchyceny ke stavebním konstrukcím pomocí závěsného systému.

# Zaregulování systémů větrání

Dodavatel vzduchotechniky provede zaregulování systémů podle navržených průtoků tak, aby nevznikaly podprůtoky ani nadprůtoky vzduchu, které by způsobovaly diskomfort.

# Požadavky na ostatní profese

## Stavba

      - přisávání čerstvého vzduchu bude probíhat přes podříznuté dveře o výšce 10-12mm nebo mřížku

- zajistí zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích pro VZT potrubí

- dozdění prostupů po ukončení montáže potrubí

- zajistí zhotovení prostupů střešním pláštěm pro výfukové potrubí, vč. jeho oizolování proti zatékání

- prostupy potrubí požárně dělící konstrukcí budou dobetonovány, utěsněny a dotmeleny požárním tmelem.

## Elektro

- hygienické zázemí

- Elektrické připojení ventilátoru od hygienického zázemí

pozn. ventilátor spínán s osvětlením a doběhem.

Uzemnění všech VZT elementů, potrubí a příslušenství.

## Zdravotechnika

Provést odvodnění stoupacího potrubí v nejnižším místě.

# Technická specifikace

## Všeobecné informace

- ventilátory budou kotveny k pevné konstrukci (zdivo, beton, ocel)

- místní odsávací ventilátory budou vybaveny zpětnými klapkami

- od stoupačky bude proveden v příslušném patře odvod kondenzátu

## Protihluková opatření

Pro zabránění přenosu hluku a vibrací od VZT zařízení do konstrukcí, vnitřního a venkovního prostoru budou provedeny následující opatření:

- Jsou provedeny hlukové izolace VZT potrubí v místech, kde je to třeba

- Odsávací ventilátorky jsou kotveny k pevnému zdivu

## Potrubí

- Kruhové potrubí - SPIRO

Standardní kruhové potrubí ze stáčeného pásu pozinkovaného plechu.

- Kruhové potrubí - flexibilní, neizolované

Stáčený pás pozinkované oceli tl. 120 mikronů, s výztuhou z ocelového drátu. Přetlak 10000 Pa, podtlak 4000 Pa.

## Izolace

Dle Sbírky zákonů č.193/2007 Sb. je tepelná izolace stanovena optimalizačním výpočtem. Optimální návrh izolace je proveden s ohledem na teplotu media, vnitřní teplotu místností, provozní náklady, pořizovací náklady izolace. Provedení izolace potrubí, armatur, zařízení stejně tak jako provedení prostupů a objímek musí splňovat požadavky na zabránění kondenzace vodní páry.

- Izolace pro VZT potrubí

Tepelnou izolací bude VZT potrubí opatřeno v místě, kde hrozí nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti uvnitř, nebo vně potrubí. Potrubí vedené ve venkovním prostoru bude izolováno izolací tl. 100 mm. Potrubí vedené ve venkovním prostředí bude oplechováno Al plechem.

Desky nebo pásy z minerální plsti 40 kg/m3 s jednostranným polepem kašírovanou Al folií se skleněnou mrížkou ALS.

## Uložení potrubí

VZT se standartně ukládá na závěsy po 3 m. Pro upevnění potrubí budou použity typové upevňovací a závěsné prvky- objímky , kotvy, montážní úhelníky, nosníky atd.

Potrubí bude důsledně izolováno zejména při průchodu stavebními konstrukcemi tak, aby nedošlo ke styku povrchu potrubí se stav. konstrukcí.

K veškerému zařízení TZB vyžadujícímu přístup (armatury, měřiče, filtry, klapky, požární ucpávky podléhající atd.) musí být umožněn přístup (revizními otvory, rozebíratelný podhled apod.).

## Upřesňující popis tras rozvodů

Trasy rozvodů jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci v podrobnosti, kterou umožňuje měřítko zobrazení příslušné části dispozice objektu. Dodavatel v rámci dodávky potrubí dodá veškeré potřebné elementy pro zaregulování potrubní sítě.

Při průchodu rozvodu stavební konstrukcí nesmí docházet ke styku potrubí nebo kanálu se stavební konstrukcí. Toto platí za všech provozních stavů. V místě průchodu potrubí nebo kanálu stavební konstrukcí bude provedeno pružné oddělení a těsnění mezi potrubím nebo vzduchovodem a stavební konstrukcí. Těsnění musí navíc případně splňovat požadovanou požární odolnost.

Před zahájením výroby VZT potrubí je nutné provést přesné zaměření na stavbě.

## Podmínky instalace

Podmínky instalace, dopravy, skladování a manipulace s jednotlivými zařízeními musí splňovat obecně platné a závazné normy, předpisy a vyhlášky, jakož i technologické a instalační podmínky výrobce příslušného zařízení.

Montáž jsou oprávněny provádět pouze osoby způsobilé a řádně k této činnosti proškolené.  Při montáži je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny již vybudované nebo namontované části, součásti a prvky stavby a technologických zařízení. Při montáži je třeba dodržovat bezpečností předpisy a vyhlášky. Za toto odpovídá v plném rozsahu dodavatel.

Jakékoliv nesrovnalosti v projektové dokumentaci oproti zjištěné situaci na stavbě je povinen dodavatel bez odkladu ohlásit vedení stavby a zpracovateli příslušné části dokumentace. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za pozdější škody dodavatel.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude zajištěna dle platné legislativy a norem.

# SPECIFIKACE

| pozice | V (m3/h) | Externí tlak (Pa) | popis | výkon (W) | napětí (V) | Ovládání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 50 | 40 | nástěnný ventilátor s montáží do podhledu | 26 | 230 | S osvětlením a s doběhem |
| 1.2 | 150 | 50 | nástěnný ventilátor s montáží do pohledu | 72 | 230 | S osvětlením a s doběhem |
| 1.3 | 50 | 30 | nástěnný ventilátor s montáží pod strop | 26 | 230 | S osvětlením a s doběhem |
| 1.4 | 150 | 50 | nástěnný ventilátor s montáží na stěnu | 72 | 230 | S osvětlením a s doběhem |