Technické podmínky_specifikace dodání výtahů:

Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Rekonstrukce výtahů na Domově mládeže č.p. 1205, Hradec Králové“

A / PROJEKT

název:		Rekonstrukce výtahů na DM – č- akce SM/17/312

investiční akce s příspěvkem Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ze 4. 5. 2017

místo:		Domov mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradecká 1205, 50002 Hradec Králové

B / ÚVODNÍ POPIS

Dva stávající výtahy na domově mládeže SUPŠ HNN nahrazeny 2 novými elektrickými výtahy a uvedenými do souladu s EN 81.1. a dle ČSN EN 81.80

STÁVAJÍCÍ VÝTAHY:

- stávající výtah levý, TOV 250 kg / 3 osoby, 8 stanic, neprůchozí

- stávající výtah pravý, TOV 250 kg / 3 osoby, 5 stanic, neprůchozí

ÚČASTNÍK VYPLNÍ SLOUPCE „ANO/NE (A/N) A „HODNOTA, POPIS“

POSTUPEM DLE ODSTAVCE 13. 2. VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A VYPLNĚNÉ VLOŽÍ DO NABÍDKY.

| POŽADAVEK / PARAMETR / ČINNOST | ANO / NE (A/N) | HODNOTA, POPIS |
| --- | --- | --- |
| - Základní parametry výtahů: |  |  |
| nový výtah, TOV 320 kg / 4 osoby, 8 stanic, neprůchozí |  |  |
| nový výtah, TOV 320 kg / 4 osoby, 5 stanic, neprůchozí |  |  |
| - Popis instalace u každého výtahu: |  |  |
| nový výtahový rozvaděč s měničem frekvencí VVVF |  |  |
| nový výtahový stroj včetně nového roštu a kladky |  |  |
| nová kabina kompletní včetně závěsu a rámu kabiny |  |  |
| kabinové automatické dveře systém BUS 1 + 1ks |  |  |
| šachetní dveře ruční 8+5ks |  |  |
| šachta výtahu, dělící přepážka mezi výtahy ve výtahové šachtě |  |  |
| elektroinstalace šachty, kabiny, strojovny |  |  |
| tlačítková kombinace klece a elektro příslušenství |  |  |
| tlačítka stanic 8+5ks |  |  |
| bezpečnostní prvky |  |  |
| výměna vodítek kabiny a protiváhy za nová vodítka výměna závaží protiváhy včetně rámu závaží |  |  |
| demontáž, montáž výtahu |  |  |
| zkoušky, revize, zpracování dokumentace skutečného stavu |  |  |
| - Rozvaděč |  |  |
| rozvaděč mikroprocesorový pro nový výtahový stroj |  |  |
| stabilní nový systém bez blokace / otevřený systém |  |  |
| plynulý rozjezd a zastavení, elektromotor 3,5 kW (pro převodový stroj) nebo 2,7kW (pro bezpřevodový stroj) regulace změnou frekvence. Měnič frekvencí - řízení VVVF. Přesnost zastavení ve stanici + - 5 mm |  |  |
| zvýšení rychlosti výtahu na 1 m/s |  |  |
| nový systém úplně nahrazuje stávající řídicí systém, nové řízení může zajistit obousměrný sběr směrem nahoru / dolů |  |  |
| - Pohon - strojovna |  |  |
| výměna pohonu výtahu / stroje, nový kompletní odhlučněný výtahový stroj převodový nebo bezpřevodový s elektromotorem pro změnu frekvence, nový trakční/lanový kotouč, nová převáděcí kladka, dvojčinná tichá brzda |  |  |
| ocelový rošt pohonu s odhlučněním přes silentbloky |  |  |
| teplotní čidlo pro hlídání teploty motoru |  |  |
| výměna omezovače rychlosti /OR/ ve strojovně včetně závaží omezovače v prohlubni šachty, lano omezovače rychlosti, ochranný kryt omezovače |  |  |
| rychlost výtahu 1 m/s |  |  |
| výměna nosných lan a lanových závěsů lan kabina - protiváha |  |  |
| vybourání stávajícího betonového fundamentu stroje |  |  |
| odvoz a likvidace odpadů |  |  |
| - Neprůchozí kabina |  |  |
| vnitřní užitný prostor nové kabiny po zavření kabinových dveří: šířka min: 950 mm hloubka min: 950 mm výška: 2.130 mm |  |  |
| výměna kompletní kabiny včetně rámu, kabina lakovaná práškovou barvou. Zvýšení nosnosti na 320 kg v závislosti na půdorysné ploše kabiny. Přepočet plochy a nosnosti dle ČSN EN 81-1 |  |  |
| bodové osvětlení s úspornými diodovými LED bodovkami, nerez kulaté madlo, zrcadlo, /displej/ polohová signalizace čílicí a směrové šipky, okopové a rohové lišty kabiny v provedení broušený nerez |  |  |
| protiskluzová a otěruvzdorná podlaha PVC |  |  |
| součástí nové kabiny je výměna nosných lan, nové obousměrné zachycovače kabiny, stabilní a přesné tenzometrického vážení kabiny |  |  |
| podlaha kabiny s ochrannou prahovou deskou, strop kabiny s ochranným zábradlím |  |  |
| - Kabinové dveře, 1 a 1ks |  |  |
| automatické kabinové dveře BUS centrální, čtyři panely, šířka 700 mm |  |  |
| plynulá elektronická regulace pohonu dveří |  |  |
| provedení broušený nerez |  |  |
| průhledová okna kabinových dveří 2 ks |  |  |
| - Šachetní dveře – 8 a 5ks |  |  |
| ruční, ocelové dvouplášťové, jednokřídlé dveře s průhledovým oknem z bezpečnostního skla, vnitřní zavírač, madlo, certifikovaná dveřní bezpečnostní uzávěra a dveřní dotek |  |  |
| šířka světlost min: 700 mm a výška dveří: 2.000 mm |  |  |
| počet dveří: 8 a 5 |  |  |
| materiál dveří i rámu je ocelový plech s nátěrem (RAL) |  |  |
| - Stávající betonová výtahová šachta |  |  |
| kompletní vyčištění vnitřních částí šachty, stavební úpravy, začištění a obílení šachty. Instalace pevné dělící přepážky mezi jednotlivými výtahy po celé výšce šachty |  |  |
| - Elektroinstalace |  |  |
| instalace nového hlavního vypínače /HV/, uzamykatelný s požadovaným jištěním. Kompletní dodávka elektroinstalace šachty, vlečných kabelů, revizní jízda na kabinu. Kompletní nová elektroinstalace strojovny - HV - rozvaděč - pohon |  |  |
| dodávka a montáž snímačů polohy kabiny pro přesnější zastavení ve stanicích |  |  |
| doplnění bezpečnostních komponentů dle ČSN |  |  |
| nová elektro dokumentace zapojení |  |  |
| - Tlačítková kombinace – tlačítka kabina a tlačítka stanice |  |  |
| v kabině tlačítková kombinace pro 8 stanic, zvonek, displej, signál přetíženo, nouzové osvětlení, komunikační zařízení z kabiny na servis (Intercom), GSM brána |  |  |
| Intercom - oboustranné dorozumívací zařízení na mobilní síť nebo na pevnou telefonní linku |  |  |
| panel tlačítek v antivandalním provedení s potvrzením volby - kabina 1ks |  |  |
| nouzové osvětlení klece + akumulátor nouzového osvětlení |  |  |
| provedení tlačítkové kombinace broušený nerez |  |  |
| pro stanice tlačítka v antivandalním provedení s potvrzením volby - stanice 8 či 5 ks |  |  |
| displej - polohová signalizace polohy kabiny a směrové šipky znázorňující okamžitou jízdu kabiny |  |  |
| provedení tlačítek broušený nerez |  |  |
| - Doplnění bezpečnostních prvků |  |  |
| doplnění koncových spínačů, instalace spínače STOP v prohlubni, doplnění osvětlení strojovny, instalace zásuvky 230V, instalace nebo doplnění osvětlení výtahové šachty |  |  |
| doplnění nárazníků, vyčištění šachty, projekt a kompletní dokumentace nového zařízení |  |  |
| - Výměna vodítek kabiny |  |  |
| výměna původních vodítek kabiny za nová broušená zámkovaná profil „T", zámky drážka + pero, spojky vodítek a spojovací materiál |  |  |
| instalace nových nebo doplnění konzolí |  |  |
| kotvící technika pro usazení konzol |  |  |
| - Výměna závaží protiváhy, výměna vodítek protiváhy |  |  |
| kompletní výměna závaží protiváhy včetně nového rámu závaží a nového zavěšení, výměna původních drátových vodítek protiváhy za vodítka „T", zámky - drážka + pero, spojky vodítek a spojovací materiál |  |  |
| instalace nových konzolí, kotvící technika pro ukotvení konzol |  |  |
| doplnění bezpečnostní přepážky protiváhy v prohlubni šachty |  |  |
| - Demontáž, montáž |  |  |
| demontáž stávajícího výtahu a ekologická likvidace odpadů |  |  |
| montáž nového zařízení výtahů |  |  |
| kompletní stavební práce související s výměnou výtahu |  |  |
| celkové seřízení výtahu |  |  |
| revize elektro hlavního přívodu k výtahu |  |  |
| přezkoušení, revize elektro výzbroje výtahu a předepsané zkoušky. Vystavení knihy výtahu s požadovanými zkouškami zařízení |  |  |
| zkouška po montáži a ověření shody nezávislou autorizovanou osobou. Kompletní dokumentace nového zařízení dle požadavků ČSN, předepsané provozní návody a předpisy |  |  |
| zkušební provoz výtahu |  |  |
| zaškolení jednoho pracovníka určeného kupujícím k obsluze výtahů |  |  |
| - Záruka, servis – podmínky obsaženy ve Smlouvě o poskytování servisních služeb |  |  |

Poznámka: Těchto 5 listů bude zároveň přílohou č. 2 Kupní smlouvy. Účastník není povinen tyto vyplněné technické podmínky do nabídky vkládat více než jednou.