## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +6,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | ZIMNÍ EXPOZICE ŽIRAF SÍŤOVANÝCH, ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Profese : | Zařízení vzduchotechniky
1. | Zařízení č. 1 - Větrání a dotápění pavilonu žiraf
1.A.1 | Rekuperační VZT jednotka. Jednotka ve vnitřním provedení s deskovým rekuperačním výměníkem a s obtokem, směšovací komorou, vodním ohřevem a ventilátory řízenými frekvenčním měnicem. Filtry na odvodu G2 (kovový) a G4, na přívodu G4. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.1 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 800x1250 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.2 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 1250x800 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.3 | Regulační klapka do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 250 mm |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.4 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr 350x250 mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.1 | Velkoplošná přívodní vyústka Půlkruhová Rozměr: 500x1500x450-1x315 mm |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.2 | Velkoplošná přívodní vyústka Vysoká 300mm Rozměr: 1500x300x200-450x160 mm |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.3 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 625x75 mm |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.4 | Odvodní vyústka do hranatého potrubí 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková - RAL dle architekta Rozměr 625x425mm |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr: 250 mm |  | 60 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr: 315 mm |  | 2 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr: 400 mm |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.4 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Do obvodu 1050 mm |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.5 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Do obvodu 1500 mm |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.6 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Do obvodu 1890 mm |  | 25 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.7 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Do obvodu 2630 mm |  | 20 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.8 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Do obvodu 3500 mm |  | 60 | bm |  | 0 |  | 0
1.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 1000x600 mm |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1.G.1 | Požární klapka Ruční a teplotní, vybavená koncovým spínačem Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rozměr: 800x600 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.G.2 | Požární klapka Ruční a teplotní, vybavená koncovým spínačem Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rozměr: 1000x450 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.G.3 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1.H.1 | Tepelná a hluková izolace minerální vata s AL polepem Tloušťka: 60mm |  | 140 | m2 |  | 0 |  | 0
1.H.2 | Požární izolace Minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 |  | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
1.H.3 | Požární izolace s oplechováním Minerální vata tloušťky 60mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. |  | 40 | m2 |  | 0 |  | 0
1.S.1 | Nátěr VZT potrubí Vzduchotechnické potrubí vedené v pavilonu žiraf bude natřeno dle pokynů architekta a investora. Barva bude upřesněna v průběhu stavby |  | 240 | m2 |  | 0 |  | 0
1.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 150 | kg |  | 0 |  | 0
2. | Zařízení č.2 – Větrání technického zázemí budovy
2.B.1 | Odvodní ventilátor radální, provedení na stěnu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.B.2 | Odvodní ventilátor radální, provedení na stěnu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.1 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 200x200 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.2 | Pružná manžeta Průměr: 100 mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr 100 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.2 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Do obvodu 1050 mm |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
2.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 5 | kg |  | 0 |  | 0
3. | Zařízení č. 3 – Dvřní clony
3.B.1 | Vzduchová clona – cirkulační vzduchová clona s vodním ohřevem. Provedení do podhledu. Clona bude dodána bez ventilu a bez regulace. Ventil je dodávkou profese UT, pohon ventilu a regulaci dodá profese MaR. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.B.2 | Vzduchová clona – cirkulační vzduchová clona s vodním ohřevem. Provedení do podhledu. Clona bude dodána bez ventilu a bez regulace. Ventil je dodávkou profese UT, pohon ventilu a regulaci dodá profese MaR. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 10 | kg |  | 0 |  | 0
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování |  | 20 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele |  | 8 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba |  | 10 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly |  | 5 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Doprava |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
1. | Zařízení č. 1 - Větrání a dotápění pavilonu žiraf |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č.2 – Větrání technického zázemí budovy |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3. | Zařízení č. 3 – Dvřní clony |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Podmínky nabídky
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Nabídková cena zahrnuje zejména:
| a/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
| b/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
pro realizaci díla
| c/ | náklady na přípomoce, lešení vč.ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
| d/ | náklady na skladování, dovozné, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
| e/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
| f/ | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných
předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
| g/ | náklady na ochranu díla až do přejímky
| h/ | náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
| i/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování
projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
| j/ | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav.značení.
| k/ | náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti,
rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
| l/ | náklady na protidešťová opatření
| m/ | náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
| o/ | náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
1.2. | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele
(pokud objednatel neurčí jinak).
1.3. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a
jednoznačně.
Před předáním nabídky
si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů
staveniště jsou vyloučeny.
1.4. | Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se
propočítává podle výkazu výztuže
1.5. | Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícní betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna,
dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.