E   l   e   k   t   r   o   P   r   o   j   e   k   t   -   Ú   p   a

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA

GYMNÁZIA TRUTNOV

na p.p.č.1310,1311,237/10,237/32 a 237/68 v k.ú. Trutnov

díl  3 - elektroinstalace

______________________________________________________________

Investor :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Wonkova 1142, HRADEC KRÁLOVÉ

Místo :		Trutnov

Kraj :		Královéhradecký

Účel :		DPS - elektroinstalace

Seznam příloh :	A. Technická zpráva								3 x A4

B. Výkaz výměr								1 x A4

C. Výkresová část 	E - 01	Elektroinstalace - 3.NP			1 x A3

E - 02	Elektroinstalace - 4.NP			1 x A3

E - 03	Rozváděč RB-3.1 (3.NP)			1 x A4

E - 04	Hromosvod					1 x A3

Pozn. :		Přílohy jsou nedílnou součástí této dokumentace

Projektant :	Ing. Miloš VÍT					Výtisk :

č. aut. :	ČKAIT - 0600408

tel. :	498100363 / 732461046

Zakázka :	13 PS / 13						červenec 2013

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Předmět dokumentace a projektové podklady

Předmětem je vypracování projektové dokumentace el. instalace na stavební úpravy a půdní vestavbu gymnázia Trutnov.

Podkladem byly stavební výkresy, skutečný stav, požadavky investora a prohlídka místa projektantem.

Napojení a měření objektu - stávající není úpravami dotčeno.

2. Základní údaje

Napěťová soustava:	3 PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN - C - S (k rozdělení dojde v RB-3 - místě napojení)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ( ČSN 33 2000-5-54 )
- normální	- automatické odpojení od zdroje		čl. 411
		- dvojitá nebo zesílená izolace	  	čl. 412
- doplňková	- proudové chrániče				čl. 415.1

Vnější vlivy : 	prostory normální dle ČSN 33 2000-5-51, v umývacích prostorech dle ČSN 33 2000-7-701

Instalovaný příkon :	- rek. část	Pi  	=	2,5	[kW]

Pozn. :	skutečné výkony budou upřesněny ve výchozí revizi, dle skutečně instalovaného zařízení.

Kompenzace účiníku :  individuální (svítidla,...). Důležitost dodávky el. energie č. 3 dle ČSN.

3. Způsob provedení el. instalace

3.1. Napojení

Napojení ze stávajícího rozvodu objektu - RB-3 - doplnění o jištěný vývod 3x20A. Pro rekonstruovanou část objektu bude osazen nový rozváděč RB-3.1. Z něho budou napojeny světelné a zásuvkové obvody včetně ovládání osvětlení schodiště.

Kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou v rámci stavební části protipožárně utěsněny (nehořlavou tlakovou pěnou).

Uložení vedení dle ČSN 33 2000-5-52 , výběr a stavba elektrických zařízení dle ČSN 33 2000-5-51.

3.2. El. instalace světelná a zásuvková

Instalace vodiči CYKY (pod omítkou), 1-CXKH-R (v SDK,...) - dle PBŘ, uložení dle možností a stavebních konstrukcí, v podhledech, v soustavě TN-S, s ohledem na rozmístění interiéru, hořlavost podkladů a požadavky investora.

Osvětlení je navrženo pomocí zářivkových a úsporných svítidel, dle způsobu užívaní příslušných prostor a dle ČSN. Umístění vypínačů a zásuvek cca 120 cm nad podlahou. Zásuvky dle požadavků investora (interiéru).

Klasifikace vybraných prostorů :				UGRL		Ra		Em [lx]	1.1.1	komunikační prostory, chodby		28		40		100
1.1.2	schodiště					25		40		150
1.5.2	sklady	(uličky s obsluhou)			22		60		150
6.2.1	školy - učebny, konzultační místnosti		19		80		300

Ovládání osvětlení po sekcích, od příslušných vstupů. Vybrané zásuvky (pro napojení počítačů) s ochranou proti přepětí (Typ 3). Zásuvky dle ČSN chráněny proudovými chrániči (30mA).

3.3. El. instalace slaboproudu

Rozvod pro počítačovou síť (dataprojektor, . . .) - provést vytrubkování s kabeláží (kat. 5e) dle požadavků správce systému a investora. Napojení od serveru pod schodištěm.

3.4. Ochrany proti přepětí

S ohledem na rekonstrukci střešní krytiny dojde k rekonstrukci jímačů, jímacího vedení (hřebenová soustava) včetně stávajících svodů, v provedení AlMgSi f 8mm (jímací tyče f 16mm). Soustavu zachovat dle původní ČSN. Svody napojit na stávající uzemnění - kontrola, případné doplnění (dle možností).

V případě rekonstrukce dle nové ČSN EN 62305 - objekt zatříděn - ochranná úroveň před bleskem - LPL II - odpovídá třídě systému ochrany před bleskem LPS II. Z toho vyplývají požadavky na hromosvodovou soustavu: poloměr valící se koule r = 30 m; vzdálenost mezi svody 10 m. Není předmětem této PD.

4. Z á v ě r

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny odborně, pracovníky s příslušnou kvalifikací, dle platných ČSN ( zejména ČSN 33 2000, ČSN 33 2130, ČSN 33 2312, ČSN 34 1390 (ČSN EN 62305), ČSN EN 12464-1, ČSN 73 0802, ČSN 73 0831, . . . ) a předpisů souvisejících.

Případné změny nutno projednat s investorem, projektantem a zaznamenat do dokumentace a stavebního deníku. Pro obsluhu a práci na el. zařízení musí být dodrženy požadavky ČSN EN 50110-1.

Po ukončení el. instalace a před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500, zařízení musí být vybaveno bezpečnostními štítky (tabulkami) dle ČSN ISO 3864 (01 8010) a provedeno seznámení uživatele s bezpečností užívaní elektrické energie.

V Suchovršicích  25.7.2013				Vypracoval : 	Ing. Miloš VÍT