## Rekap rozpočtu Chlumec
MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU
| VYTÁPĚNÍ |  | Datum:
Věta | ROZPOČET | Název - kopie |  |  | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
1 |  | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | <1-13:ASUM> + <1-13:BSUM> |  | 0
2 | Název | Základní náklady |  |  | <14:ASUM> + <14:BSUM> |  | 0
3 | Základní náklady | Dodávka a montáž |  |  | <15:ASUM> + <15:BSUM> |  | 0
4 | Dodávka a montáž | Lešení | 0 |  | <16:ASUM> + <16:BSUM> |  | 0
10 | Vedlejší náklady |  | 0 |  |  | [1A] + [2A] + [3A] + [4A] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
| Ostatní náklady | Lešení | 0
102 | Hodinové zůčtovací sazby | Demontáže | 0 |  |  |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
20 | Demontáže | Základní náklady celkem | 0 |  |  | [10B] * {27} / 100 | 0
21 | Základní náklady celkem |  |  | 0 |  | [10B] * {28} / 100 | 0
22 |  | Vedlejší náklady |  |  |  | [20B] + [21B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
| GZS ze základních nákladů celkem v % | Provozní vlivy {28}% ze zákl. nákl.celkem |  | 0
50 | Provozní vlivy ze zákl. nákl.celkem v % | Vedlejší náklady celkem |  | 0 |  | [10B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
41 | Kompletační činnost |  |  | 0 | <1-16:([ASUM]+{P12={101}}*0)> + <1-16:([BSUM]+{P13={101}}*0)> | [41A] * {101} / 100 | 0
51 |  | Náklady celkem |  |  |  | [50B] + [40B] + [41B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
| Náklady celkem | Základ a hodnota DPH {100}% |  | 0
| Základ a hodnota DPH 15% | Základ a hodnota DPH {101}% | 0 | 0 |  |  |  | /
200 | Základ a hodnota DPH 21% | Náklady celkem s DPH | 0 | 0 | SECTIONS(1;2;3)<#%SECTION%:ASUM> + <#%SECTION%:BSUM> | <#%SECTION%:CSUM> | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
200 | Náklady celkem s DPH |  |  | 0 | <#3:ASUM> + <#3:BSUM> | <#3:CSUM> | 0
200 |  |  |  |  | <#4:ASUM> + <#4:BSUM> | <#4:CSUM> | 0
200 |  | Součty odstavců¦Cena¦Hmotnost [kg] |  |  | <#5:ASUM> + <#5:BSUM> | <#5:CSUM> | 0
| Součty odstavců | 733 - Rozvod potrubí
| 731 - Kotelny | 734 - Armatury | 0
| 732 - Strojovny | 734 - Armatury | 0
| 733 - Rozvod potrubí | 734 - Armatury | 0
| 734 - Armatury | 735 - Otopná tělesa | 0
| 735 - Otopná tělesa | 713 - Izolace tepelné | 0
| 713 - Izolace tepelné |  | 0
| 789 - Nátěry |  | 0

## Rozpočet Chlumec
Dodávky a montáže zařízení: |  | [ks; m] |  | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Zdroj ceny/netisk
731. Kotelny
1 | Plynový nástěnný kondenzační kotel, výkon 9,4-85 kW | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník Baxi 2014
součástí kotlů je i oběhové čerpadlo a pojistný ventil 4 bary
1.01 | Neutralizační zařízení včetně náplně | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník Baxi 2014
2014-01-01 | Přívod spalovacího vzduchu-společné plastové potrubí pr.150 z fasády kotelny
2014-11-01 | Trouba DN 150 - délka 1m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2014-12-01 | T-kus DN150-DN110-DN150 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | Fasádní mřížka na potrubí DN 150 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | Trubka DN110, délka 0,5m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | Koleno DN110, 45 st. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | Koncovka do potrubí DN150 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | Krycí manžeta sání na fasádě DN 150 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | Inspekční otvor, těsnění, drobný montážní materíál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 | 0
2014-02-01 | Odtah spalin - společné odkouření kaskády dvou kondenzačních kotlů o výkonu 2x85kW až nad střechu
Plastové potrubí DN 160 v provedení pro odvod spalin od kond. kotlů
1.21 | Trouba DN 160 - délka 2m | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 | Trouba DN 160 - délka 1m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.23 | Koleno DN 160, 90 st. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.24 | Patní koleno DN 160, 90 st. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.25 | T-kus DN160-DN110-DN160 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.26 | Trubka DN110, délka 0,5m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.27 | Koleno DN110, 45 st. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.28 | Koncovka do potrubí DN160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.29 | Střešní koncovka DN 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.30 | Připojení na odvod kondenzátu, sifon, inspekční otvor, těsnění, distanční objímky, zpětné klapky, drobný montážní materíál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 | 0
1.31 | Víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene, hluku ve výměníku kotle a pohlcování vodíku v kovu i pro systémy obsahující hliníkové součásti | 20 | litr |  | 0 |  | 0 | 0
731. Kotelny celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
732. Strojovny
5 | Hydraulický vyrovnávač tlaku HVDT III (Vmax=12m3/hod) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník ETL 2011/10
6 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro čtyři sekundární okruhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník ETL 2011/10
včetně stojánků
Modul 120, L=2,3m dle detailu na výkrese č. D.1.4.4.4
Hrdla 2xDN65,2xDN50,2xDN40,2xDN32, 2xDN25,2xVK, 2x Teploměr
7 | Tlaková expanzní nádoba s membránou - 320/6 (objem 320 litrů, 6 bar) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník Reflex 2011/10
7.1 | Automatické doplňování vody do otopné soustavy s oddělovačem spínané při poklesu tlaku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník Reflex 2011/10
7.2 | Změkčovací armatura plnící a doplňovací vody do topné soustavy (patrona s pryskyřicí) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník Reflex 2011/10
7.3 | Digitální vodoměr | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník Reflex 2011/10
Č1 | Čerpadlo mokroběžné elektronické, energ. třída A, q=4 m3/h, dp=60kpa, 6/4", 124W, 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Ceník Grunfos SW
Č2 | Čerpadlo mokroběžné elektronické, energ. třída A, q=1,3 m3/h, dp=40kpa, 6/4", 30W, 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Č3 | Čerpadlo mokroběžné elektronické, energ. třída A, q=0,6 m3/h, dp=40kpa, 6/4", 30W, 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Č4 | Čerpadlo mokroběžné elektronické, energ. třída A, q=2,0 m3/h, dp=30kpa, 6/4", 30W, 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
V1 | Třícestná směšovací armatura DN 32, Kvs=16. Ele. pohon je dodávkou profese MAR | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
V2 | Třícestná směšovací armatura DN 25, Kvs=6,3. Ele. pohon je dodávkou profese MAR | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
V3 | Třícestná směšovací armatura DN 20, Kvs=2,5. Ele. pohon je dodávkou profese MAR | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Souprava měřiče tepla: fluidíkový průtokoměr (měřič tepla) pro svislou montáž a kalorimetrické počítadlo
MT1 | Měřič tepla 5/4", q=4 m3/h, dp=10kpa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
MT2 | Měřič tepla 1", q=1,3 m3/h, dp=10kpa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
MT3 | Měřič tepla 3,4", q=0,6 m3/h, dp=10kpa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
MT4 | Měřič tepla 1", q=2,0 m3/h, dp=10kpa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
732. Strojovny celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
733. Rozvod potrubí
Trubky ocelové bezešvé, závitové, jak. mat. 11353 včetně kolen, T-kusů | [8 empty] | RTS2013
733.01 | DN25 | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.02 | DN40 | 41 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.03 | DN50 | 22 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.04 | DN65 | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky měděné polotvrdé spojované lisovacími tvarovkami včetně kolen a T-kusů
733.05 | 2002-01-15 | 217 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.06 | 2002-01-18 | 52 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.07 | 2002-01-22 | 76 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.08 | 2009-01-28 | 59 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.09 | 35.1 | 26 | m |  | 0 |  | 0 | 0
733.10 | Pomocný, spojovací a kotvící materiál, pevné body, kompenzátory | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 | 0
Požární utěsnění prostupu potrubí topné vody v požárně dělících konstrukcích
733.11 | Manžeta na potrubí 35x1 - odolnost min. 30 min | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Promastop RI-Int.
733.12 | Manžeta na potrubí DN 40 - odolnost min. 30 min | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | Promastop RI-Int.
733.13 | Ocelové konstrukce pro uložení potrubí | 100 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
733. Rozvod potrubí - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
734. Armatury
Armatury pro připojení otopných těles: | [8 empty] | Ivar 2014
Tělesa Klasik budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.01 | Ventilu termostatického přímého DN15 | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.02 | Regulačního šroubení přímého DN15 | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.03 | Svěrné šroubení pro Cu potrubí DN15 | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.04 | Termostatická hlavice pro ventily | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Kulový kohout
734.05 | DN 25 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.06 | DN 32 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.07 | DN 40 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.08 | DN 50 | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.09 | DN 65 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Závitový filtr
734.10 | DN 25 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.11 | DN 32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.12 | DN 40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.13 | DN 50 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Zpětná klapka
734.14 | DN 25 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.15 | DN 32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.16 | DN 40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.17 | DN 50 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.18 | Vypouštěcí kohout DN 15 | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.19 | Automatický odvzdušňovací ventil | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.20 | Návarky pro MaR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
734.21 | Manometr 0÷0,4 MPa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734.22 | Teploměr 0÷100 oC | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
734. Armatury - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
735. Otopná tělesa
| Desková otopná tělesa s bočním připojením - bílá barva | [7 empty] | Protech 2014/03
735.01 | 21/050040-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.02 | 21/050050-50 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.03 | 21/060050-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.04 | 21/060060-50 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.05 | 21/060090-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.06 | 21/060100-50 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.07 | 21/090050-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.08 | 21/090060-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.09 | 21/090070-50 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.10 | 21/090100-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.11 | 22/060100-50 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.12 | 22/090090-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.13 | 33/060110-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735.14 | 33/060140-50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
735. Otopná tělesa - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
789 - NÁTĚRY
| Základní syntetický nátěr potrubí | [7 empty] | RTS 2013
789.01 | DN25 | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
789.02 | DN40 | 41 | m |  | 0 |  | 0 | 0
789.03 | DN50 | 22 | m |  | 0 |  | 0 | 0
789.04 | DN65 | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
789 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
713. Tepelné izolace
Izolace ocelového potrubí v kotelně
Potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al folií pro potrubí. | [8 empty] | AZ Flex
713.01 | DN 25- tl. 2,5cm | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
713.02 | DN 40- tl. 4cm | 41 | m |  | 0 |  | 0 | 0
713.03 | DN 50- tl. 5cm | 22 | m |  | 0 |  | 0 | 0
713.04 | DN 65- tl. 6cm | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Návlečné trubice z pěnového polyethylenu - izolace měděných rozvodů větve vytápění kuchyně (vedení převážně volně pod stropem) | [8 empty] | Tubex int.
713.05 | Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
713.06 | Izolace d18/10 mm pro Cu 18.1 | 52 | m |  | 0 |  | 0 | 0
713.07 | Izolace d22/15 mm pro Cu 22.1 | 76 | m |  | 0 |  | 0 | 0
713.07 | Izolace d28/20 mm pro Cu 28.1 | 59 | m |  | 0 |  | 0 | 0
713.08 | Izolace d35/20 mm pro Cu 35.1 | 26 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Tepelné izolace těles pomocí rohoží
713.09 | Kombinovaných rozdělovačů, hydraulických vyrovnávačů tlaků a armatur | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
713. Tepelné izolace -celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
HZS | [8 empty] | Odh.
H1 | ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY | 18 | hod |  |  |  | 0 | 0
H2 | TOPNÁ ZKOUŠKA | 64 | hod |  |  |  | 0 | 0
H3 | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, REVIZE, ZAŠKOLENÍ | 15 | hod |  |  |  | 0 | 0
H4 | Stavební přípomoc (sekání, bourání, zapravení) | 40 | hod |  |  |  | 0 | 0
H5 | Úprava stávajícího topení v M.Č.18A | 8 | hod |  |  |  | 0 | 0
V rámci probíhající modernizace budou v prostoru nové prodejny cukrárny - M.Č.18A - osazeny nové vchodové dveře v místě stávajícího litinového článkového tělesa 500/160-20 článků. Toto těleso bude předem přemístěno (otočeno o 90 °) na dělící příčku mezi m.č. 18A a m.č. 18.
HZS - celkem | [6 empty] | 0 | 0
Vedlejší náklady
VE1 | Lešení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
VE2 | Zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
VE3 | Koordinace profesí | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
VE4 | Doprava | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
Vedlejší náklady - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
S1 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Ostatní náklady - celkem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Demontáže
Demontáž stávajícího zařízení plynové kotelny a topného systému v rozsahu:
D1 | Plynový stacionární kotel Wolf MK-250 o výkonu 250 kW včetně tlakového hořáku Weishaupt WG 30n/1-a a včetně kouřovodu | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
D2 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač včetně stojánků | 2 | ks |  |  |  | 0 | 0
D3 | Expanzní nádoba Expanzomat 280 litrů | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
D4 | Čerpadlo topné vody Grundfos UPS 50-120F | 2 | ks |  |  |  | 0 | 0
D5 | Veškeré ocelové potrubní rozvody topné vody včetně izolací v kotelně od kotle k rozdělovačům a dále od rozdělovačů ke stěně kotelny. Hranice demontáže je v kotelně 0,5m od stěny kotelny. | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
D6 | Celá potrubní přípojka topné vody k VZT jednotce v M.Č. 216 | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
D7 | Celá potrubní větev topné vody včetně těles a armatur vedoucí z kotelny do kuchyně | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
D8 | Všechny armatury uzavírací, vypouštěcí, bezpečnostní a měřící na potrubí topné vody v kotelně | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
D9 | Ekologická likvidace demontovaného zařízení a odvoz demontovaného zařízení na skládku Lodín (23km) | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0