## Výkaz výměr
Výkaz výměr
DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM, p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové
Zařízení pro vytápění staveb
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
| STROJOVNA |  |  |  | 0
| ČERPADLA |  |  |  | 0
| PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0
| OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
| ARMATUTY |  |  |  | 0
| POTRUBÍ |  |  |  | 0
| OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
STROJOVNA
1 | Akumulační nádoba pro vytápění objemu 500 litrů | kpl | 1 |  | 0
- všechny potřevné návarky dle projektové dokumentace
- nátěr akumulační nádoby
- minerální tepelná izolace s kliníkovým polepem
2 | Akumulační nádoba pro chlazení objemu 400 litrů | kpl | 1 |  | 0
- všechny potřevné návarky dle projektové dokumentace
- nátěr akumulační nádoby
- parotěsná izolace na bázi kaučuku
3 | Elektrokotel o výkonu 18kW | kpl | 1 |  | 0
- včetně vestavěného oběhového čerpadla
- pojistný ventil atd.
4 | Zprovoznění elektrického kotle | kpl | 1 |  | 0
5 | Rozdělovač, sběrač vytápění: DN 65, délky 1200mm (DN 40,32,32,20), včetně všech návarků, nátěru a tepelné izolace | kpl | 1 |  | 0
6 | Rozdělovač, sběrač chlazení: DN 100, délky 900mm (DN 65,50,40), včetně všech návarků, nátěru a parotěsné izolace | kpl | 1 |  | 0
7 | Membránová expanzní nádoba pro vytápění o objemu 50 litrů | kpl | 1 |  | 0
8 | Membránová expanzní nádoba pro chlazení o objemu 18 litrů | kpl | 1 |  | 0
9 | Chemická úpravna vody | kpl | 1 |  | 0
- mechanický předfiltr 1"
- systémový oddělovač 3/4"
- instalační armatury změkč. Filtru
- dávkovací čerpadlo
- montážní blok s obtokem
- nerez pancéřové hadice 600mm 2ks
- chémie na první spuštění
- 3x uzavírací ventil
- zpětná klapka
- vodoměr
8 | Zprovoznění úpravny vody | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
ČERPADLA
1 | Elektronické oběhové čerpadlo pro vytápění Č1 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 90W (1,61m3/h, 50kPa)
2 | Elektronické oběhové čerpadlo pro vytápění Č2 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 90W (1,43m3/h, 42kPa)
3 | Elektronické oběhové čerpadlo pro vytápění Č3 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 90W (0,44m3/h, 45kPa)
4 | Elektronické oběhové čerpadlo pro chlazení Č4 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 180W (4,1m3/h, 62kPa)
5 | Elektronické oběhové čerpadlo pro chlazení Č5 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 85W (2,52m3/h, 45kPa)
6 | Klasické oběhové čerpadlo pro vytápění Č1.02 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 22W (0,61m3/h, 22kPa)
7 | Klasické oběhové čerpadlo pro vytápění Č1.05 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 22W (0,63m3/h, 22kPa)
8 | Klasické oběhové čerpadlo pro vytápění Č1.07 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 22W (0,18m3/h, 22kPa)
9 | Klasické oběhové čerpadlo pro vytápění Č0.1 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 160W (4,6m3/h, 45kPa)
10 | Klasické oběhové čerpadlo pro chlazení Č0.2 | ks | 1 |  | 0
- 1x230V, 50Hz, 280W (6,6m3/h, 50kPa)
| CELKEM |  |  |  | 0
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Teplovodní podlahové vytápění v jednotném systému
1 | Trubka podlahového vytápění 17x2,0 | m | 2100 |  | 0
2 | Systémová deska podlahového vytápění 30-2mm | m2 | 473 |  | 0
3 | Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry-5 vývodů | kpl | 2 |  | 0
4 | Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry-6 vývodů | kpl | 1 |  | 0
5 | Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry-7 vývodů | kpl | 1 |  | 0
6 | Ochranná trubka pro trubky 17x2,0 | m | 176 |  | 0
7 | Svěrné šroubení 17x2,0 | ks | 46 |  | 0
8 | Skříň rozdělovače podomítková, rozměru 665x700-850x110-160, barva RAL dle architekta | kpl | 2 |  | 0
9 | Skříň rozdělovače podomítková, rozměru 754x700-850x110-160, barva RAL dle architekta | kpl | 1 |  | 0
10 | Skříň rozdělovače podomítková, rozměru 835x700-850x110-160, barva RAL dle architekta | kpl | 1 |  | 0
11 | Okrajová dilatační páska | m | 462 |  | 0
12 | Spojovací pás desek | ks | 42 |  | 0
13 | Ukončovací pás desek | ks | 86 |  | 0
14 | Servopohon 230V | ks | 23 |  | 0
15 | Fixační oblouk 90° | ks | 46 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA
Desková otopná tělesa ventil kompakt se spodním pravým připojením
1 | VK 21/900/600 | ks | 1 |  | 0
2 | VK 22/600/1800 | ks | 2 |  | 0
3 | VK 22/900/800 | ks | 1 |  | 0
4 | VK 22/900/900 | ks | 2 |  | 0
5 | VK 22/900/1000 | ks | 2 |  | 0
6 | VK 33/900/600 | ks | 1 |  | 0
7 | VK 33/900/1400 | ks | 1 |  | 0
Desková otopná tělesa s bočním připojením
8 | VK 22/900/1000 | ks | 1 |  | 0
9 | Upevňovací materiál | ks | 10 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
ARMATUTY
Armatury
1 | Mezipřírubová klapka, DN 65 | ks | 8 |  | 0
2 | Filtr přírubový, DN 65 | ks | 1 |  | 0
3 | Mezipřírubová zpětná klapka, DN 65 | ks | 1 |  | 0
4 | Gumový kompenzátor DN 65 | ks | 2 |  | 0
5 | Gumový kompenzátor DN 50 | ks | 2 |  | 0
6 | Kulový kohout, DN 15 | ks | 5 |  | 0
7 | Kulový kohout, DN 20 | ks | 13 |  | 0
8 | Kulový kohout, DN 25 | ks | 12 |  | 0
9 | Kulový kohout, DN 32 | ks | 6 |  | 0
10 | Kulový kohout, DN 40 | ks | 7 |  | 0
11 | Kulový kohout, DN 50 | ks | 7 |  | 0
12 | Zpětná klapka, DN 15 | ks | 2 |  | 0
13 | Zpětná klapka, DN 20 | ks | 1 |  | 0
14 | Zpětná klapka, DN 25 | ks | 5 |  | 0
15 | Zpětná klapka, DN 32 | ks | 2 |  | 0
16 | Zpětná klapka, DN 40 | ks | 1 |  | 0
17 | Zpětná klapka, DN 50 | ks | 2 |  | 0
18 | Šikmý závitový filtr, DN 15 | ks | 1 |  | 0
19 | Šikmý závitový filtr, DN 20 | ks | 1 |  | 0
20 | Šikmý závitový filtr, DN 25 | ks | 3 |  | 0
21 | Šikmý závitový filtr, DN 32 | ks | 1 |  | 0
22 | Šikmý závitový filtr, DN 40 | ks | 1 |  | 0
23 | Šikmý závitový filtr, DN 50 | ks | 2 |  | 0
24 | Odvzdušňění - odvzdušňovací nádobka DN 50, vypouštěcí ventil DN 15 | ks | 40 |  | 0
25 | Ruční regulační ventil pro nastavení průtoku s měřícími nástavci, DN 50 | ks | 1 |  | 0
26 | Ruční regulační ventil pro nastavení průtoku s měřícími nástavci, DN 40 | ks | 2 |  | 0
27 | Ruční regulační ventil pro nastavení průtoku s měřícími nástavci, DN 32 | ks | 2 |  | 0
28 | Ruční regulační ventil pro nastavení průtoku s měřícími nástavci, DN 25 | ks | 5 |  | 0
29 | Ruční regulační ventil pro nastavení průtoku s měřícími nástavci, DN 20 | ks | 4 |  | 0
30 | Ruční regulační ventil pro nastavení průtoku s měřícími nástavci, DN 15 | ks | 2 |  | 0
31 | Pojistný ventil osazený na tepelném čerpadle | ks | 2 |  | 0
32 | Vypouštěcí kohout | ks | 40 |  | 0
33 | Teploměr | ks | 4 |  | 0
34 | Manometr | ks | 20 |  | 0
35 | Radiátorové rohové šroubení pro VK, DN 15 | ks | 9 |  | 0
36 | Přímý radiátorový regulační ventil DN 15 | ks | 1 |  | 0
37 | Příné radiátorové šroubení, DN 15 | ks | 1 |  | 0
38 | Termostatická hlavice | ks | 10 |  | 0
39 | Univerzální klíč pro nastavení radiátorových armatur | ks | 1 |  | 0
40 | Vypouštěcí přípravek pro šroubení VK | ks | 1 |  | 0
41 | Automatický regulační ventil s nastavením průtoku, měřícímu nástavci, pohon 24V, ovládání 0-10V, DN 10 | kpl | 1 |  | 0
42 | Automatický regulační ventil s nastavením průtoku, měřícímu nástavci, pohon 24V, ovládání 0-10V, DN 15 | kpl | 2 |  | 0
43 | Automatický regulační ventil s nastavením průtoku, měřícímu nástavci, pohon 24V, ovládání 0-10V, DN 20 | kpl | 9 |  | 0
44 | Automatický regulační ventil s nastavením průtoku, měřícímu nástavci, pohon 24V, ovládání 0-10V, DN 32 | kpl | 1 |  | 0
45 | Montáž třícestných a dvoucestných regulačních ventilů (ventily jsou dodávkou profese MaR) | ks | 5 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
POTRUBÍ
Potrubí ocelové bezešvé hladké
1 | DN 65 | m | 30 |  | 0
2 | DN 50 | m | 22 |  | 0
3 | DN 40 | m | 66 |  | 0
4 | DN 32 | m | 201 |  | 0
5 | DN 25 | m | 66 |  | 0
6 | DN 20 | m | 33 |  | 0
7 | DN 15 | m | 6 |  | 0
Měděné potrubí
8 | 35x1,5 | m | 16 |  | 0
9 | 28x1,5 | m | 57 |  | 0
10 | 22x1 | m | 233 |  | 0
11 | 18x1 | m | 20 |  | 0
12 | 15x1 | m | 96 |  | 0
Tepelné izolace s hliníkovou fólií.
- tkoušťka tepelné izolace dle platné vyplášky 193/2007 Sb.
13 | na potrubí DN 50 | m | 22 |  | 0
14 | na potrubí DN 40 | m | 13 |  | 0
15 | na potrubí DN 25 | m | 13 |  | 0
16 | na potrubí DN 15 | m | 6 |  | 0
17 | na potrubí 35x1,5 | m | 16 |  | 0
18 | na potrubí 28x1,5 | m | 56 |  | 0
19 | na potrubí 22x1 | m | 102 |  | 0
Tepelné izolace na bázi polyetylenu
- tkoušťka tepelné izolace dle platné vyplášky 193/2007 Sb.
20 | na potrubí 22x1 | m | 65 |  | 0
21 | na potrubí 18x1 | m | 20 |  | 0
22 | na potrubí 15x1 | m | 96 |  | 0
Izolace tepelná na bázi syntetického kaučuku zabraňující kondenzaci vodních par, tloušťka izolace dle vyhlášky 193/2007 Sb. nebo po provedení optimalizačního výpočtu
23 | na potrubí DN 65 | m | 30 |  | 0
24 | na potrubí DN 40 | m | 66 |  | 0
25 | na potrubí DN 32 | m | 165 |  | 0
26 | na potrubí DN 25 | m | 52 |  | 0
27 | na potrubí DN 20 | m | 33 |  | 0
28 | Pružná tlaková hadice DN 15, délky 500mm | ks | 2 |  | 0
29 | Pružná tlaková hadice DN 20, délky 500mm | ks | 8 |  | 0
30 | Pružná tlaková hadice DN 25, délky 500mm | ks | 12 |  | 0
31 | Pružná tlaková hadice DN 32, délky 500mm | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE
1 | Nátěr potrubí | kpl | 1 |  | 0
- Veškeré potrubí a pomocné konstrukce budou opatřeny nátěry.
- výměry viz. potrubí.
- nátěr základní barvou
- nátěr vrchní krycí barvou neizolovaných částí
- čistící prostředky, ředidlo
2 | Provedení požárních uckávek při prostutu požírně dělícími konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0
3 | Orientační štítky zařízení a šipky na potrubí | kpl | 1 |  | 0
4 | Vybavení strojovny vytápění a chlazení | kpl | 1 |  | 0
5 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
6 | Provedení záchytné plechové vany pod potrubím v místnosti 006 | kpl | 1 |  | 0
7 | Zaregulování | kpl | 1 |  | 0
Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu.
Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového,
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Přírubové a
bezpřírubové armatury jsou myšleny včetně potřebných protipřírub,
těsnění, šroubů atd.. Manometry jsou včetně smyčky a
manometrových kohoutů, teploměry jsou včetně jímky a návarku.
Potrubí z trubek plastových a ocelových bezešvých hladkých a závitových,
jakost materiálu 11353.1 a 11373.1, vč. kolen, přírub, přechodů a
uložení typovými prvky.Tepelná a parotěsná izolace se rozumí vč.
lepení všech spojů, typových závěsů s izolací, izolačních pásek apod.
Součásti dodávky a montáže je také tlaková zkouška, proplach potrubí,
vyčištění všech filtrů a hydraulické zaregulování systému.
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál.
Cena neobsahuje DPH!!!
5364